Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение

среднего профессионального образования Ростовской области

«Ростовский - на - Дону строительный колледж»

Комплект оценочных средств

для проведения промежуточной и итоговой аттестации по ПМ.02

«Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления»

в рамках программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)

по специальности СПО

08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» (углубленная подготовка)

Ростов-на-Дону

2014

| «Рассмотрено» на заседании цикловой комиссии «Санитарно-технических дисциплин и газоснабжения» Протокол № 1 от «03» сентября 2014г. Председатель _________ О.В. Кузнецов |  | «Утверждаю» Заместитель директора по учебной работе _____________О.В. Сухаревская «_____» _____________ 2014г. |
| --- | --- | --- |

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной и итоговой аттестации ПМ.02 «Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления» разработан на основе ФГОС СПО по специальности 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» (углублённая подготовка).

Разработчики:

Е.Б. Саядян - преподаватель спец. дисциплин  Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Ростовской области  «Ростовский-на-Дону строительный колледж»

Эксперты от работодателя:

Начальник УОТиПБ АО «Ростовводоканал»                                    Н.В. Саядян

Генеральный директор ООО СК ЮФО                                             Г.В. Лысенко

I. Паспорт комплекта оценочных средств.

1. Область применения комплекта оценочных средств.

Комплект оценочных средств предназначен для рубежной оценки результатов освоения профессионального модуля ПМ.02 «Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления», МДК 02.01 «Реализация технологических процессов монтажа систем газораспределения и газопотребления», МДК 02.02 «Контроль соответствия качества монтажа систем газораспределения и газопотребления требованиям нормативной и технической документации» - рубежный контроль по МДК 02.01, МДК 02.02.

| Результаты освоения (объекты оценивания) | Основные результаты и их критерии | Тип задания; № задания | Форма аттестации (в соответствии с учебным планом) |
| --- | --- | --- | --- |
| Умение: выполнять монтажные чертежи систем газораспределения и газопотребления | Соблюдение правил разработки монтажных чертежей: ввода в здание и прокладки газопровода по фасаду, размещения продувочных свечей и линий безопасности, опор газопровода, котельной в соответствии со СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» | Практическая работа №1 (тема 1.1) Практическая работа №2, №3 (тема 1.6) Выполнение задания на квалификационном экзамене Выполнение ККП | Текущий контроль знаний Итоговый контроль по ПМ.02 Квалификационный экзамен Защита ККП |
| Умение: разрабатывать технологию сборки укрупненных узлов | Выполнение по нормативным документам укрупненных узлов внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования, узлов прокладки газопровода под дорогой | Практическая работа №1 (тема 1.1) Практическая работа №8, №9 (тема 1.2) | Текущий контроль |
| Умение: выбирать оптимальный способ доставки заготовок на объект | Правильность выбора способа доставки в соответствии с ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления» | При выполнении ККП Выполнение задания на квалификационном экзамене | Защита ККП Итоговый контроль по ПМ.02 |
| Умение: определять объемы земляных работ | Выполнение расчета согласно СНиП 42-01-2002 с помощью электронных таблиц | Практическая работа №1,№2 (тема 1.2) Решение задач по теме «Земляные работы» Выполнение ККП Тестирование по теме «Земляные работы» Выполнение задания на квалификационном экзамене | Текущий контроль Защита ККП Итоговый контроль по МДК02.01 Итоговый контроль по ПМ.02 |
| Умение: выбирать машины и механизмы, инструменты и приспособления для ведения строительно-монтажных работ | Подбор машин и механизмов, инструментов и приспособлений для ведения строительно-монтажных работ, с учетом требований СНиП 42-01-2002, СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов» | Технический диктант по теме: «Подбор землеройных машин и необходимых транспортных средств», «Способы укладки и монтажа подземных газопроводов. Оборудование для трубоукладочных работ» Тестирование Выполнение ККП | Текущий контроль Итоговый контроль по МДК02.01 Защита ККП |
| Умение: составлять календарные графики производства работ | Построение календарного плана в соответствии со СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 3.01.01.-85 «Организация строительного производства», СП 48.13330.2011 | Практическая работа №6,№7 (тема 1.7) Практическая работа №33 (тема 1.2) Выполнение ККП | Текущий контроль Защита ККП |
| Умение: разрабатывать проект производства работ, используя нормативно-справочную литературу | Соблюдение правил разработки ППР на основании СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 3.01.01.-85 «Организация строительного производства», СП 48.13330.2011 | Практическая работа №2 (тема 1.4) Тестирование Выполнение ККП | Текущий контроль Итоговый контроль по МДК02.01 Защита ККП |
| Умение: организовывать и проводить строительно-монтажные работы систем газораспределения, газопотребления и газоиспользующего оборудования с применением ручного и механизированного инструмента, машин и механизмов | Организация и проведение строительно-монтажных работ систем газораспределения, газопотребления и газоиспользующего оборудования с применением ручного и механизированного инструмента в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75 «Изделия электротехнические. Общие требования безопасности» | Практическая работа №12 (тема 1.2), №32 Практическая работа №7 (тема 1.3) Выполнение ККП | Текущий контроль Защита ККП |
| Умение: составлять документацию по результатам проведенного контроля | Правильность и аргументированность составления документации по результатам контроля в соответствии со СНиП 10-01-94 «Система нормативных документов в строительстве. Основные положения» | Практическая работа №1,№2 (тема 2.1) Практическая работа №1,№2 (тема 2.2) Практическая работа №1 (тема 2.5) Выполнение индивидуальных заданий | Текущий контроль Текущий контроль |
| Умение: производить испытания | Выбор методов испытания в соответствии со СНиП 42-01-2002 | Практические работы №1,№2 (по теме 2.5) Технический диктант Тестирование | Текущий контроль Рубежный контроль МДК02.01, МДК02.02 |
| Умение: подготавливать пакет документации для приемо-сдаточной комиссии | Точность и полнота знаний по составлению приемо-сдаточной документации на основании СНиП 10-01-94 «Система нормативных документов в строительстве. Основные положения» | Практическая работа №3 (тема 2.3) Практическая работа №2 (тема 2.4) Практическая работа №2 (тема 2.5) Практические работы №5,№6 (тема 1.3) Практическая работа №1 (тема 2.3) | Текущий контроль |
| Умение: применять нормативные требования по охране труда и защите окружающей среды при строительно-монтажных работах систем газораспределения, газопотребления и газоиспользующего оборудования | Правильность и аргументированность выбора требований по охране труда и защите окружающей среды при строительно-монтажных работах в системах газораспределения на основании ПБ 12-529-03, ПБ 03-517-02 | Практическая работа №34,№35 (тема 1,2) Практическая работа №7 (тема 1.3) Практическая работа №4 (тема 1.4) Выполнение ККП Тестирование | Текущий контроль Защита ККП Рубежный контроль МДК02.01, МДК02.02 |
| Знание: технологию изготовления и сборки узлов и деталей газопроводов из различных материалов | Описание технологии изготовления и сборки узлов деталей газопроводов из различных материалов (не менее четырех). Формирование понятия - узел, деталь газопровода. | Доклады, индивидуальные задания, практические работы №1 (тема 1.1), №8, №9 (тема 1.2). Выполнение квалификационного задания. | Текущий контроль Итоговый контроль по ПМ.02 |
| Знание: монтажное проектирование | Перечисление (не менее трех) видов длин, используемых при монтажном проектировании. Применение формул для расчета строительных, монтажных и заготовительных длин деталей. | Решение задач: Практическая работа №1 (тема 1.1) Практическая работа №2, №3 (тема 1.6) Выполнение задания на квалификационном экзамене Выполнение ККП | Текущий контроль знаний Итоговый контроль по ПМ.02 Квалификационный экзамен Защита ККП |
| Знание: способы доставки заготовок на объект | Перечисление способов доставки заготовок на объект в соответствии с ПБ 12-529-03 (не менее двух) | При выполнении ККП Выполнение задания на квалификационном экзамене | Защита ККП Итоговый контроль по ПМ.02 |
| Знание: меры безопасности на заготовительном производстве и строительной площадке | Выбор схемы безопасного ведения работ на заготовительном производстве и строительной площадке согласно ПБ 12-529-03, ПБ 03-517-02 | Технический диктант Практические работы №34,№35 (тема 1.2) Практическая работа №7 (тема 1.3) Практические работы №3,№4 (тема 1.4) Тестирование Выполнение ККП | Текущий контроль Рубежный контроль по МДК02.01 Защита ККП |
| Знание: назначение, обоснование и состав проекта производства работ | Перечисление состава ППР (не менее 10), формулировка основного назначения ППР, обоснование области его применения согласно СНиП 12-01-2004, СНиП 3.01.01-85 | Практическая работа №2 (тема 1.4) Технический диктант Тестирование | Текущий контроль Рубежный контроль по МДК02.01 |
| Знание: технологию построения календарного графика производства строительно-монтажных работ | Описание технологии построения календарного плана. Перечисление основных задач и целей календарного планирования строительно-монтажных работ | Практические работы №6,№7 (тема 1.1) Практическая работа №33 (тема 1.2) Решение задач Выполнение ККП | Текущий контроль Защита ККП |
| Знание: технологию строительно-монтажных работ систем газораспределения, газопотребления и газоиспользующего оборудования | Описание технологии строительно-монтажных работ систем газораспределения, газопотребления и газоиспользующего оборудования. Выбор производства работ в зависимости от материала труб, грунтовых условий, типа оборудования | Доклады, индивидуальные задания, технические диктанты. Тестирование | Текущий контроль Рубежный контроль по МДК02.01 |
| Знание: машины и механизмы, инструменты и приспособления для строительно-монтажных работ | Перечисление видов механизмов и машин для производства земляных работ (не менее трех), инструменты и приспособления для строительно-монтажных работ | Доклады, индивидуальные задания, решение задач. Тестирование | Текущий контроль Рубежный контроль по МДК02.01, МДК02.02 |
| Знание: правила монтажа оборудования газонаполнительных станций, резервуарных и газобаллонных установок | Описание правил монтажа оборудования газонаполнительных станций, резервуарных и баллонных установок, перечисление правил монтажа (не менее трех) | Практические работы №8,№9 (тема 1.1) Тестирование | Текущий контроль Рубежный контроль по МДК02.01 |
| Знание: правила монтажа установок защиты газопроводов от коррозии | Демонстрация навыков, правил монтажа установок защиты газопроводов согласно требованиям нормативно-технической литературы, перечисление правил (не менее пяти) | Выполнение докладов, индивидуальных заданий Тестирование | Текущий контроль Рубежный контроль по МДК02.01 |
| Знание: виды производственного контроля и инструменты его проведения | Изложение и обоснование видов производственного контроля, перечисление инструментов (не менее шести), перечисление измерительных методов контроля (не менее пяти) | Практические работы №1,№2 (тема 2.1) Практические работы №1,№2 (тема 2.2) Технические диктанты. Тестирование | Текущий контроль Рубежный контроль по МДК02.02 |
| Знание: правила проведения испытаний и наладки систем газораспределения, газопотребления и газоиспользующего оборудования | Описание правил проведения испытаний и наладки систем газораспределения, газопотребления и газоиспользующего оборудования | Практические работы №1,№2 (тема 2.5) Технические диктанты. Тестирование | Текущий контроль Рубежный контроль по МДК02.02 |
| Знание: порядок и оформление документации при сдаче систем в эксплуатацию | Демонстрация навыков оформления документации при сдаче объекта в эксплуатацию в соответствии со СНиП 10-01-94 | Практическая работа №12 (тема 1.1) Практическая работа №6 (тема 1.3) | Текущий контроль |
| Знание: строительные нормы и правила по охране труда, защите окружающей среды и созданию безопасных условий производства работ. | Знание нормативных документов по промышленной безопасности, защите окружающей среды - ПБ 12-259-03, ПБ 12-529-03, ПБ 03-517-02 | Практическая работа №34, №35 (тема 1.2) Практическая работа №7 (тема 1.3) Практическая работа №4 (тема 1.4) Выполнение ККП Тестирование | Текущий контроль Защита ККП Рубежный контроль по МДК02.01, МДК02.02 |

Комплект оценочных средств по МДК02.01.

- Как производится разбивка геодезическая трассы?

а) путем установки по оси газопровода реперных указателей или знаков.

б) путем переноса выносных столбов

в) путем подготовки строительной полосы к производству работ.

- Найдите неверный ответ. Геодезические знаки устанавливаются:

а) на углах поворота трассы.

б) на прямолинейных участках, не реже чем через 500м.

в) в местах присоединения запорной арматуры.

г) в местах выполнения ответвлений.

- Найдите неверный ответ. Что проверяет строительная организация при приемке геодезической разбивочной основы?

а) точность разбивки.

б) калибры.

в) надежность закрепления знаков на местности.

- Для чего планируют строительную полосу?

а) с целью придания проектного профиля.

б) для снятия плодородного слоя почвы.

в) расчистку от деревьев и кустарников, пней и т.д.

г) правильны все приведенные ответы.

- Что такое водоотвод?

а) отвод воды с помощью иглофильтров.

б) отвод системой открытых лотков.

в) применение дренирующих материалов.

- Что такое водоотлив?

а) применение дренажных насосов для понижения УГВ.

б) отвод воды из траншей и котлованов через лотки и канавки для сбора и отвода к водосборникам с последующей откачкой воды на поверхность.

в) понижение УГВ с помощью легких иглофильтров.

- Что такое бровка траншеи?

а) нижняя кромка откоса.

б) нижняя горизонтальная земляная поверхность выемки.

в) верхняя кромка откоса.

- Какие грунты относятся к несвязным?

а) глины.

б) пески.

в) галечные.

- От чего зависит крутизна откосов?

а) от ширины траншеи.

б) размеров котлована.

в) от угла естественного откоса грунта.

- Какова должна быть глубина траншеи в песчаных и крупнообломочных грунтах, чтобы не устраивать крепление вертикальных стенок?

а) 2,2 м.

б) 3,0 м.

в) 1,0 м.

- Какова должна быть глубина траншеи в суглинках и глинах (кроме очень  прочных), чтобы не устраивать крепление вертикальных стенок?

а) 4,5 м.

б) 5,0 м.

в) 1.5 м.

- Какова должна  быть глубина траншеи в супесях, чтоб не устраивать крепление вертикальных стенок?

а) 0,8 м.

б) 1,0 м.

в) 1,25 м.

- Какова должна быть глубина траншеи в очень прочных суглинках и глинах, чтобы не устраивать крепление вертикальных стенок?

а) 1,5м.

б) 2,0 м.

в) 3,5 м.

- От каких факторов зависят способы и конструкции креплений стенок котлованов и траншей? Убрать один неподходящий ответ.

а) от глубины и размеров траншей и котлованов.

б) от имеющихся у строительной организации в наличии видов креплений.

в) от наличия динамических нагрузок у краев выемки.

- От чего зависит наименьшая ширина траншеи по дну?

а) от имеющейся у строительной организации строительной техники?

б) от типа и диаметра прокладываемых труб, способа их укладки.

в) от глубины траншеи.

- От чего зависит ширина траншеи по верху?

а) от способа укладки труб.

б) от глубины траншеи.

в) от крутизны ее откосов.

- Напишите формулу для определения объема траншеи.

- Напишите формулу для объема кавальера.

- На каком расстоянии от траншеи следует располагать отвал грунта?

а) не ближе 0,5 м.

б) 1,0 м.

в) 2,0 м.

- Каким должно быть минимальное значение толщины постели?

а) 1,0 м.

б) 0,1 м.

в) 0,5 м.

- От каких параметров зависит выбор одноковшового экскаватора?

а) от объема выемки, характеристики грунтов, наличия грунтовых вод, сменного оборудования одноковшовых экскаваторов.

б) от количества машин для отвозки грунта.

в) от скорости наполнения грунта.

- Напишите формулу для расчета количества автосамосвалов, необходимых для бесперебойной работы экскаватора.

- Где наиболее целесообразно размещать разъемные фланцевые соединения?

а) в грунте.

б) в футляре.

в) в колодцах.

- В чем состоит основное преимущество неразъемных соединений перед разъемными?

а) в их большей прочности.

б) в отсутствии необходимости обслуживания при эксплуатации.

в) в удобстве монтажа.

- Какие мероприятия необходимо предусматривать при монтаже неразъемных соединений?

а) засыпку местоположения песком.

б) расположение соединений на прямых участках трассы.

в) правильны оба приведенных ответа.

- Допускается ли подземное размещение полиэтиленовых шаровых кранов?

а) допускается в районах с температурами не ниже минус 15°С.

б) допускается при размещении кранов в защитном кожухе,

в) не допускается.

- Требуется ли проводить техническое обслуживание полиэтиленовых шаровых кранов?

а) не требуется.

б) требуется, как и другой запорной арматуре.

в) требуется только при размещении кранов в колодцах.

- Для каких целей предусматривают опоры под запорную арматуру?

а) для исключения чрезмерных напряжений в разъемных соединениях и полиэтиленовых трубах.

б) для удобства обслуживания арматуры.

в) правильны все приведенные ответы.

- Для каких целей рекомендуется предусматривать компенсаторы на полиэтиленовых газопроводах?

а) для обеспечения перемещений полиэтиленовых труб при эксплуатации.

б) для удобства замены запорной арматуры.

в) для соединения стальных и полиэтиленовых труб.

- Каким способом обеспечивают гидроизоляцию колодцев?

а) обмазкой стенок колодцев битумными мастиками.

б) устройством вокруг люков отмостки.

в) правильны все приведенные ответы.

- Требуется ли предусматривать компенсаторы при устройстве цокольных вводов?

а) требуется в случае устройства вводов в особых грунтовых условиях.

б) требуется в случае расположения соединений №полиэтилен-сталь» на вертикальном участке ввода.

г) требуется в любом случае.

- Какая форма компенсатора наиболее предпочтительна с точки зрения его компактности?

а) Z-образная.

б) П-образная.

в) Г-образная.

- Какое расстояние рекомендуется предусматривать между цокольным вводом и стеной газифицируемого здания?

а) не менее 50 мм.

б) не менее 100 мм.

в) не менее 200 мм.

- Какой способ защиты контрольных трубок наиболее предпочтителен?

а) предпочтительно использование футляра.

б) предпочтительно использование стандартного ковера.

в) предпочтителен вывод трубки над землей с загибом конца.

- В каких случаях вывод контрольной трубки должен быть строго вертикален?

а) при использовании для трубок полиэтиленовых труб.

б) при ее монтаже на территории населенных пунктов.

в) при ее монтаже в пученистых грунтах.

- Возможна ли прокладка труб газопровода без их заглубления в дно пересекаемой водной преграды?

а) возможна в случае сложных грунтовых условий.

б) возможна в случае использования металлических труб.

в) прокладка труб газопровода без их заглубления в дно пересекаемой водной преграды не допускается.

- В каких случаях не требуется балластировка полиэтиленовых трубопроводов на переходах через водные преграды?

а) при прокладке труб методом наклонно-направленного бурения.

б) при укладке труб в подводную траншею глубиной более  1,0 м.

в) правильны все перечисленные ответы.

- Дайте правильное определение понятия «сварка» для полимерных материалов.

а) сварка - изготовление неразъемного соединения за счет образования сварочной ванны.

б) сварка - механическое соединение пришлифованных поверхностей.

в) сварка - технологический процесс получения монолитного соединения материалов за счет введения и термодинамически необратимого преобразования энергии и вещества в месте соединения.

- Какое воздействие необходимо оказать на свариваемые поверхности труб (деталей) из полиэтилена, соединяемые сваркой встык, враструб или деталями с закладными нагревателем, для образования сварного соединения?

а) подвод тепловой энергии к поверхностям, подлежащим соединению.

б) генерирование тепловой энергии в поверхностях, подлежащих соединению.

в) введение в зону сварки инициирующих веществ.

- По каким признакам способы сварки пластмасс делятся на классы?

а) по характеру энергии, используемой для сварки.

б) по давлению осадки.

в) по температуре нагревателя.

- К какому классу сварки следует отнести сварку труб и соединительных деталей из полиэтилена?

а) к термическому.

б) к термомеханическому.

в) к электромагнитному.

- Что необходимо достичь при сварке любых полимерных материалов для образования качественного сварного соединения?

а) температурного поля в зоне сварки, при котором в условиях отсутствия присадочных материалов не будет наблюдаться каких-либо различий между структурой полимера основного материала и его структурой в зоне шва.

б) сближение свариваемых поверхностей на такое расстояние, при котором между ними будет достигнут контакт на молекулярном уровне.

в) образование пространственной структуры в зоне шва (идеальной полимерной сетки) за счет возникновения в переходном слое химических связей между молекулами полимера.

- При каких температурах окружающего воздуха, допускается транспортирование, погрузка и разгрузка труб, не связанных в пакеты?

а) при температуре не ниже минус 20°С.

б) при температуре не ниже минус 40°С.

в) при температуре не ниже минус 50°С.

- При каких температурах воздуха допускается производить укладку полиэтиленовых труб?

а) от плюс 45°С до минус 15°С.

б) от плюс 30°С до минус 15°С.

в) от плюс 20°С до минус 05°С.

- Можно ли производить размотку труб с бухт при отрицательных температурах воздуха?

а) нельзя.

б) можно, при подогреве разматываемых труб до температуры не менее плюс 05°С.

в) можно, при температуре воздуха не ниже минус 05°С.

- Чем должен быть оснащен каждый объект, на котором устанавливается газоиспользующее оборудование:

а) регулятором давления.

б) КИП.

в) счетчиком расхода газа.

- Какие манометры могут использоваться при проведении пневматических испытаний газопроводов?

а)  манометры класса точности 1,5 или 2,5.

б) манометры класса точности 0,6 или 1,0, или 1,5.

в) манометры класса точности 0,15 или 0,4, или 0,6.

- Может ли запорная арматура использоваться в качестве запорного элемента при пневматических испытаниях газопровода?

а) может, если имеет герметичность не ниже класса «А» по ГОСТ 9544-93.

б) может, если имеет герметичность не ниже класса «В» по ГОСТ 9544-93.

в) при испытаниях запорная арматура должна заменяться приварными заглушками.

- Не ниже какого значения должна быть температура окружающего воздуха при пневматических испытаниях полиэтиленовых газопроводов?

а) не ниже минус 15°С.

б) не ниже минус 5°С.

в) не ниже плюс 5°С.

- При какой толщине стенки полиэтиленовые трубы свариваются сваркой встык нагретым инструментом?

а) более 3,0 мм.

б) более 5,0 мм.

в) более 5,0 мм, но менее 15 мм.

- В каком случае производят обезжиривание концов полиэтиленовых труб перед сваркой нагретым инструментом встык?

а) во всех случаях.

б) в случае загрязнения концов труб смазкой, маслом и другими жирами.

в) обезжиривание концов труб перед сваркой не применяется.

- Поверхностный слой какой толщины снимается с поверхности концов свариваемых труб при их механической обработке в случае использования сварки деталями с ЗН?

а) не менее 1,0-1,5 мм.

б) не менее 0,5 мм.

в) не менее 0,1-0,2 мм.

- Какие по форме бывают календарные планы?

а) линейные.

б) в виде циклограммы.

в) в виде сетевого графика.

г) в виде матрицы.

д) правильны все перечисленные ответы.

- Каково назначение технологических карт?

а) для графической наглядности выполнения работ.

б) для повышения эффективности строительства.

в) для оказания помощи проектировщикам и строителям при разработке технологической документации.

- Сколько видов технологических карт существует?

а) 5.

б) 8.

в) 3.

- Дайте определение - ПОС.

а) ПОС представляет собой проект, в котором проработаны все вопросы возведения объекта.

б) ПОС является основой, позволяющей разделить капитальные вложения и объемы работ по периодам строительства, а также обосновать сметную стоимость строительства.

в) правильны все перечисленные ответы.

- Дайте определение - ППР.

а) ППР - основной документ, регламентирующий организацию производства строительных работ в соответствии с технологическими правилами, требованиями к охране труда, экологической безопасности и качеству работ.

б) ППР - является основным документом, устанавливающим порядок инженерного оборудования и обустройства строительной площадки, обеспечивает моделирование строительного процесса, прогнозирование возможных рисков и определяет оптимальные сроки строительства.

в) правильны все перечисленные ответы.

- Что следует предусматривать вдоль трассы газопровода из полиэтиленовых труб?

а) установку ковера.

б) укладку сигнальной ленты с надписью «огнеопасно-газ» на расстоянии, не менее 0,2 м от верхней образующей газопровода.

в) установку футляров.

- Какова ширина основного прохода в ГРП?

а) 1,0 м.

б) 2,0 м.

в) не менее 0,8 м.

- Что является основным элементом ГРП или ГРУ?

а) фильтр.

б) регулятор давления.

в) КИП.

- Как располагается газовый коллектор в помещении котельного зала?

а) на уровне пола.

б) прокладывается по освещенным и доступным местам на высоте 2, от уровня пола.

в) под потолком.

- Дайте определение - строительная длина детали.

- Дайте определение монтажная длина детали.

- Газопроводы из каких материалов и каких давлений разрешается прокладывать по пешеходным и автомобильным мостам?

а) из бесшовных и электросварных труб давлением до 0,6 мПа.

б) из полиэтиленовых труб давлением 1,2 мПа.

в) из водогазопроводных труб давлением 0,3 мПа.

- Дайте определение - заготовительная длина детали.

- От чего зависит величина скида для различной температуры?

а) от материала арматуры.

б) диаметра арматуры.

в) правильны все перечисленные ответы.

- На какой глубине следует прокладывать газопровод?

а) не менее 0,8 м до верха газопровода.

б) не менее 1,0 м до верха газопровода.

в) зависит от ширины траншеи.

- Как определить ширину траншеи в ее основании для полиэтиленовых газопроводов?

а) Dе + 200 мм для труб Ø до 110 мм включительно.

б) Dе + 300 мм для труб Ø от 63 мм и выше.

в) не менее 250 мм для труб Ø до 50 мм включительно.

- Какое минимальное количество резервуаров должно входить в резервуарную установку СУГ?

а) 4.

б) 1.

в) 2.

- На какой глубине следует устанавливать подземные резервуары СУГ?

а) не менее 0,6 м от поверхности земли до верхней образующей резервуара в районах с сезонным промерзанием грунта.

б) 0,2 м - в районах без промерзания грунта.

в) правильны все перечисленные ответы.

- Какие трубы следует применять на подводных переходах?

а) стальные трубы с толщиной стенки на 2 мм больше расчетной, но не менее 5 мм.

б) полиэтиленовые трубы с SDR не более 11 с коэффициентом запаса прочности не менее 2, 5 для переходов шириной 25 м, и не менее 2,8 в остальных случаях.

в) чугунные трубы.

- При каком водном давлении газа могут устанавливаться ГРУ?

а) не более 1,2 мПа.

б) не более 0,005 мПа.

в) не более 0,6 мПа.

- Если соединить группы резервуаров СУГ трубопроводами паровой фазы, то что на них необходимо предусматривать?

а) перемычки.

б) контрольные трубки.

в) отключающие устройства.

- Что входит в состав групповой баллонной установки СУГ, помимо баллонов для СУГ?

а) запорная арматура, регулятор давления газа, ПСК, показывающий манометр, трубопроводы высокого и низкого давления.

б) ПЗК, запорная арматура, регулятор давления.

в) КИП.

- На каком расстоянии на трубопроводах жидкой и паровой фаз к колонкам следует предусматривать отключающие устройства?

а) не менее 20,0 м от колонок.

б) не менее 10,0 м от колонок.

в) 50,0 м от колонок.

- Когда следует проводить испытания подземных газопроводов?

а) после их монтажа в траншее и присыпки выше верхней образующей трубы не менее, чем на 0,2 м.

б) после полной засыпки траншеи.

в) правильны все перечисленные ответы.

- Что следует выполнить до начала испытания газопровода на герметичность?

а) засыпать траншею.

б) изолировать газопровод.

в) выдержать газопровод под испытательным давлением в течение времени, необходимого для выравнивания температуры воздуха в газопроводе с температурой грунта.

- На какой глубине должен прокладываться полиэтиленовый газопровод?

а) не менее 1,0 м до верха трубы.

б) для районов с расчетной температурой наружного воздуха до минус 45°С - 1,4м.

в) правильны все перечисленные ответы.

- Каков расстояние от фундамента здания до полиэтиленового газопровода для газа низкого давления?

а) не менее 1,0 м.

б) не менее 5,0 м.

в) не менее 2,0 м.

- Каково расстояние от фундамента здания до полиэтиленового газопровода для газа среднего давления?

а) не менее 3,5 м.

б) 2,0 м.

в) 4,0 м.

- Дайте определение - строительный генеральный план.

- Назначение стройгенплана.

а) состоит в научной организации работ на строительной площадке.

б) обеспечивает наилучшие условия труда рабочих, максимальную механизацию труда, снижение затрат на временные здания и сооружения, выполнение требований охраны труда и промышленной безопасности, противопожарных мероприятий.

в) правильны все перечисленные ответы.

- По каким критериям подбирают монтажный кран?

а) требуемая грузоподъемность, наибольший вылет стрелы.

б) наибольшая высота подъема крюка, длина стрелы.

в) правильны все перечисленные ответы.

- Назначение «мягких полотенец»?

а) для подъема стальных и полиэтиленовых труб обеспечивают сохранность их изоляционного покрытия.

б) для подъема железобетонных труб.

в) для монтажа кран-балок.

- Назначение бульдозеров.

а) для разработки и перемещения грунта на расстояние до 100,0 м.

б) возведения насыпей высотой до 2,0 м.

в) разработки выемок, засыпки траншей, планировки откосов.

г) правильны все перечисленные ответы.

- Какое сменное рабочее оборудование может быть у одноковшовых экскаваторов?

а) прямая лопата, грейфер.

б) обратная лопата, драглайн.

в) правильны все перечисленные ответы.

- На каком расстоянии от трубопроводов, кабелей разрешается разработка грунта механизированным способом?

а) не менее 2,0 м от боковой стенки и не менее 0,5 м над верхом трубы.

б) не менее 1,0 м от боковой стенки и не менее 0,5 м над верхом трубы.

в) не менее 1,3 м от боковой стенки и не менее 0,8 м над верхом трубы.

- В местах перехода рабочих через траншеи глубиной более 1,0 м должны быть устроены:

а) стремянки.

б) пешеходные мостики шириной не менее 0,6 м.

в) деревянный настил.

- Машины, используемые для разработки грунта необходимо оборудовать:

а) флажками.

б) звуковой сигнализацией.

в) рекламой.

- Какое расстояние должно быть между бульдозерами, идущими друг за другом:

а) не менее 5,0 м.

б) не менее 10,0 м.

в) не менее 15 м.

- Как следует разбирать дощатые крепления траншей и котлованов?

а)в направлении снизу вверх по мере обратной засыпки, удаляя не более трех досок.

б) в направлении сверху вниз по мере обратной засыпки.

в) вытаскивать сразу.

- Что запрещается в пределах призмы обрушения грунта траншей и котлованов без креплений?

а) складирование материалов и оборудования.

б) установка и движение машин и механизмов.

в) правильны все перечисленные ответы.

- Что называется трубопроводами котельных?

а) устройства, служащие для транспортирования пара, газа, воздуха, а также других жидкостей.

б) устройства, служащие для транспортирования газа.

в) устройства, служащие для транспортирования горячей воды.

- Допустимые отклонения стояков внутренних газопроводов и прямолинейных участков?

а) не более 10,0 мм на 1,0 м длины.

б) не более 5,0 мм на 1,0 м длины.

в) не более 2,0 мм на 1 м длины.

- Требования к установке отключающего клапана при горизонтальной подводке к газовой плите?

а) на расстоянии не менее 20,0 мм сбоку от плиты.

б) на расстоянии  не менее 50,0 мм сбоку от плиты.

в) на расстоянии не менее 1,0 м сбоку от плиты.

- Разрешается ли размещение стыковых соединений в футляре?

а) допускается.

б) не допускается.

в) разрешается при соответствующем обосновании.

- Как осуществляется хранение газовых плит?

а) в два яруса.

б) в один ярус.

в) хранение в сухом помещении в 3 яруса.

- Как осуществляется соединение труб при монтаже внутреннего газопровода?

а) сваркой.

б) резьбовыми и фланцевыми соединениями.

в) правильны все перечисленные ответы.

- Назначение термозапорных клапанов?

а) перекрывать подачу газа к приборам при повышении давления.

б) перекрывать подачу газа к приборам при возникновении пожара.

в) перекрывать подачу газа к приборам в случае утечки.

- Где размещается ТЗК?

а) перед газопотребляющими приборами.

б) на входном газопроводе.

в) правильны все перечисленные ответы.

- Газ какого давления разрешается подавать в жилые дома?

а) 1,2 мПа.

б) 0,003 мПа.

в) 0,6 мПа.

- Из каких труб прокладываются газопроводы жилых зданий?

а) полиэтиленовых.

б) стальных.

в) чугунных.

г) латунных.

- Где разрешается применять разъемные соединения труб в жилых зданиях?

а) на вводе в здании.

б) в футлярах.

в) в местах установки арматуры и подключения газовых приборов.

- На какой высоте при верхней разводке устанавливается кран на спуске?

а) 2,2 м.

б) 0,8 м.

в) 1,3-1,4 м.

г) 1,5-1,6 м.

- Назначение футляра?

а) для отключения газопровод.

б) для крепления газопровода.

в) для защиты газопровода от механических повреждений и коррозии.

- На какие давления делятся гибкие рукава?

а) полиэтиленовые.

б) резинотканевые.

в) сильфонные металлорукава.

г) чугунные.

- Какова должна быть минимальная высота кухни для установки в ней газовой плиты?

а) 3,0 м.

б) 1,7 м.

в) 2,2 м.

г) 2,8 м.

- В каких помещениях предусматривается устраивать газовые вводы?

а) на лестничных клетках.

б) в помещениях подстанций и распределительных устройств.

в) в нежилых помещениях, доступных для ремонта и осмотра.

г) дымоходы.

- Назначение ГРП?

а) измерение расхода газа.

б) для очистки газа от примесей.

в) для понижения давления и поддержания его на заданном уровне.

г) для хранения оборудования.

- На каком расстоянии от ГРП располагают отключающие устройства?

а) не менее 5,0 м, но не более 100,0 м.

б) не менее 0,5, но не более 40, м.

в) не менее 10,0 м, но не более 90, м.

г) не менее 2,0 м, но не более 80 м.

- Для чего служит байпас?

а) для закольцовки газопроводов.

б) для измерения расхода газа.

в) для подачи газа потребителям в обход основной линии.

- Класс точности манометров, устанавливаемых в ГРП?

а) 0,4.

б) 2,0.

в) 0,15.

г) не ниже 1,5.

- Для каких целей устанавливают манометры на фильтре?

а) для измерения перепада давления.

б) для измерения расхода.

в) для измерения температуры.

- Куда присоединяется сбросной трубопровод?

а) к байпасу.

б) к выходному патрубку ПСК.

в) к фильтру.

г) к КИП.

- Высота установки от земли продувочных и сбросных свеч?

а) не менее 1,0 м.

б) не менее 4,0 м.

в) не менее 0,5 м.

г) 10 м.

- Требования, предъявляемые к вентиляции ГРП?

а) 8-ми кратный воздухообмен.

б) 3-х кратный воздухообмен.

в) 10-ти кратный воздухообмен.

- К какому классу по взрывопожарной опасности относятся основные помещения ГРП?

а) А.

б) В.

в) С.

г) D.

- Какую температуру зимой должно обеспечить отопление ГРП?

а) плюс 20°С.

б) плюс 15°С.

в) не ниже плюс 5°С.

- Какими должны быть полы в ГРП?

а) деревянные.

б) ламинат.

в) из материалов, не дающих искры.

- Где устанавливается в ГРП отопительный прибор (АОГВ)?

а) в основном помещении.

б) в изолированном помещении, имеющем самостоятельный выход.

в) у выхода из ГРП.

- Кто должен обеспечить геодезическую разбивку трассы?

а) заказчик объекта строительства.

б) генеральная подрядная организация.

в) проектная организация.

- Должен ли проводиться осмотр труб и деталей, поступающих на объект строительства?

а) осмотр не проводится, поскольку трубы и детали прошли входной контроль качества.

б) должен, с целью подтверждения физико-механических характеристик труб требованиям стандартов.

в) должен, с целью обнаружений возможных повреждений при транспортировке.

- Сметная стоимость строительно-монтажных работ включает:

а) прямые затраты, накладные расходы, сметную прибыль.

б) прямые затраты, накладные расходы.

в) затраты на основную заработную плату рабочих-строителей, стоимость строительных материалов, стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов.

г) стоимость строительных работ, стоимость монтажных работ, стоимость оборудования, мебели и инвентаря, стоимость прочих затрат.

- Что учитывают сметные прямые затраты?

а) стоимость строительных работ, стоимость монтажных работ, стоимость оборудования, мебели и инвентаря, стоимость прочих затрат.

б) затраты на основную заработную плату рабочих-строителей, стоимость строительных материалов, стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов.

в) затраты на основную заработную плату рабочих-строителей, стоимость материалов.

изделий и конструкций, стоимость эксплуатации строительных машин, накладные расходы.

г) затраты на основную заработную плату рабочих-строителей, стоимость материалов, изделий и конструкций, заработную плату машинистов.

- Как определяются накладные расходы и сметная прибыль?

а) по нормам, выраженным в процентах от прямых затрат.

б) по нормам, выраженным в процентах от себестоимости.

в) по нормам, выраженным в процентах от фонда оплаты труда рабочих строителей.

г) по нормам, выраженным в процентах от фонда оплаты труда рабочих строителей и механизаторов в составе прямых затрат.

- Сметная себестоимость включает:

а) затраты на основную заработную плату рабочих-строителей, стоимость строительных материалов, стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов.

б) стоимость строительных работ, монтажных работ, оборудование мебели и инвентаря, прочих затрат.

в) прямые затраты, накладные расходы.

г) материальные затраты, амортизацию, заработную плату, прочие расходы.

- Сметная стоимость строительства - это:

а) сумма денежных средств, требующихся для его осуществления, определяемая в составе предпроектных проработок (обоснований инвестиций).

б) сумма денежных средств, необходимых для его осуществления в соответствии с проектными материалами.

в) затраты строительной организации на выполнение строительно-монтажных работ.

г) стоимость строительно-монтажных работ по объекту, устанавливаемая в договоре подряда.

- Договорная цена строительной продукции - это:

а) сумма денежных средств, требующихся для его осуществления, определяемая в составе обоснований инвестиций.

б) стоимость строительно-монтажных работ по объекту, устанавливаемая в договоре подряда.

в) стоимость строительных работ, монтажных работ, оборудование мебели и инвентаря, прочих затрат.

г) затраты строительной организации на выполнение строительно-монтажных работ.

- Какие затраты включаются в объектную смету?

а) прямые затраты, накладные расходы, сметная прибыль.

б) стоимость строительных работ, стоимость монтажных работ, стоимость оборудования, мебели и инвентаря, прочие затраты.

в) стоимость строительно-монтажных работ.

г) договорная цена объекта без НДС.

- Включаются ли затраты на временные здания и сооружения в главу 8 сводного сметного расчета при новом строительстве?

а) включаются.

б) не включаются.

в) включаются, с учетом затрат на зимнее удорожание работ.

г) включаются с учетом накладных расходов.

- Накладные расходы - это:

а) административно-хозяйственные расходы.

б) заработная плата и расходы на обслуживание работников строительства.

в) совокупность затрат, связанных с созданием необходимых условий для выполнения строительных работ, а также их организацией, управлением и обслуживанием.

г) затраты строительной организации на выполнение строительно-монтажных работ.

- В каком уровне цен может определяться сметная стоимость работ?

а) в текущем уровне цен.

б) базисном уровне цен.

в) в текущем (прогнозном) и базисном уровне цен.

г) в прогнозном уровне цен.

- Единичная расценка - это:

а) себестоимость строительно-монтажных работ для конкретного региона, определяемая на основе сметных цен, зафиксированных на принятую дату.

б) совокупность ресурсов, установленная на принятый измеритель строительных, монтажных и других работ.

в) затраты труда строителей, время работы строительных машин, количество материалов, изделий и конструкций.

г) стоимость строительных, монтажных и других работ, установленная на принятую единицу измерения.

- В каком размере определяется сумма налога на добавленную стоимость (НДС)?

а) 18%.

б) 20%.

в) по согласованию с заказчиком.

г) по расчету.

- Рекомендуемые методы определения сметной стоимости:

а) ресурсный, базисно-индексный ресурсный, базисно-компенсационный.

б) расценочный, ресурсный.

в) базисно-индексный, ресурсный, ресурсно-индексный.

г) ресурсный, ресурсно-индексный, базисно-индексный, на основе укрупненных сметных нормативов, в том числе данных о стоимости ранее построенных или запроектированных объектов-аналогов.

- В чем отличие ресурсного метода от ресурсно-индексного и базисно-индексного методов определения сметной стоимости?

а) стоимость определяется в текущем уровне цен.

б) стоимость определяется в базисном уровне цен.

в) стоимость определяется в базисном и прогнозном уровне цен.

г) стоимость определяется в базисном и в текущем уровне цен.

- Где указываются суммы НДС?

а) вообще не указываются.

б) в сводном сметном расчете.

в) в каждой строке сводного сметного расчета.

г) за итогом сводного сметного расчета.

- Базисный уровень сметной стоимости строительства - это:

а) уровень стоимости, определяемый на основе сметных цен, зафиксированных на конкретную дату.

б) уровень стоимости, определяемый на основе цен, действующих на момент определения стоимости.

в) уровень стоимости, определяемый на основе цен, которые прогнозируются на будущий период, когда намечается осуществлять расчеты за строительную продукцию.

г) уровень стоимости, определяемый в каком-либо регионе.

- Текущий уровень сметной стоимости строительства - это:

а) уровень стоимости, определяемый на основе договора между подрядчиком и заказчиком.

б) уровень стоимости, определяемый на основе сметных цен, зафиксированных на конкретную дату;

в) уровень стоимости, определяемый на основе цен, действующих на момент определения стоимости.

г) уровень стоимости, определяемый на основе цен, которые прогнозируются на будущий период, когда намечается осуществлять расчеты за строительную продукцию.

- Назначение локальной сметы:

а) определять стоимость материалов.

б) определять стоимость объекта.

в) определять лимит средств на строительство.

г) определять стоимость вида работ.

- Локальная смета - это:

а) первичные сметные документы, которые составляются на отдельные виды работ.

б) первичные сметные документы, которые составляются на здания и сооружения, сети и благоустройство на основе ГЭСН и ПОС.

в) сметная документация, разработанная с учетом лимитированных затрат.

г) сметная стоимость прямых затрат, накладных расходов, сметной прибыли, затрат на временные здания и сооружения, затрат на зимнее удорожание, прочих работ и затрат по объекту.

- Стоимость, определяемая локальными сметными расчетами (сметами), включает в себя:

а) прямые затраты, накладные расходы, сметную прибыль и прочие затраты.

б) заработную плату, эксплуатацию машин и стоимость материалов.

в) прямые затраты, накладные расходы, сметную прибыль.

г) договорную стоимость на строительно-монтажные работы.

- Что входит в стоимость 1 машино-часа?

а) амортизационные отчисления, заработная плата рабочих, управляющих строительными машинами, стоимость горючесмазочных материалов (ГСМ), перебазировка строительных машин, капитальный и текущий ремонты.

б) амортизационные отчисления, накладные расходы, прибыль и лимитированные затраты.

в) амортизационные отчисления, зарплата механизаторов.

г) сметная стоимость прямых затрат, накладных расходов, сметной прибыли.

- Объектная смета - это:

а) сумма данных локальных смет по объекту с группировкой работ и затрат по соответствующим графам сметной стоимости «строительных работ», «монтажных работ», «оборудования, мебели и инвентаря», «прочих затрат».

б) сумма данных локальных смет по соответствующему объекту: основной заработной плате, материалам, оборудованию и прочим затратам.

в) сметная стоимость прямых затрат, накладных расходов, сметной прибыли, затрат на временные здания и сооружения, затрат на зимнее удорожание, прочих работ и затрат по объекту.

г) первичный сметный документ, который составлен на здания и сооружения, сети и

благоустройство на основе ГЭСН и ПОС.

- Какие средства дополнительно включаются в объектные сметы на покрытие лимитированных затрат?

а) удорожание работ, выполняемых в зимнее время, перевозка рабочих, разница в стоимости электроэнергии, часть резерва на непредвиденные работы и затраты.

б) стоимость временных зданий и сооружений, затраты на удорожание работ выполняемых в зимнее время, часть резерва на непредвиденные работы и затраты.

в) налог на добавленную стоимость.

г) накладные расходы и сметная прибыль.

- Для объектов капитального ремонта жилых домов, объектов коммунального и социально-культурного назначения в составе сводного сметного расчета стоимости строительства средства рекомендуется распределять по:

а) девяти главам.

б) двенадцати главам.

в) тринадцати главам.

г) по основным главам.

- В сводных сметных расчетах стоимости производственного и жилищно-гражданского строительства средства распределяются по:

а) девяти главам.

б) двенадцати главам.

в) тринадцати главам.

г) по основным главам.

- Как начисляется сметная прибыль в уровне цен 2001 года?

а) по нормам, выраженным в процентах от фонда оплаты труда рабочих строителей и механизаторов в составе прямых затрат.

б) по нормам, выраженным в процентах от прямых затрат.

в) по нормам, выраженным в процентах от себестоимости.

г) по нормам, выраженным в процентах от фонда оплаты труда рабочих строителей.

- В главу 2 сводного сметного расчета включаются:

а) сметная стоимость зданий и сооружений основного производственного назначения, сметная стоимость объектов энергетического хозяйства.

б) сметная стоимость зданий и сооружений основного производственного назначения и инженерных сетей к ним.

в) сметная стоимость зданий, сооружений и видов работ основного производственного назначения.

г) сметная стоимость объектов основного, подсобного и обслуживающего назначения.

- Как определяются возвратные суммы от разборки временных зданий и сооружений:

а) 10% от стоимости временных зданий и сооружений.

б) 15% от стоимости временных зданий и сооружений.

в) 5% от стоимости строительно-монтажных работ.

г) вообще не определяются.

- В главу 7 сводного сметного расчета для нового строительства включаются:

а) сметная стоимость благоустройства и озеленения территории.

б) сметная стоимость благоустройства, озеленения территории, подъездные дороги и линии электропередач.

в) сметная стоимость объектов транспорта и связи.

г) сметная стоимость объектов основного производственного назначения.

- Ресурсно-индексный метод определения сметной стоимости - это:

а) метод, в котором приведение в уровень текущих цен осуществляется путем перемножения сметной стоимости по элементам затрат на соответствующий индекс по видам работ.

б) сочетание ресурсного метода с системой индексов на ресурсы, используемые в строительстве.

в) определение СМР в текущих ценах на СМР.

г) система текущих и прогнозных индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне.

- В главу 9 сводного сметного расчета включается для нового строительства включаются:

а) прочие работы и затраты

б) временные здания и сооружения.

в) авторский надзор.

г) налог на добавленную стоимость.

- Ресурсный метод определения сметной стоимости –это:

а) калькулирование ресурсов (элементов затрат) в базисных ценах и тарифах с последующей их индексацией.

б) текущие ресурсы, цены и тарифы.

в) калькулирование в текущих или прогнозируемых ценах и тарифах ресурсов (элементов затрат), необходимых для строительства объектов.

г) система текущих и прогнозных индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне.

- Базисно-индексный метод определения сметной стоимости:

а) сметная стоимость, определенная в базисном уровне по элементам затрат, перемножается на индекс по виду строительства.

б) система текущих и прогнозных индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне.

в) сметная стоимость, определенная в базисном уровне, умножается на индекс по виду строительства.

г) калькулирование ресурсов (элементов затрат) в базисных ценах и тарифах с последующей их индексацией.

- Где указываются суммы НДС?

а) за итогом сводного сметного расчета.

б) в сводном сметном расчете.

в) в каждой строке сводного сметного расчета.

г) вообще не указываются.

- Как определяется стоимость единицы объема работ?

а) по ценникам на материалы, сборникам элементных сметных норм, УСН, сборникам ресурсных сметных норм (РСН).

б) по сборникам единичных расценок, ценникам на материалы и изделия.

в) по прейскурантам на оптовые цены.

г) по ГЭСН.

- Накладные расходы, начисляемые в локальных сметах учитывают:

а) административно-хозяйственные расходы; расходы на организацию работ на строительных площадках; прочие накладные расходы; затраты, не учитываемые в нормах накладных расходов, но относимые на накладные расходы.

б) сумму средств, необходимых для покрытия отдельных расходов строительных организаций, не относимых на себестоимость работ и являющихся нормативной частью строительной продукции.

в) административно-хозяйственные расходы, расходы на обслуживание работников строительства, расходы на организацию работ на строительных площадках, прочие накладные расходы.

г) административно-хозяйственные расходы.

- Сметная прибыль - это:

а) сумма средств, необходимых для покрытия отдельных (общих) расходов строительно-монтажных организаций на развитие производства, социальной сферы и материальное стимулирование и относимая на себестоимость работ.

б) сумма средств, необходимых для покрытия отдельных (общих) расходов строительно-монтажных организаций на развитие производства, социальной сферы и материальное стимулирование, являющаяся нормативной частью стоимости строительной продукции и не относимая на себестоимость работ.

в) затраты, связанные с инфраструктурой строительно-монтажных организаций.

г) совокупность затрат, связанных с созданием необходимых условий для выполнения строительных работ, а также их организацией, управлением и обслуживанием.

- Начисление сметной прибыли при составлении локальных сметных расчетов без деления на разделы производится:

а) в конце расчета (сметы), перед итогом прямых затрат.

б) в конце каждого раздела.

в) в конце расчета (сметы), за итогом прямых затрат.

г) как решит заказчик.

- К элементным сметным нормативам относятся:

а) нормы накладных расходов.

б) элементные сметные нормы и цены базисного уровня на виды ресурсов, элементные сметные нормы и расценки на виды работ.

в) сборники ресурсных сметных норм на монтаж оборудования и специальные строительные работы.

г) ТЕР; ГЭСН; нормы накладных расходов.

- Элементные сметные нормы предназначены для:

а) разработки прейскурантов на строительную продукцию.

б) разработки единичных расценок на строительные, монтажные, пусконаладочные работы.

в) разработки укрупненных нормативов и для списания материалов подрядных организаций.

г) определения стоимости объекта.

- Для определения прямых затрат ресурсным методом необходимо:

а) данные о трудоемкости работ (в чел.-часах), о времени использования строительных машин (в маш.-часах), о расходе материалов и изделий (в физических единицах), расходе на транспортировку материалов и конструкций.

б) текущие (прогнозные) цены и тарифы ресурсов (элементы затрат).

в) данные о трудоемкости (в чел. чах), о времени использования строительных машин (в маш.-часах), о стоимости материалов и расходов на их транспортировку.

г) единичные расценки на виды работ.

- В каком уровне цен производится определение сметной стоимости ресурсов?

а) только в текущем уровне цен.

б) только в базисном уровне цен

в) как в базисном, так и в текущем уровне цен.

г) в любом, по желанию пользователя.

- В состав договорной цены при строительстве входят:

а) сметная стоимость строительно-монтажных работ, резерв средств на непредвиденные работы и затраты, стоимость оборудования и проектных работ.

б) сметная стоимость строительно-монтажных работ, прочих затрат, других затрат и работ по договору в текущем уровне цен.

в) согласованная цена между заказчиком и подрядчиком.

г) сметная стоимость строительно-монтажных работ.

- Сумма налога на добавленную стоимость (НДС) определяется:

а) в размере, установленном законом РФ, от общего итога по сводному сметному расчету и показывается отдельной строкой за итогом сводного сметного расчета в графах 7,8.

б) в размере, установленном законом РФ, от итоговых данных по сводному сметному расчету и показывается отдельной строкой за итогом сводного сметного расчета в графах 4-8.

в) в размере, установленном законом РФ, от суммы СМР по итогу сводного сметного расчета и показывается отдельной строкой за итогом сводного сметного расчета в графах 7,8.

г) в размере, установленном по договору, от суммы СМР по итогу сводного сметного расчета и показывается отдельной строкой за итогом сводного сметного расчета в графах 4-8.

- Сметная стоимость строительства включает затраты на:

а) строительно-монтажные работы и прочие затраты.

б) основную заработную плату, материалы и эксплуатацию машин.

в) строительные работы, монтажные работы, приобретение (изготовление) оборудования, мебели и инвентаря, прочие затраты.

г) прямые затраты и накладные расходы.

- Сметная стоимость СМР включает:

а) стоимость строительных работ; стоимость работ по монтажу оборудования (монтажных работ); затраты на приобретение (изготовление) оборудования, мебели и инвентаря; прочие затраты.

б) стоимость строительных работ; стоимость работ по монтажу оборудования (монтажных работ).

в) стоимость строительно-монтажных работ.

г) прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль.

- Нетитульные временные здания и сооружения - это здания для:

а) обеспечения нужд отдельного объекта.

б) для обеспечения нужд строительства в целом.

в) обеспечения нужд отдельного объекта, для обеспечения нужд строительства в целом.

г) для административно-управленческого персонала.

- Резерв на непредвиденные работы и затраты определяются:

а) от итога глав 1-12 не более 2% по объектам социальной сферы и 3% для объектов производственного назначения и показывается отдельной строкой с распределением по графам 4-8.

б) от итога глав 1-12 не более 3% по объектам социальной сферы и 5% для объектов производственного назначения и показывается отдельной строкой с распределение по графам 4-8.

в) от итога СМР глав 1-12 не более 3% по объектам социальной сферы и производственного назначения с включением в графы 7 и 8.

г) от итога глав 1-4 не более 2% по объектам социальной сферы и 3% для объектов производственного назначения и показывается отдельной строкой с распределением по графам 7 и 8.

- Сметная стоимость материалов рассчитывается:

а) по сборникам ТЕР.

б) в калькуляции сметной стоимости материалов.

в) в объектной смете.

г) в сводном сметном расчете стоимости строительства.

- В главу 1 "Подготовка территории строительства" включаются средства на работы и затраты, связанные:

а) со строительством объектов основного производственного назначения, отводом и освоением застраиваемой территории.

б) отводом земельного участка, разбивкой основных осей зданий, освобождением территории строительства от имеющихся на ней строений.

в) с благоустройством строительной площадки, отводом земельного участка и инженерными изысканиями.

г) отводом и освоением застраиваемой территории, благоустройством строительства.

- Территориальный сборник сметных цен на автомобильные перевозки используется:

а) при составлении калькуляции транспортных расходов.

б) при составлении сводного сметного расчета стоимости строительства.

в) при составлении объектной сметы.

г) при составлении локальной сметы ресурсным методом.

- Назначение сводного сметного расчета стоимости строительства:

а) определять стоимость строительства в целом.

б) определять стоимость объекта.

в) определять стоимость вида работ.

г) определять стоимость объектов и работ.

- Назначение объектной сметы:

а) определять стоимость вида работ.

б) определять стоимость объекта.

в) определять лимит средств на строительство.

г) определить стоимость оборудования.

- Сметными нормами предусмотрено производство работ:

а) в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами.

б) при производстве работ в особых условиях.

в) в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами и при производстве работ в особых условиях.

г) в условиях учитывающих стесненность, загазованность, вблизи действующего оборудования.

- Территориальный сборник сметных цен на автомобильные перевозки используется:

а) при составлении калькуляции транспортных расходов.

б) при составлении сводного сметного расчета стоимости строительства.

в) при составлении объектной сметы.

г) при составлении локальной сметы ресурсным методом.

- Назначение сводного сметного расчета стоимости строительства:

а) определять стоимость строительства в целом.

б) определять стоимость объекта.

в) определять стоимость вида работ.

г) определять стоимость объектов и работ.

- Назначение объектной сметы:

а) определять стоимость вида работ.

б) определять стоимость объекта.

в) определять лимит средств на строительство.

г) определить стоимость оборудования.

- Сметными нормами предусмотрено производство работ:

а) в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами.

б) при производстве работ в особых условиях.

в) в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами и при производстве работ в особых условиях.

г) в условиях учитывающих стесненность, загазованность, вблизи действующего оборудования.

- К государственным сметным нормативам (ГСН 81) относятся:

а) сметные нормативы, введенные для строительства, осуществляемого в пределах соответствующей отрасли.

б) сметные нормативы, введенные для строительства, осуществляемого на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.

в) сметные нормативы, учитывающие реальные условия деятельности конкретной организации.

г) сметные нормативы, входящие в состав 8 группы подгрупп 81, 82 и 83 «Документы по экономике».

- Сметные нормативы - это:

а) комплекс сметных норм, единичных расценок и сметных цен, объединенных в отдельные сборники.

б) совокупность ресурсов, установленная на принятый измеритель строительных, монтажных и других работ.

в) затраты труда строителей, время работы строительных машин, количество материалов, изделий и конструкций.

г) стоимость строительных, монтажных и других работ, установленная на принятую единицу измерения.

- Территориальные единичные расценки (ТЕР-2001) используются при:

а) составлении локальной сметы базисно-индексным методом.

б) составлении локальной сметы ресурсно-индексным методом.

в) составлении локальной сметы ресурсным методом.

г) составлении объектной сметы.

- Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН-81) используются при:

а) составлении локальной сметы базисно-индексным методом.

б) составлении локальной сметы ресурсно-индексным методом.

в) составлении калькуляции транспортных расходов.

г) составлении объектной сметы.

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ростовской области

«Ростовский - на - Дону строительный колледж»

| «Рассмотрено» на заседании цикловой комиссии «Санитарно-технических дисциплин и газоснабжения» Протокол №___ от________2014 года Председатель ______О.В. Кузнецов |  | «Утверждаю» Заместитель директора по УР _____________О.В.Сухаревская «_____» _____________ 2014 года |
| --- | --- | --- |

Экзаменационный билет №1

Экзамен по МДК 02.01. Реализация технологических процессов монтажа систем газораспределения и газопотребления

Специальность: 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»

Задание для экзаменующегося.

Время выполнения задания - 60 минут.

Текст задания:

Инструкция

Внимательно прочитайте задания и ответьте на вопросы тестов.

- Как производится разбивка геодезическая трассы?

а) путем установки по оси газопровода реперных указателей или знаков.

б) путем переноса выносных столбов

в) путем подготовки строительной полосы к производству работ.

- Какова должна быть глубина траншеи в очень прочных суглинках и глинах, чтобы не устраивать крепление вертикальных стенок?

а) 1,5м.

б) 2,0 м.

в) 3,5 м.

- Какие мероприятия необходимо предусматривать при монтаже неразъемных соединений?

а) засыпку местоположения песком.

б) расположение соединений на прямых участках трассы.

в) правильны оба приведенных ответа.

- В каких случаях не требуется балластировка полиэтиленовых трубопроводов на переходах через водные преграды?

а) при прокладке труб методом наклонно-направленного бурения.

б) при укладке труб в подводную траншею глубиной более  1,0 м.

в) правильны все перечисленные ответы.

- При какой толщине стенки полиэтиленовые трубы свариваются сваркой встык нагретым инструментом?

а) более 3,0 мм.

б) более 5,0 мм.

в) более 5,0 мм, но менее 15 мм.

- Дайте определение - строительная длина детали.

- Что входит в состав групповой баллонной установки СУГ, помимо баллонов для СУГ?

а) запорная арматура, регулятор давления газа, ПСК, показывающий манометр, трубопроводы высокого и низкого давления.

б) ПЗК, запорная арматура, регулятор давления.

в) КИП.

- Какое сменное рабочее оборудование может быть у одноковшовых экскаваторов?

а) прямая лопата, грейфер.

б) обратная лопата, драглайн.

в) правильны все перечисленные ответы.

- Как осуществляется соединение труб при монтаже внутреннего газопровода?

а) сваркой.

б) резьбовыми и фланцевыми соединениями.

в) правильны все перечисленные ответы.

- На каком расстоянии от ГРП располагают отключающие устройства?

а) не менее 5,0 м, но не более 100,0 м.

б) не менее 0,5, но не более 40, м.

в) не менее 10,0 м, но не более 90, м.

г) не менее 2,0 м, но не более 80 м.

- Должен ли проводиться осмотр труб и деталей, поступающих на объект строительства?

а) осмотр не проводится, поскольку трубы и детали прошли входной контроль качества.

б) должен, с целью подтверждения физико-механических характеристик труб требованиям стандартов.

в) должен, с целью обнаружений возможных повреждений при транспортировке.

- В каком размере определяется сумма налога на добавленную стоимость (НДС)?

а) 18%.

б) 20%.

в) по согласованию с заказчиком.

г) по расчету.

- Для объектов капитального ремонта жилых домов, объектов коммунального и социально-культурного назначения в составе сводного сметного расчета стоимости строительства средства рекомендуется распределять по:

а) девяти главам.

б) двенадцати главам.

в) тринадцати главам.

г) по основным главам.

- Накладные расходы, начисляемые в локальных сметах учитывают:

а) административно-хозяйственные расходы; расходы на организацию работ на строительных площадках; прочие накладные расходы; затраты, не учитываемые в нормах накладных расходов, но относимые на накладные расходы.

б) сумму средств, необходимых для покрытия отдельных расходов строительных организаций, не относимых на себестоимость работ и являющихся нормативной частью строительной продукции.

в) административно-хозяйственные расходы, расходы на обслуживание работников строительства, расходы на организацию работ на строительных площадках, прочие накладные расходы.

г) административно-хозяйственные расходы.

- Резерв на непредвиденные работы и затраты определяются:

а) от итога глав 1-12 не более 2% по объектам социальной сферы и 3% для объектов производственного назначения и показывается отдельной строкой с распределением по графам 4-8.

б) от итога глав 1-12 не более 3% по объектам социальной сферы и 5% для объектов производственного назначения и показывается отдельной строкой с распределение по графам 4-8.

в) от итога СМР глав 1-12 не более 3% по объектам социальной сферы и производственного назначения с включением в графы 7 и 8.

г) от итога глав 1-4 не более 2% по объектам социальной сферы и 3% для объектов производственного назначения и показывается отдельной строкой с распределением по графам 7 и 8.

- Сметные нормативы - это:

а) комплекс сметных норм, единичных расценок и сметных цен, объединенных в отдельные сборники.

б) совокупность ресурсов, установленная на принятый измеритель строительных, монтажных и других работ.

в) затраты труда строителей, время работы строительных машин, количество материалов, изделий и конструкций.

г) стоимость строительных, монтажных и других работ, установленная на принятую единицу измерения.

- Напишите формулу для определения объема траншеи.

- Для каких целей рекомендуется предусматривать компенсаторы на полиэтиленовых газопроводах?

а) для обеспечения перемещений полиэтиленовых труб при эксплуатации.

б) для удобства замены запорной арматуры.

в) для соединения стальных и полиэтиленовых труб.

- Что необходимо достичь при сварке любых полимерных материалов для образования качественного сварного соединения?

а) температурного поля в зоне сварки, при котором в условиях отсутствия присадочных материалов не будет наблюдаться каких-либо различий между структурой полимера основного материала и его структурой в зоне шва.

б) сближение свариваемых поверхностей на такое расстояние, при котором между ними будет достигнут контакт на молекулярном уровне.

в) образование пространственной структуры в зоне шва (идеальной полимерной сетки) за счет возникновения в переходном слое химических связей между молекулами полимера.

- Не ниже какого значения должна быть температура окружающего воздуха при пневматических испытаниях полиэтиленовых газопроводов?

а) не ниже минус 15°С.

б) не ниже минус 5°С.

в) не ниже плюс 5°С.

- Дайте определение - ППР.

а) ППР - основной документ, регламентирующий организацию производства строительных работ в соответствии с технологическими правилами, требованиями к охране труда, экологической безопасности и качеству работ.

б) ППР - является основным документом, устанавливающим порядок инженерного оборудования и обустройства строительной площадки, обеспечивает моделирование строительного процесса, прогнозирование возможных рисков и определяет оптимальные сроки строительства.

в) правильны все перечисленные ответы.

- На какой глубине следует устанавливать подземные резервуары СУГ?

а) не менее 0,6 м от поверхности земли до верхней образующей резервуара в районах с сезонным промерзанием грунта.

б) 0,2 м - в районах без промерзания грунта.

в) правильны все перечисленные ответы.

- Назначение стройгенплана.

а) состоит в научной организации работ на строительной площадке.

б) обеспечивает наилучшие условия труда рабочих, максимальную механизацию труда, снижение затрат на временные здания и сооружения, выполнение требований охраны труда и промышленной безопасности, противопожарных мероприятий.

в) правильны все перечисленные ответы.

- Что называется трубопроводами котельных?

а) устройства, служащие для транспортирования пара, газа, воздуха, а также других жидкостей.

б) устройства, служащие для транспортирования газа.

в) устройства, служащие для транспортирования горячей воды.

- На какие давления делятся гибкие рукава?

а) полиэтиленовые.

б) резинотканевые.

в) сильфонные металлорукава.

г) чугунные.

Преподаватель:								__________Е.Б. Саядян

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ростовской области

«Ростовский - на - Дону строительный колледж»

| «Рассмотрено» на заседании цикловой комиссии «Санитарно-технических дисциплин и газоснабжения» Протокол №___ от________2014 года Председатель ______О.В. Кузнецов |  | «Утверждаю» Заместитель директора по УР _____________О.В.Сухаревская «_____» _____________ 2014 года |
| --- | --- | --- |

Экзаменационный билет №2

Экзамен по МДК 02.01. Реализация технологических процессов монтажа систем газораспределения и газопотребления

Специальность: 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»

Задание для экзаменующегося.

Время выполнения задания - 60 минут.

Текст задания:

Инструкция

Внимательно прочитайте задания и ответьте на вопросы тестов.

- Найдите неверный ответ. Геодезические знаки устанавливаются:

а) на углах поворота трассы.

б) на прямолинейных участках, не реже чем через 500м.

в) в местах присоединения запорной арматуры.

г) в местах выполнения ответвлений.

- От каких факторов зависят способы и конструкции креплений стенок котлованов и траншей? Убрать один неподходящий ответ.

а) от глубины и размеров траншей и котлованов.

б) от имеющихся у строительной организации в наличии видов креплений.

в) от наличия динамических нагрузок у краев выемки.

- Допускается ли подземное размещение полиэтиленовых шаровых кранов?

а) допускается в районах с температурами не ниже минус 15°С.

б) допускается при размещении кранов в защитном кожухе,

в) не допускается.

- Дайте правильное определение понятия «сварка» для полимерных материалов.

а) сварка - изготовление неразъемного соединения за счет образования сварочной ванны.

б) сварка - механическое соединение пришлифованных поверхностей.

в) сварка - технологический процесс получения монолитного соединения материалов за счет введения и термодинамически необратимого преобразования энергии и вещества в месте соединения.

- В каком случае производят обезжиривание концов полиэтиленовых труб перед сваркой нагретым инструментом встык?

а) во всех случаях.

б) в случае загрязнения концов труб смазкой, маслом и другими жирами.

в) обезжиривание концов труб перед сваркой не применяется.

- Дайте определение монтажная длина детали.

- На каком расстоянии на трубопроводах жидкой и паровой фаз к колонкам следует предусматривать отключающие устройства?

а) не менее 20,0 м от колонок.

б) не менее 10,0 м от колонок.

в) 50,0 м от колонок.

- На каком расстоянии от трубопроводов, кабелей разрешается разработка грунта механизированным способом?

а) не менее 2,0 м от боковой стенки и не менее 0,5 м над верхом трубы.

б) не менее 1,0 м от боковой стенки и не менее 0,5 м над верхом трубы.

в) не менее 1,3 м от боковой стенки и не менее 0,8 м над верхом трубы.

- Назначение термозапорных клапанов?

а) перекрывать подачу газа к приборам при повышении давления.

б) перекрывать подачу газа к приборам при возникновении пожара.

в) перекрывать подачу газа к приборам в случае утечки.

- Где устанавливается в ГРП отопительный прибор (АОГВ)?

а) в основном помещении.

б) в изолированном помещении, имеющем самостоятельный выход.

в) у выхода из ГРП.

- Сметная стоимость строительно-монтажных работ включает:

а) прямые затраты, накладные расходы, сметную прибыль.

б) прямые затраты, накладные расходы.

в) затраты на основную заработную плату рабочих-строителей, стоимость строительных материалов, стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов.

г) стоимость строительных работ, стоимость монтажных работ, стоимость оборудования, мебели и инвентаря, стоимость прочих затрат

- Рекомендуемые методы определения сметной стоимости:

а) ресурсный, базисно-индексный ресурсный, базисно-компенсационный.

б) расценочный, ресурсный.

в) базисно-индексный, ресурсный, ресурсно-индексный.

г) ресурсный, ресурсно-индексный, базисно-индексный, на основе укрупненных сметных нормативов, в том числе данных о стоимости ранее построенных или запроектированных объектов-аналогов.

- В сводных сметных расчетах стоимости производственного и жилищно-гражданского строительства средства распределяются по:

а) девяти главам.

б) двенадцати главам.

в) тринадцати главам.

г) по основным главам.

- Сметная прибыль - это:

а) сумма средств, необходимых для покрытия отдельных (общих) расходов строительно-монтажных организаций на развитие производства, социальной сферы и материальное стимулирование и относимая на себестоимость работ.

б) сумма средств, необходимых для покрытия отдельных (общих) расходов строительно-монтажных организаций на развитие производства, социальной сферы и материальное стимулирование, являющаяся нормативной частью стоимости строительной продукции и не относимая на себестоимость работ.

в) затраты, связанные с инфраструктурой строительно-монтажных организаций.

г) совокупность затрат, связанных с созданием необходимых условий для выполнения строительных работ, а также их организацией, управлением и обслуживанием.

- Сметная стоимость материалов рассчитывается:

а) по сборникам ТЕР.

б) в калькуляции сметной стоимости материалов.

в) в объектной смете.

г) в сводном сметном расчете стоимости строительства.

- Территориальные единичные расценки (ТЕР-2001) используются при:

а) составлении локальной сметы базисно-индексным методом.

б) составлении локальной сметы ресурсно-индексным методом.

в) составлении локальной сметы ресурсным методом.

г) составлении объектной сметы.

- Напишите формулу для объема кавальера.

- Каким способом обеспечивают гидроизоляцию колодцев?

а) обмазкой стенок колодцев битумными мастиками.

б) устройством вокруг люков отмостки.

в) правильны все приведенные ответы.

- При каких температурах окружающего воздуха, допускается транспортирование, погрузка и разгрузка труб, не связанных в пакеты?

а) при температуре не ниже минус 20°С.

б) при температуре не ниже минус 40°С.

в) при температуре не ниже минус 50°С.

- Что следует предусматривать вдоль трассы газопровода из полиэтиленовых труб?

а) установку ковера.

б) укладку сигнальной ленты с надписью «огнеопасно-газ» на расстоянии, не менее 0,2 м от верхней образующей газопровода.

в) установку футляров.

- Каков расстояние от фундамента здания до полиэтиленового газопровода для газа низкого давления?

а) не менее 1,0 м.

б) не менее 5,0 м.

в) не менее 2,0 м.

- Где размещается ТЗК?

а) перед газопотребляющими приборами.

б) на входном газопроводе.

в) правильны все перечисленные ответы.

- Назначение футляра?

а) для отключения газопровод.

б) для крепления газопровода.

в) для защиты газопровода от механических повреждений и коррозии.

- Высота установки от земли продувочных и сбросных свеч?

а) не менее 1,0 м.

б) не менее 4,0 м.

в) не менее 0,5 м.

г) 10 м.

- Для чего служит байпас?

а) для закольцовки газопроводов.

б) для измерения расхода газа.

в) для подачи газа потребителям в обход основной линии.

Преподаватель:								__________Е.Б. Саядян

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ростовской области

«Ростовский - на - Дону строительный колледж»

| «Рассмотрено» на заседании цикловой комиссии «Санитарно-технических дисциплин и газоснабжения» Протокол №___ от________2014 года Председатель ______О.В. Кузнецов |  | «Утверждаю» Заместитель директора по УР _____________О.В.Сухаревская «_____» _____________ 2014 года |
| --- | --- | --- |

Экзаменационный билет №3

Экзамен по МДК 02.01. Реализация технологических процессов монтажа систем газораспределения и газопотребления

Специальность: 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»

Задание для экзаменующегося.

Время выполнения задания - 60 минут.

Текст задания:

Инструкция

Внимательно прочитайте задания и ответьте на вопросы тестов.

- Найдите неверный ответ. Что проверяет строительная организация при приемке геодезической разбивочной основы?

а) точность разбивки.

б) калибры.

в) надежность закрепления знаков на местности.

- От чего зависит крутизна откосов?

а) от ширины траншеи.

б) размеров котлована.

в) от угла естественного откоса грунта.

- От чего зависит наименьшая ширина траншеи по дну?

а) от имеющейся у строительной организации строительной техники?

б) от типа и диаметра прокладываемых труб, способа их укладки.

в) от глубины траншеи.

- Требуется ли проводить техническое обслуживание полиэтиленовых шаровых кранов?

а) не требуется.

б) требуется, как и другой запорной арматуре.

в) требуется только при размещении кранов в колодцах.

- Какое воздействие необходимо оказать на свариваемые поверхности труб (деталей) из полиэтилена, соединяемые сваркой встык, враструб или деталями с закладными нагревателем, для образования сварного соединения?

а) подвод тепловой энергии к поверхностям, подлежащим соединению.

б) генерирование тепловой энергии в поверхностях, подлежащих соединению.

в) введение в зону сварки инициирующих веществ.

- Поверхностный слой какой толщины снимается с поверхности концов свариваемых труб при их механической обработке в случае использования сварки деталями с ЗН?

а) не менее 1,0-1,5 мм.

б) не менее 0,5 мм.

в) не менее 0,1-0,2 мм.

- Газопроводы из каких материалов и каких давлений разрешается прокладывать по пешеходным и автомобильным мостам?

а) из бесшовных и электросварных труб давлением до 0,6 мПа.

б) из полиэтиленовых труб давлением 1,2 мПа.

в) из водогазопроводных труб давлением 0,3 мПа.

- Когда следует проводить испытания подземных газопроводов?

а) после их монтажа в траншее и присыпки выше верхней образующей трубы не менее, чем на 0,2 м.

б) после полной засыпки траншеи.

в) правильны все перечисленные ответы.

- В местах перехода рабочих через траншеи глубиной более 1,0 м должны быть устроены:

а) стремянки.

б) пешеходные мостики шириной не менее 0,6 м.

в) деревянный настил.

- Где размещается ТЗК?

а) перед газопотребляющими приборами.

б) на входном газопроводе.

в) правильны все перечисленные ответы.

- Класс точности манометров, устанавливаемых в ГРП?

а) 0,4.

б) 2,0.

в) 0,15.

г) не ниже 1,5.

- Где устанавливается в ГРП отопительный прибор (АОГВ)?

а) в основном помещении.

б) в изолированном помещении, имеющем самостоятельный выход.

в) у выхода из ГРП.

- В чем отличие ресурсного метода от ресурсно-индексного и базисно-индексного методов определения сметной стоимости?

а) стоимость определяется в текущем уровне цен.

б) стоимость определяется в базисном уровне цен.

в) стоимость определяется в базисном и прогнозном уровне цен.

г) стоимость определяется в базисном и в текущем уровне цен.

- Как начисляется сметная прибыль в уровне цен 2001 года?

а) по нормам, выраженным в процентах от фонда оплаты труда рабочих строителей и механизаторов в составе прямых затрат.

б) по нормам, выраженным в процентах от прямых затрат.

в) по нормам, выраженным в процентах от себестоимости.

г) по нормам, выраженным в процентах от фонда оплаты труда рабочих строителей.

- Начисление сметной прибыли при составлении локальных сметных расчетов без деления на разделы производится:

а) в конце расчета (сметы), перед итогом прямых затрат.

б) в конце каждого раздела.

в) в конце расчета (сметы), за итогом прямых затрат.

г) как решит заказчик.

- В главу 1 "Подготовка территории строительства" включаются средства на работы и затраты, связанные:

а) со строительством объектов основного производственного назначения, отводом и освоением застраиваемой территории.

б) отводом земельного участка, разбивкой основных осей зданий, освобождением территории строительства от имеющихся на ней строений.

в) с благоустройством строительной площадки, отводом земельного участка и инженерными изысканиями.

г) отводом и освоением застраиваемой территории, благоустройством строительства.

- Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН-81) используются при:

а) составлении локальной сметы базисно-индексным методом.

б) составлении локальной сметы ресурсно-индексным методом.

в) составлении калькуляции транспортных расходов.

г) составлении объектной сметы.

- На каком расстоянии от траншеи следует располагать отвал грунта?

а) не ближе 0,5 м.

б) 1,0 м.

в) 2,0 м.

- Какой способ защиты контрольных трубок наиболее предпочтителен?

а) предпочтительно использование футляра.

б) предпочтительно использование стандартного ковера.

в) предпочтителен вывод трубки над землей с загибом конца.

- При каких температурах воздуха допускается производить укладку полиэтиленовых труб?

а) от плюс 45°С до минус 15°С.

б) от плюс 30°С до минус 15°С.

в) от плюс 20°С до минус 05°С.

- Может ли запорная арматура использоваться в качестве запорного элемента при пневматических испытаниях газопровода?

а) может, если имеет герметичность не ниже класса «А» по ГОСТ 9544-93.

б) может, если имеет герметичность не ниже класса «В» по ГОСТ 9544-93.

в) при испытаниях запорная арматура должна заменяться приварными заглушками.

- Какова ширина основного прохода в ГРП?

а) 1,0 м.

б) 2,0 м.

в) не менее 0,8 м.

- На какой глубине следует устанавливать подземные резервуары СУГ?

а) не менее 0,6 м от поверхности земли до верхней образующей резервуара в районах с сезонным промерзанием грунта.

б) 0,2 м - в районах без промерзания грунта.

в) правильны все перечисленные ответы.

- Каково расстояние от фундамента здания до полиэтиленового газопровода для газа среднего давления?

а) не менее 3,5 м.

б) 2,0 м.

в) 4,0 м.

- Что учитывают сметные прямые затраты?

а) стоимость строительных работ, стоимость монтажных работ, стоимость оборудования, мебели и инвентаря, стоимость прочих затрат.

б) затраты на основную заработную плату рабочих-строителей, стоимость строительных материалов, стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов.

в) затраты на основную заработную плату рабочих-строителей, стоимость материалов.

изделий и конструкций, стоимость эксплуатации строительных машин, накладные расходы.

г) затраты на основную заработную плату рабочих-строителей, стоимость материалов, изделий и конструкций, заработную плату машинистов.

Преподаватель:								__________Е.Б. Саядян

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ростовской области

«Ростовский - на - Дону строительный колледж»

| «Рассмотрено» на заседании цикловой комиссии «Санитарно-технических дисциплин и газоснабжения» Протокол №___ от________2014 года Председатель ______О.В. Кузнецов |  | «Утверждаю» Заместитель директора по УР _____________О.В.Сухаревская «_____» _____________ 2014 года |
| --- | --- | --- |

Экзаменационный билет №4

Экзамен по МДК 02.01. Реализация технологических процессов монтажа систем газораспределения и газопотребления

Специальность: 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»

Задание для экзаменующегося.

Время выполнения задания - 60 минут.

Текст задания:

Инструкция

Внимательно прочитайте задания и ответьте на вопросы тестов.

- Для чего планируют строительную полосу?

а) с целью придания проектного профиля.

б) для снятия плодородного слоя почвы.

в) расчистку от деревьев и кустарников, пней и т.д.

правильны все приведенные ответы.

- От чего зависит ширина траншеи по верху?

а) от способа укладки труб.

б) от глубины траншеи.

в) от крутизны ее откосов.

- Для каких целей предусматривают опоры под запорную арматуру?

а) для исключения чрезмерных напряжений в разъемных соединениях и полиэтиленовых трубах.

б) для удобства обслуживания арматуры.

в) правильны все приведенные ответы.

- По каким признакам способы сварки пластмасс делятся на классы?

а) по характеру энергии, используемой для сварки.

б) по давлению осадки.

в) по температуре нагревателя.

- Какие по форме бывают календарные планы?

а) линейные.

б) в виде циклограммы.

в) в виде сетевого графика.

г) в виде матрицы.

д) правильны все перечисленные ответы.

- Дайте определение - заготовительная длина детали.

- Что следует выполнить до начала испытания газопровода на герметичность?

а) засыпать траншею.

б) изолировать газопровод.

в) выдержать газопровод под испытательным давлением в течение времени, необходимого для выравнивания температуры воздуха в газопроводе с температурой грунта.

- Машины, используемые для разработки грунта необходимо оборудовать:

а) флажками.

б) звуковой сигнализацией.

в) рекламой.

- Газ какого давления разрешается подавать в жилые дома?

а) 1,2 мПа.

б) 0,003 мПа.

в) 0,6 мПа.

- Для каких целей устанавливают манометры на фильтре?

а) для измерения перепада давления.

б) для измерения расхода.

в) для измерения температуры.

- Как определяются накладные расходы и сметная прибыль?

а) по нормам, выраженным в процентах от прямых затрат.

б) по нормам, выраженным в процентах от себестоимости.

в) по нормам, выраженным в процентах от фонда оплаты труда рабочих строителей.

г) по нормам, выраженным в процентах от фонда оплаты труда рабочих строителей и механизаторов в составе прямых затрат.

- Где указываются суммы НДС?

а) вообще не указываются.

б) в сводном сметном расчете.

в) в каждой строке сводного сметного расчета.

г) за итогом сводного сметного расчета.

- В главу 2 сводного сметного расчета включаются:

а) сметная стоимость зданий и сооружений основного производственного назначения, сметная стоимость объектов энергетического хозяйства.

б) сметная стоимость зданий и сооружений основного производственного назначения и инженерных сетей к ним.

в) сметная стоимость зданий, сооружений и видов работ основного производственного назначения.

г) сметная стоимость объектов основного, подсобного и обслуживающего назначения.

- К элементным сметным нормативам относятся:

а) нормы накладных расходов.

б) элементные сметные нормы и цены базисного уровня на виды ресурсов, элементные сметные нормы и расценки на виды работ.

в) сборники ресурсных сметных норм на монтаж оборудования и специальные строительные работы.

г) ТЕР; ГЭСН; нормы накладных расходов.

- Территориальный сборник сметных цен на автомобильные перевозки используется:

а) при составлении калькуляции транспортных расходов.

б) при составлении сводного сметного расчета стоимости строительства.

в) при составлении объектной сметы.

г) при составлении локальной сметы ресурсным методом.

- Какова должна быть глубина траншеи в очень прочных суглинках и глинах, чтобы не устраивать крепление вертикальных стенок?

а) 1,5м.

б) 2,0 м.

в) 3,5 м.

- Напишите формулу для расчета количества автосамосвалов, необходимых для бесперебойной работы экскаватора.

- В каких случаях не требуется балластировка полиэтиленовых трубопроводов на переходах через водные преграды?

а) при прокладке труб методом наклонно-направленного бурения.

б) при укладке труб в подводную траншею глубиной более  1,0 м.

в) правильны все перечисленные ответы.

- Может ли запорная арматура использоваться в качестве запорного элемента при пневматических испытаниях газопровода?

а) может, если имеет герметичность не ниже класса «А» по ГОСТ 9544-93.

б) может, если имеет герметичность не ниже класса «В» по ГОСТ 9544-93.

в) при испытаниях запорная арматура должна заменяться приварными заглушками.

- Какое минимальное количество резервуаров должно входить в резервуарную установку СУГ?

а) 4.

б) 1.

в) 2.

- Какие трубы следует применять на подводных переходах?

а) стальные трубы с толщиной стенки на 2 мм больше расчетной, но не менее 5 мм.

б) полиэтиленовые трубы с SDR не более 11 с коэффициентом запаса прочности не менее 2, 5 для переходов шириной 25 м, и не менее 2,8 в остальных случаях.

в) чугунные трубы.

- Назначение «мягких полотенец»?

а) для подъема стальных и полиэтиленовых труб обеспечивают сохранность их изоляционного покрытия.

б) для подъема железобетонных труб.

в) для монтажа кран-балок.

- Назначение ГРП?

а) измерение расхода газа.

б) для очистки газа от примесей.

в) для понижения давления и поддержания его на заданном уровне.

г) для хранения оборудования.

- Высота установки от земли продувочных и сбросных свеч?

а) не менее 1,0 м.

б) не менее 4,0 м.

в) не менее 0,5 м.

г) 10 м.

- Какова должна быть глубина траншеи в суглинках и глинах (кроме очень  прочных), чтобы не устраивать крепление вертикальных стенок?

а) 4,5 м.

б) 5,0 м.

в) 1.5 м.

Преподаватель:								__________Е.Б. Саядян

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ростовской области

«Ростовский - на - Дону строительный колледж»

| «Рассмотрено» на заседании цикловой комиссии «Санитарно-технических дисциплин и газоснабжения» Протокол №___ от________2014 года Председатель ______О.В. Кузнецов |  | «Утверждаю» Заместитель директора по УР _____________О.В.Сухаревская «_____» _____________ 2014 года |
| --- | --- | --- |

Экзаменационный билет №5

Экзамен по МДК 02.01. Реализация технологических процессов монтажа систем газораспределения и газопотребления

Специальность: 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»

Задание для экзаменующегося.

Время выполнения задания - 60 минут.

Текст задания:

Инструкция

Внимательно прочитайте задания и ответьте на вопросы тестов.

- Что такое водоотвод?

а) отвод воды с помощью иглофильтров.

б) отвод системой открытых лотков.

в) применение дренирующих материалов.

- Напишите формулу для определения объема траншеи.

- Для каких целей рекомендуется предусматривать компенсаторы на полиэтиленовых газопроводах?

а) для обеспечения перемещений полиэтиленовых труб при эксплуатации.

б) для удобства замены запорной арматуры.

в) для соединения стальных и полиэтиленовых труб.

- К какому классу сварки следует отнести сварку труб и соединительных деталей из полиэтилена?

а) к термическому.

б) к термомеханическому.

в) к электромагнитному.

- Каково назначение технологических карт?

а) для графической наглядности выполнения работ.

б) для повышения эффективности строительства.

в) для оказания помощи проектировщикам и строителям при разработке технологической документации.

- От чего зависит величина скида для различной температуры?

а) от материала арматуры.

б) диаметра арматуры.

в) правильны все перечисленные ответы.

- На какой глубине должен прокладываться полиэтиленовый газопровод?

а) не менее 1,0 м до верха трубы.

б) для районов с расчетной температурой наружного воздуха до минус 45°С - 1,4м.

в) правильны все перечисленные ответы.

- Какое расстояние должно быть между бульдозерами, идущими друг за другом:

а) не менее 5,0 м.

б) не менее 10,0 м.

в) не менее 15 м.

- Из каких труб прокладываются газопроводы жилых зданий?

а) полиэтиленовых.

б) стальных.

в) чугунных.

г) латунных.

- Куда присоединяется сбросной трубопровод?

а) к байпасу.

б) к выходному патрубку ПСК.

в) к фильтру.

г) к КИП.

- Сметная себестоимость включает:

а) затраты на основную заработную плату рабочих-строителей, стоимость строительных материалов, стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов.

б) стоимость строительных работ, монтажных работ, оборудование мебели и инвентаря, прочих затрат.

в) прямые затраты, накладные расходы.

г) материальные затраты, амортизацию, заработную плату, прочие расходы.

- Базисный уровень сметной стоимости строительства - это:

а) уровень стоимости, определяемый на основе сметных цен, зафиксированных на конкретную дату.

б) уровень стоимости, определяемый на основе цен, действующих на момент определения стоимости.

в) уровень стоимости, определяемый на основе цен, которые прогнозируются на будущий период, когда намечается осуществлять расчеты за строительную продукцию.

г) уровень стоимости, определяемый в каком-либо регионе.

- Как определяются возвратные суммы от разборки временных зданий и сооружений:

а) 10% от стоимости временных зданий и сооружений.

б) 15% от стоимости временных зданий и сооружений.

в) 5% от стоимости строительно-монтажных работ.

г) вообще не определяются.

- Элементные сметные нормы предназначены для:

а) разработки прейскурантов на строительную продукцию.

б) разработки единичных расценок на строительные, монтажные, пусконаладочные работы.

в) разработки укрупненных нормативов и для списания материалов подрядных организаций.

г) определения стоимости объекта.

- Назначение сводного сметного расчета стоимости строительства:

а) определять стоимость строительства в целом.

б) определять стоимость объекта.

в) определять стоимость вида работ.

г) определять стоимость объектов и работ.

- Какова должна быть глубина траншеи в песчаных и крупнообломочных грунтах, чтобы не устраивать крепление вертикальных стенок?

а) 2,2 м.

б) 3,0 м.

в) 1,0 м.

- Каким должно быть минимальное значение толщины постели?

а) 1,0 м.

б) 0,1 м.

в) 0,5 м.

- Какой способ защиты контрольных трубок наиболее предпочтителен?

а) предпочтительно использование футляра.

б) предпочтительно использование стандартного ковера.

в) предпочтителен вывод трубки над землей с загибом конца.

- Какие манометры могут использоваться при проведении пневматических испытаний газопроводов?

а)  манометры класса точности 1,5 или 2,5.

б) манометры класса точности 0,6 или 1,0, или 1,5.

в) манометры класса точности 0,15 или 0,4, или 0,6.

- Что следует предусматривать вдоль трассы газопровода из полиэтиленовых труб?

а) установку ковера.

б) укладку сигнальной ленты с надписью «огнеопасно-газ» на расстоянии, не менее 0,2 м от верхней образующей газопровода.

в) установку футляров.

- При каком водном давлении газа могут устанавливаться ГРУ?

а) не более 1,2 мПа.

б) не более 0,005 мПа.

в) не более 0,6 мПа.

- Назначение «мягких полотенец»?

а) для подъема стальных и полиэтиленовых труб обеспечивают сохранность их изоляционного покрытия.

б) для подъема железобетонных труб.

в) для монтажа кран-балок.

- Назначение термозапорных клапанов?

а) перекрывать подачу газа к приборам при повышении давления.

б) перекрывать подачу газа к приборам при возникновении пожара.

в) перекрывать подачу газа к приборам в случае утечки.

- На каком расстоянии от ГРП располагают отключающие устройства?

а) не менее 5,0 м, но не более 100,0 м.

б) не менее 0,5, но не более 40, м.

в) не менее 10,0 м, но не более 90, м.

г) не менее 2,0 м, но не более 80 м.

- Что учитывают сметные прямые затраты?

а) стоимость строительных работ, стоимость монтажных работ, стоимость оборудования, мебели и инвентаря, стоимость прочих затрат.

б) затраты на основную заработную плату рабочих-строителей, стоимость строительных материалов, стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов.

в) затраты на основную заработную плату рабочих-строителей, стоимость материалов.

изделий и конструкций, стоимость эксплуатации строительных машин, накладные расходы.

г) затраты на основную заработную плату рабочих-строителей, стоимость материалов, изделий и конструкций, заработную плату машинистов.

Преподаватель:								__________Е.Б. Саядян

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ростовской области

«Ростовский - на - Дону строительный колледж»

| «Рассмотрено» на заседании цикловой комиссии «Санитарно-технических дисциплин и газоснабжения» Протокол №___ от________2014 года Председатель ______О.В. Кузнецов |  | «Утверждаю» Заместитель директора по УР _____________О.В.Сухаревская «_____» _____________ 2014 года |
| --- | --- | --- |

Экзаменационный билет №6

Экзамен по МДК 02.01. Реализация технологических процессов монтажа систем газораспределения и газопотребления

Специальность: 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»

Задание для экзаменующегося.

Время выполнения задания - 60 минут.

Текст задания:

Инструкция

Внимательно прочитайте задания и ответьте на вопросы тестов.

- Что такое водоотлив?

а) применение дренажных насосов для понижения УГВ.

б) отвод воды из траншей и котлованов через лотки и канавки для сбора и отвода к водосборникам с последующей откачкой воды на поверхность.

в) понижение УГВ с помощью легких иглофильтров.

- Напишите формулу для объема кавальера.

- Каким способом обеспечивают гидроизоляцию колодцев?

а) обмазкой стенок колодцев битумными мастиками.

б) устройством вокруг люков отмостки.

в) правильны все приведенные ответы.

- Что необходимо достичь при сварке любых полимерных материалов для образования качественного сварного соединения?

а) температурного поля в зоне сварки, при котором в условиях отсутствия присадочных материалов не будет наблюдаться каких-либо различий между структурой полимера основного материала и его структурой в зоне шва.

б) сближение свариваемых поверхностей на такое расстояние, при котором между ними будет достигнут контакт на молекулярном уровне.

в) образование пространственной структуры в зоне шва (идеальной полимерной сетки) за счет возникновения в переходном слое химических связей между молекулами полимера.

- Сколько видов технологических карт существует?

а) 5.

б) 8.

в) 3.

- На какой глубине следует прокладывать газопровод?

а) не менее 0,8 м до верха газопровода.

б) не менее 1,0 м до верха газопровода.

в) зависит от ширины траншеи.

- Каково расстояние от фундамента здания до полиэтиленового газопровода для газа низкого давления?

а) не менее 1,0 м.

б) не менее 5,0 м.

в) не менее 2,0 м.

- Как следует разбирать дощатые крепления траншей и котлованов?

а)в направлении снизу вверх по мере обратной засыпки, удаляя не более трех досок.

б) в направлении сверху вниз по мере обратной засыпки.

в) вытаскивать сразу.

- Где разрешается применять разъемные соединения труб в жилых зданиях?

а) на вводе в здании.

б) в футлярах.

в) в местах установки арматуры и подключения газовых приборов.

- Высота установки от земли продувочных и сбросных свеч?

а) не менее 1,0 м.

б) не менее 4,0 м.

в) не менее 0,5 м.

г) 10 м.

- Сметная стоимость строительства - это:

а) сумма денежных средств, требующихся для его осуществления, определяемая в составе предпроектных проработок (обоснований инвестиций).

б) сумма денежных средств, необходимых для его осуществления в соответствии с проектными материалами.

в) затраты строительной организации на выполнение строительно-монтажных работ.

г) стоимость строительно-монтажных работ по объекту, устанавливаемая в договоре подряда.

- Текущий уровень сметной стоимости строительства - это:

а) уровень стоимости, определяемый на основе договора между подрядчиком и заказчиком.

б) уровень стоимости, определяемый на основе сметных цен, зафиксированных на конкретную дату;

в) уровень стоимости, определяемый на основе цен, действующих на момент определения стоимости.

г) уровень стоимости, определяемый на основе цен, которые прогнозируются на будущий период, когда намечается осуществлять расчеты за строительную продукцию.

- В главу 7 сводного сметного расчета для нового строительства включаются:

а) сметная стоимость благоустройства и озеленения территории.

б) сметная стоимость благоустройства, озеленения территории, подъездные дороги и линии электропередач.

в) сметная стоимость объектов транспорта и связи.

г) сметная стоимость объектов основного производственного назначения.

- Для определения прямых затрат ресурсным методом необходимо:

а) данные о трудоемкости работ (в чел.-часах), о времени использования строительных машин (в маш.-часах), о расходе материалов и изделий (в физических единицах), расходе на транспортировку материалов и конструкций.

б) текущие (прогнозные) цены и тарифы ресурсов (элементы затрат).

в) данные о трудоемкости (в чел. чах), о времени использования строительных машин (в маш.-часах), о стоимости материалов и расходов на их транспортировку.

г) единичные расценки на виды работ.

- Назначение объектной сметы:

а) определять стоимость вида работ.

б) определять стоимость объекта.

в) определять лимит средств на строительство.

г) определить стоимость оборудования.

- Какова должна  быть глубина траншеи в супесях, чтоб не устраивать крепление вертикальных стенок?

а) 0,8 м.

б) 1,0 м.

в) 1,25 м.

- Какие мероприятия необходимо предусматривать при монтаже неразъемных соединений?

а) засыпку местоположения песком.

б) расположение соединений на прямых участках трассы.

в) правильны оба приведенных ответа.

- В каких случаях вывод контрольной трубки должен быть строго вертикален?

а) при использовании для трубок полиэтиленовых труб.

б) при ее монтаже на территории населенных пунктов.

в) при ее монтаже в пученистых грунтах.

- Какие манометры могут использоваться при проведении пневматических испытаний газопроводов?

а)  манометры класса точности 1,5 или 2,5.

б) манометры класса точности 0,6 или 1,0, или 1,5.

в) манометры класса точности 0,15 или 0,4, или 0,6.

- Какова ширина основного прохода в ГРП?

а) 1,0 м.

б) 2,0 м.

в) не менее 0,8 м.

- Дайте определение - заготовительная длина детали.

- Дайте определение - строительный генеральный план.

- На каком расстоянии от трубопроводов, кабелей разрешается разработка грунта механизированным способом?

а) не менее 2,0 м от боковой стенки и не менее 0,5 м над верхом трубы.

б) не менее 1,0 м от боковой стенки и не менее 0,5 м над верхом трубы.

в) не менее 1,3 м от боковой стенки и не менее 0,8 м над верхом трубы.

- Назначение ГРП?

а) измерение расхода газа.

б) для очистки газа от примесей.

в) для понижения давления и поддержания его на заданном уровне.

г) для хранения оборудования.

- Должен ли проводиться осмотр труб и деталей, поступающих на объект строительства?

а) осмотр не проводится, поскольку трубы и детали прошли входной контроль качества.

б) должен, с целью подтверждения физико-механических характеристик труб требованиям стандартов.

в) должен, с целью обнаружений возможных повреждений при транспортировке.

Преподаватель:								__________Е.Б. Саядян

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ростовской области

«Ростовский - на - Дону строительный колледж»

| «Рассмотрено» на заседании цикловой комиссии «Санитарно-технических дисциплин и газоснабжения» Протокол №___ от________2014 года Председатель ______О.В. Кузнецов |  | «Утверждаю» Заместитель директора по УР _____________О.В.Сухаревская «_____» _____________ 2014 года |
| --- | --- | --- |

Экзаменационный билет №7

Экзамен по МДК 02.01. Реализация технологических процессов монтажа систем газораспределения и газопотребления

Специальность: 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»

Задание для экзаменующегося.

Время выполнения задания - 60 минут.

Текст задания:

Инструкция

Внимательно прочитайте задания и ответьте на вопросы тестов.

- Что такое бровка траншеи?

а) нижняя кромка откоса.

б) нижняя горизонтальная земляная поверхность выемки.

в) верхняя кромка откоса.

- На каком расстоянии от траншеи следует располагать отвал грунта?

а) не ближе 0,5 м.

б) 1,0 м.

в) 2,0 м.

- Требуется ли предусматривать компенсаторы при устройстве цокольных вводов?

а) требуется в случае устройства вводов в особых грунтовых условиях.

б) требуется в случае расположения соединений №полиэтилен-сталь» на вертикальном участке ввода.

г) требуется в любом случае.

- При каких температурах окружающего воздуха, допускается транспортирование, погрузка и разгрузка труб, не связанных в пакеты?

а) при температуре не ниже минус 20°С.

б) при температуре не ниже минус 40°С.

в) при температуре не ниже минус 50°С.

- Дайте определение - ПОС.

а) ПОС представляет собой проект, в котором проработаны все вопросы возведения объекта.

б) ПОС является основой, позволяющей разделить капитальные вложения и объемы работ по периодам строительства, а также обосновать сметную стоимость строительства.

в) правильны все перечисленные ответы.

- Как определить ширину траншеи в ее основании для полиэтиленовых газопроводов?

а) Dе + 200 мм для труб Ø до 110 мм включительно.

б) Dе + 300 мм для труб Ø от 63 мм и выше.

в) не менее 250 мм для труб Ø до 50 мм включительно.

- Каково расстояние от фундамента здания до полиэтиленового газопровода для газа среднего давления?

а) не менее 3,5 м.

б) 2,0 м.

в) 4,0 м.

- Что запрещается в пределах призмы обрушения грунта траншей и котлованов без креплений?

а) складирование материалов и оборудования.

б) установка и движение машин и механизмов.

в) правильны все перечисленные ответы.

- На какой высоте при верхней разводке устанавливается кран на спуске?

а) 2,2 м.

б) 0,8 м.

в) 1,3-1,4 м.

г) 1,5-1,6 м.

- Требования, предъявляемые к вентиляции ГРП?

а) 8-ми кратный воздухообмен.

б) 3-х кратный воздухообмен.

в) 10-ти кратный воздухообмен.

- Договорная цена строительной продукции - это:

а) сумма денежных средств, требующихся для его осуществления, определяемая в составе обоснований инвестиций.

б) стоимость строительно-монтажных работ по объекту, устанавливаемая в договоре подряда.

в) стоимость строительных работ, монтажных работ, оборудование мебели и инвентаря, прочих затрат.

г) затраты строительной организации на выполнение строительно-монтажных работ.

- Назначение локальной сметы:

а) определять стоимость материалов.

б) определять стоимость объекта.

в) определять лимит средств на строительство.

г) определять стоимость вида работ.

- Ресурсно-индексный метод определения сметной стоимости - это:

а) метод, в котором приведение в уровень текущих цен осуществляется путем перемножения сметной стоимости по элементам затрат на соответствующий индекс по видам работ.

б) сочетание ресурсного метода с системой индексов на ресурсы, используемые в строительстве.

в) определение СМР в текущих ценах на СМР.

г) система текущих и прогнозных индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне.

- В каком уровне цен производится определение сметной стоимости ресурсов?

а) только в текущем уровне цен.

б) только в базисном уровне цен

в) как в базисном, так и в текущем уровне цен.

г) в любом, по желанию пользователя.

- Сметными нормами предусмотрено производство работ:

а) в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами.

б) при производстве работ в особых условиях.

в) в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами и при производстве работ в особых условиях.

г) в условиях учитывающих стесненность, загазованность, вблизи действующего оборудования.

- Как производится разбивка геодезическая трассы?

а) путем установки по оси газопровода реперных указателей или знаков.

б) путем переноса выносных столбов.

в) путем подготовки строительной полосы к производству работ.

- Какова должна  быть глубина траншеи в супесях, чтоб не устраивать крепление вертикальных стенок?

а) 0,8 м.

б) 1,0 м.

в) 1,25 м.

- Возможна ли прокладка труб газопровода без их заглубления в дно пересекаемой водной преграды?

а) возможна в случае сложных грунтовых условий.

б) возможна в случае использования металлических труб.

в) прокладка труб газопровода без их заглубления в дно пересекаемой водной преграды не допускается.

- Какие манометры могут использоваться при проведении пневматических испытаний газопроводов?

а)  манометры класса точности 1,5 или 2,5.

б) манометры класса точности 0,6 или 1,0, или 1,5.

в) манометры класса точности 0,15 или 0,4, или 0,6.

- Как располагается газовый коллектор в помещении котельного зала?

а) на уровне пола.

б) прокладывается по освещенным и доступным местам на высоте 2, от уровня пола.

в) под потолком.

- Что входит в состав групповой баллонной установки СУГ, помимо баллонов для СУГ?

а) запорная арматура, регулятор давления газа, ПСК, показывающий манометр, трубопроводы высокого и низкого давления.

б) ПЗК, запорная арматура, регулятор давления.

в) КИП.

- Назначение бульдозеров.

а) для разработки и перемещения грунта на расстояние до 100,0 м.

б) возведения насыпей высотой до 2,0 м.

в) разработки выемок, засыпки траншей, планировки откосов.

г) правильны все перечисленные ответы.

- Какое расстояние должно быть между бульдозерами, идущими друг за другом:

а) не менее 5,0 м.

б) не менее 10,0 м.

в) не менее 15 м.

- Где размещается ТЗК?

а) перед газопотребляющими приборами.

б) на входном газопроводе.

в) правильны все перечисленные ответы.

- Где устанавливается в ГРП отопительный прибор (АОГВ)?

а) в основном помещении.

б) в изолированном помещении, имеющем самостоятельный выход.

в) у выхода из ГРП.

Преподаватель:								__________Е.Б. Саядян

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ростовской области

«Ростовский - на - Дону строительный колледж»

| «Рассмотрено» на заседании цикловой комиссии «Санитарно-технических дисциплин и газоснабжения» Протокол №___ от________2014 года Председатель ______О.В. Кузнецов |  | «Утверждаю» Заместитель директора по УР _____________О.В.Сухаревская «_____» _____________ 2014 года |
| --- | --- | --- |

Экзаменационный билет №8

Экзамен по МДК 02.01. Реализация технологических процессов монтажа систем газораспределения и газопотребления

Специальность: 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»

Задание для экзаменующегося.

Время выполнения задания - 60 минут.

Текст задания:

Инструкция

Внимательно прочитайте задания и ответьте на вопросы тестов.

- Какие грунты относятся к несвязным?

а) глины.

б) пески.

в) галечные.

- Каким должно быть минимальное значение толщины постели?

а) 1,0 м.

б) 0,1 м.

в) 0,5 м.

- Какая форма компенсатора наиболее предпочтительна с точки зрения его компактности?

а) Z-образная.

б) П-образная.

в) Г-образная.

- При каких температурах воздуха допускается производить укладку полиэтиленовых труб?

а) от плюс 45°С до минус 15°С.

б) от плюс 30°С до минус 15°С.

в) от плюс 20°С до минус 05°С.

- Дайте определение - ППР.

а) ППР - основной документ, регламентирующий организацию производства строительных работ в соответствии с технологическими правилами, требованиями к охране труда, экологической безопасности и качеству работ.

б) ППР - является основным документом, устанавливающим порядок инженерного оборудования и обустройства строительной площадки, обеспечивает моделирование строительного процесса, прогнозирование возможных рисков и определяет оптимальные сроки строительства.

в) правильны все перечисленные ответы.

- Какое минимальное количество резервуаров должно входить в резервуарную установку СУГ?

а) 4.

б) 1.

в) 2.

- Дайте определение - строительный генеральный план.

- Что называется трубопроводами котельных?

а) устройства, служащие для транспортирования пара, газа, воздуха, а также других жидкостей.

б) устройства, служащие для транспортирования газа.

в) устройства, служащие для транспортирования горячей воды.

- Назначение футляра?

а) для отключения газопровод.

б) для крепления газопровода.

в) для защиты газопровода от механических повреждений и коррозии.

- К какому классу по взрывопожарной опасности относятся основные помещения ГРП?

а) А.

б) В.

в) С.

г) D.

- Какие затраты включаются в объектную смету?

а) прямые затраты, накладные расходы, сметная прибыль.

б) стоимость строительных работ, стоимость монтажных работ, стоимость оборудования, мебели и инвентаря, прочие затраты.

в) стоимость строительно-монтажных работ.

г) договорная цена объекта без НДС.

- В каких помещениях предусматривается устраивать газовые вводы?

а) на лестничных клетках.

б) в помещениях подстанций и распределительных устройств.

в) в нежилых помещениях, доступных для ремонта и осмотра.

г) дымоходы.

- В главу 9 сводного сметного расчета для нового строительства включаются:

а) прочие работы и затраты

б) временные здания и сооружения.

в) авторский надзор.

г) налог на добавленную стоимость.

- В состав договорной цены при строительстве входят:

а) сметная стоимость строительно-монтажных работ, резерв средств на непредвиденные работы и затраты, стоимость оборудования и проектных работ.

б) сметная стоимость строительно-монтажных работ, прочих затрат, других затрат и работ по договору в текущем уровне цен.

в) согласованная цена между заказчиком и подрядчиком.

г) сметная стоимость строительно-монтажных работ.

- Территориальный сборник сметных цен на автомобильные перевозки используется:

а) при составлении калькуляции транспортных расходов.

б) при составлении сводного сметного расчета стоимости строительства.

в) при составлении объектной сметы.

г) при составлении локальной сметы ресурсным методом.

- Что такое водоотлив?

а) применение дренажных насосов для понижения УГВ.

б) отвод воды из траншей и котлованов через лотки и канавки для сбора и отвода к водосборникам с последующей откачкой воды на поверхность.

в) понижение УГВ с помощью легких иглофильтров.

- От каких факторов зависят способы и конструкции креплений стенок котлованов и траншей? Убрать один неподходящий ответ.

а) от глубины и размеров траншей и котлованов.

б) от имеющихся у строительной организации в наличии видов креплений.

в) от наличия динамических нагрузок у краев выемки.

- Какие мероприятия необходимо предусматривать при монтаже неразъемных соединений?

а) засыпку местоположения песком.

б) расположение соединений на прямых участках трассы.

в) правильны оба приведенных ответа.

- Возможна ли прокладка труб газопровода без их заглубления в дно пересекаемой водной преграды?

а) возможна в случае сложных грунтовых условий.

б) возможна в случае использования металлических труб.

в) прокладка труб газопровода без их заглубления в дно пересекаемой водной преграды не допускается.

- Не ниже какого значения должна быть температура окружающего воздуха при пневматических испытаниях полиэтиленовых газопроводов?

а) не ниже минус 15°С.

б) не ниже минус 5°С.

в) не ниже плюс 5°С.

- Что является основным элементом ГРП или ГРУ?

а) фильтр.

б) регулятор давления.

в) КИП.

- Что входит в состав групповой баллонной установки СУГ, помимо баллонов для СУГ?

а) запорная арматура, регулятор давления газа, ПСК, показывающий манометр, трубопроводы высокого и низкого давления.

б) ПЗК, запорная арматура, регулятор давления.

в) КИП.

- Назначение бульдозеров.

а) для разработки и перемещения грунта на расстояние до 100,0 м.

б) возведения насыпей высотой до 2,0 м.

в) разработки выемок, засыпки траншей, планировки откосов.

г) правильны все перечисленные ответы.

- Назначение термозапорных клапанов?

а) перекрывать подачу газа к приборам при повышении давления.

б) перекрывать подачу газа к приборам при возникновении пожара.

в) перекрывать подачу газа к приборам в случае утечки.

- Локальная смета - это:

а) первичные сметные документы, которые составляются на отдельные виды работ.

б) первичные сметные документы, которые составляются на здания и сооружения, сети и благоустройство на основе ГЭСН и ПОС.

в) сметная документация, разработанная с учетом лимитированных затрат.

г) сметная стоимость прямых затрат, накладных расходов, сметной прибыли, затрат на временные здания и сооружения, затрат на зимнее удорожание, прочих работ и затрат по объекту.

Преподаватель:								__________Е.Б. Саядян

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ростовской области

«Ростовский - на - Дону строительный колледж»

| «Рассмотрено» на заседании цикловой комиссии «Санитарно-технических дисциплин и газоснабжения» Протокол №___ от________2014 года Председатель ______О.В. Кузнецов |  | «Утверждаю» Заместитель директора по УР _____________О.В.Сухаревская «_____» _____________ 2014 года |
| --- | --- | --- |

Экзаменационный билет №9

Экзамен по МДК 02.01. Реализация технологических процессов монтажа систем газораспределения и газопотребления

Специальность: 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»

Задание для экзаменующегося.

Время выполнения задания - 60 минут.

Текст задания:

Инструкция

Внимательно прочитайте задания и ответьте на вопросы тестов.

- От чего зависит крутизна откосов?

а) от ширины траншеи.

б) размеров котлована.

в) от угла естественного откоса грунта.

- От каких параметров зависит выбор одноковшового экскаватора?

а) от объема выемки, характеристики грунтов, наличия грунтовых вод, сменного оборудования одноковшовых экскаваторов.

б) от количества машин для отвозки грунта.

в) от скорости наполнения грунта.

- Какое расстояние рекомендуется предусматривать между цокольным вводом и стеной газифицируемого здания?

а) не менее 50 мм.

б) не менее 100 мм.

в) не менее 200 мм.

- Можно ли производить размотку труб с бухт при отрицательных температурах воздуха?

а) нельзя.

б) можно, при подогреве разматываемых труб до температуры не менее плюс 05°С.

в) можно, при температуре воздуха не ниже минус 05°С.

- Что следует предусматривать вдоль трассы газопровода из полиэтиленовых труб?

а) установку ковера.

б) укладку сигнальной ленты с надписью «огнеопасно-газ» на расстоянии, не менее 0,2 м от верхней образующей газопровода.

в) установку футляров.

- На какой глубине следует устанавливать подземные резервуары СУГ?

а) не менее 0,6 м от поверхности земли до верхней образующей резервуара в районах с сезонным промерзанием грунта.

б) 0,2 м - в районах без промерзания грунта.

в) правильны все перечисленные ответы.

- Назначение стройгенплана.

а) состоит в научной организации работ на строительной площадке.

б) обеспечивает наилучшие условия труда рабочих, максимальную механизацию труда, снижение затрат на временные здания и сооружения, выполнение требований охраны труда и промышленной безопасности, противопожарных мероприятий.

в) правильны все перечисленные ответы.

- Допустимые отклонения стояков внутренних газопроводов и прямолинейных участков?

а) не более 10,0 мм на 1,0 м длины.

б) не более 5,0 мм на 1,0 м длины.

в) не более 2,0 мм на 1 м длины.

- На какие давления делятся гибкие рукава?

а) полиэтиленовые.

б) резинотканевые.

в) сильфонные металлорукава.

г) чугунные.

- Какую температуру зимой должно обеспечить отопление ГРП?

а) плюс 20°С.

б) плюс 15°С.

в) не ниже плюс 5°С.

- Включаются ли затраты на временные здания и сооружения в главу 8 сводного сметного расчета при новом строительстве?

а) включаются.

б) не включаются.

в) включаются, с учетом затрат на зимнее удорожание работ.

г) включаются с учетом накладных расходов.

- Стоимость, определяемая локальными сметными расчетами (сметами), включает в себя:

а) прямые затраты, накладные расходы, сметную прибыль и прочие затраты.

б) заработную плату, эксплуатацию машин и стоимость материалов.

в) прямые затраты, накладные расходы, сметную прибыль.

г) договорную стоимость на строительно-монтажные работы.

- Ресурсный метод определения сметной стоимости - это:

а) калькулирование ресурсов (элементов затрат) в базисных ценах и тарифах с последующей их индексацией.

б) текущие ресурсы, цены и тарифы.

в) калькулирование в текущих или прогнозируемых ценах и тарифах ресурсов (элементов затрат), необходимых для строительства объектов.

г) система текущих и прогнозных индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне.

- Сумма налога на добавленную стоимость (НДС) определяется:

а) в размере, установленном законом РФ, от общего итога по сводному сметному расчету и показывается отдельной строкой за итогом сводного сметного расчета в графах 7,8.

б) в размере, установленном законом РФ, от итоговых данных по сводному сметному расчету и показывается отдельной строкой за итогом сводного сметного расчета в графах 4-8.

в) в размере, установленном законом РФ, от суммы СМР по итогу сводного сметного расчета и показывается отдельной строкой за итогом сводного сметного расчета в графах 7,8.

г) в размере, установленном по договору, от суммы СМР по итогу сводного сметного расчета и показывается отдельной строкой за итогом сводного сметного расчета в графах 4-8.

- Назначение сводного сметного расчета стоимости строительства:

а) определять стоимость строительства в целом.

б) определять стоимость объекта.

в) определять стоимость вида работ.

г) определять стоимость объектов и работ.

- Что такое водоотвод?

а) отвод воды с помощью иглофильтров.

б) отвод системой открытых лотков.

в) применение дренирующих материалов.

- Напишите формулу для определения объема траншеи.

- Какие мероприятия необходимо предусматривать при монтаже неразъемных соединений?

а) засыпку местоположения песком.

б) расположение соединений на прямых участках трассы.

в) правильны оба приведенных ответа.

- Дайте правильное определение понятия «сварка» для полимерных материалов.

а) сварка - изготовление неразъемного соединения за счет образования сварочной ванны.

б) сварка - механическое соединение пришлифованных поверхностей.

в) сварка - технологический процесс получения монолитного соединения материалов за счет введения и термодинамически необратимого преобразования энергии и вещества в месте соединения.

- Не ниже какого значения должна быть температура окружающего воздуха при пневматических испытаниях полиэтиленовых газопроводов?

а) не ниже минус 15°С.

б) не ниже минус 5°С.

в) не ниже плюс 5°С.

- Каково назначение технологических карт?

а) для графической наглядности выполнения работ.

б) для повышения эффективности строительства.

в) для оказания помощи проектировщикам и строителям при разработке технологической документации.

- На каком расстоянии на трубопроводах жидкой и паровой фаз к колонкам следует предусматривать отключающие устройства?

а) не менее 20,0 м от колонок.

б) не менее 10,0 м от колонок.

в) 50,0 м от колонок.

- Машины, используемые для разработки грунта необходимо оборудовать:

а) флажками.

б) звуковой сигнализацией.

в) рекламой.

- Как осуществляется хранение газовых плит?

а) в два яруса.

б) в один ярус.

в) хранение в сухом помещении в 3 яруса.

- Куда присоединяется сбросной трубопровод?

а) к байпасу.

б) к выходному патрубку ПСК.

в) к фильтру.

г) к КИП.

Преподаватель:								__________Е.Б. Саядян

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ростовской области

«Ростовский - на - Дону строительный колледж»

| «Рассмотрено» на заседании цикловой комиссии «Санитарно-технических дисциплин и газоснабжения» Протокол №___ от________2014 года Председатель ______О.В. Кузнецов |  | «Утверждаю» Заместитель директора по УР _____________О.В.Сухаревская «_____» _____________ 2014 года |
| --- | --- | --- |

Экзаменационный билет №10

Экзамен по МДК 02.01. Реализация технологических процессов монтажа систем газораспределения и газопотребления

Специальность: 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»

Задание для экзаменующегося.

Время выполнения задания - 60 минут.

Текст задания:

Инструкция

Внимательно прочитайте задания и ответьте на вопросы тестов.

- Какова должна быть глубина траншеи в песчаных и крупнообломочных грунтах, чтобы не устраивать крепление вертикальных стенок?

а) 2,2 м.

б) 3,0 м.

в) 1,0 м.

- Напишите формулу для расчета количества автосамосвалов, необходимых для бесперебойной работы экскаватора.

- Какой способ защиты контрольных трубок наиболее предпочтителен?

а) предпочтительно использование футляра.

б) предпочтительно использование стандартного ковера.

в) предпочтителен вывод трубки над землей с загибом конца.

- Чем должен быть оснащен каждый объект, на котором устанавливается газоиспользующее оборудование:

а) регулятором давления.

б) КИП.

в) счетчиком расхода газа.

- Какова ширина основного прохода в ГРП?

а) 1,0 м.

б) 2,0 м.

в) не менее 0,8 м.

- Какие трубы следует применять на подводных переходах?

а) стальные трубы с толщиной стенки на 2 мм больше расчетной, но не менее 5 мм.

б) полиэтиленовые трубы с SDR не более 11 с коэффициентом запаса прочности не менее 2, 5 для переходов шириной 25 м, и не менее 2,8 в остальных случаях.

в) чугунные трубы.

- По каким критериям подбирают монтажный кран?

а) требуемая грузоподъемность, наибольший вылет стрелы.

б) наибольшая высота подъема крюка, длина стрелы.

в) правильны все перечисленные ответы.

- Требования к установке отключающего клапана при горизонтальной подводке к газовой плите?

а) на расстоянии не менее 20,0 мм сбоку от плиты.

б) на расстоянии  не менее 50,0 мм сбоку от плиты.

в) на расстоянии не менее 1,0 м сбоку от плиты.

- Какова должна быть минимальная высота кухни для установки в ней газовой плиты?

а) 3,0 м.

б) 1,7 м.

в) 2,2 м.

г) 2,8 м.

- Какими должны быть полы в ГРП?

а) деревянные.

б) ламинат.

в) из материалов, не дающих искры.

- Кто должен обеспечить геодезическую разбивку трассы?

а) заказчик объекта строительства.

б) генеральная подрядная организация.

в) проектная организация.

- Что входит в стоимость 1 машино-часа?

а) амортизационные отчисления, заработная плата рабочих, управляющих строительными машинами, стоимость горючесмазочных материалов (ГСМ), перебазировка строительных машин, капитальный и текущий ремонты.

б) амортизационные отчисления, накладные расходы, прибыль и лимитированные затраты.

в) амортизационные отчисления, зарплата механизаторов.

г) сметная стоимость прямых затрат, накладных расходов, сметной прибыли.

- Базисно-индексный метод определения сметной стоимости:

а) сметная стоимость, определенная в базисном уровне по элементам затрат, перемножается на индекс по виду строительства.

б) система текущих и прогнозных индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне.

в) сметная стоимость, определенная в базисном уровне, умножается на индекс по виду строительства.

г) калькулирование ресурсов (элементов затрат) в базисных ценах и тарифах с последующей их индексацией.

- Сметная стоимость строительства включает затраты на:

а) строительно-монтажные работы и прочие затраты.

б) основную заработную плату, материалы и эксплуатацию машин.

в) строительные работы, монтажные работы, приобретение (изготовление) оборудования, мебели и инвентаря, прочие затраты.

г) прямые затраты и накладные расходы.

- Назначение объектной сметы:

а) определять стоимость вида работ.

б) определять стоимость объекта.

в) определять лимит средств на строительство.

г) определить стоимость оборудования.

- Для чего планируют строительную полосу?

а) с целью придания проектного профиля.

б) для снятия плодородного слоя почвы.

в) расчистку от деревьев и кустарников, пней и т.д.

г) правильны все приведенные ответы.

- От чего зависит наименьшая ширина траншеи по дну?

а) от имеющейся у строительной организации строительной техники?

б) от типа и диаметра прокладываемых труб, способа их укладки.

в) от глубины траншеи.

- Допускается ли подземное размещение полиэтиленовых шаровых кранов?

а) допускается в районах с температурами не ниже минус 15°С.

б) допускается при размещении кранов в защитном кожухе,

в) не допускается.

- Какое воздействие необходимо оказать на свариваемые поверхности труб (деталей) из полиэтилена, соединяемые сваркой встык, враструб или деталями с закладными нагревателем, для образования сварного соединения?

а) подвод тепловой энергии к поверхностям, подлежащим соединению.

б) генерирование тепловой энергии в поверхностях, подлежащих соединению.

в) введение в зону сварки инициирующих веществ.

- Не ниже какого значения должна быть температура окружающего воздуха при пневматических испытаниях полиэтиленовых газопроводов?

а) не ниже минус 15°С.

б) не ниже минус 5°С.

в) не ниже плюс 5°С.

- Дайте определение - строительная длина детали.

- Что входит в состав групповой баллонной установки СУГ, помимо баллонов для СУГ?

а) запорная арматура, регулятор давления газа, ПСК, показывающий манометр, трубопроводы высокого и низкого давления.

б) ПЗК, запорная арматура, регулятор давления.

в) КИП.

- Как осуществляется соединение труб при монтаже внутреннего газопровода?

а) сваркой.

б) резьбовыми и фланцевыми соединениями.

в) правильны все перечисленные ответы.

- Класс точности манометров, устанавливаемых в ГРП?

а) 0,4.

б) 2,0.

в) 0,15.

г) не ниже 1,5.

- Накладные расходы - это:

а) административно-хозяйственные расходы.

б) заработная плата и расходы на обслуживание работников строительства.

в) совокупность затрат, связанных с созданием необходимых условий для выполнения строительных работ, а также их организацией, управлением и обслуживанием.

г) затраты строительной организации на выполнение строительно-монтажных работ.

Преподаватель:								__________Е.Б. Саядян

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ростовской области

«Ростовский - на - Дону строительный колледж»

| «Рассмотрено» на заседании цикловой комиссии «Санитарно-технических дисциплин и газоснабжения» Протокол №___ от________2014 года Председатель ______О.В. Кузнецов |  | «Утверждаю» Заместитель директора по УР _____________О.В.Сухаревская «_____» _____________ 2014 года |
| --- | --- | --- |

Экзаменационный билет №11

Экзамен по МДК 02.01. Реализация технологических процессов монтажа систем газораспределения и газопотребления

Специальность: 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»

Задание для экзаменующегося.

Время выполнения задания - 60 минут.

Текст задания:

Инструкция

Внимательно прочитайте задания и ответьте на вопросы тестов.

- Какова должна быть глубина траншеи в суглинках и глинах (кроме очень  прочных), чтобы не устраивать крепление вертикальных стенок?

а) 4,5 м.

б) 5,0 м.

в) 1.5 м.

- Где наиболее целесообразно размещать разъемные фланцевые соединения?

а) в грунте.

б) в футляре.

в) в колодцах.

- В каких случаях вывод контрольной трубки должен быть строго вертикален?

а) при использовании для трубок полиэтиленовых труб.

б) при ее монтаже на территории населенных пунктов.

в) при ее монтаже в пученистых грунтах.

- Какие манометры могут использоваться при проведении пневматических испытаний газопроводов?

а)  манометры класса точности 1,5 или 2,5.

б) манометры класса точности 0,6 или 1,0, или 1,5.

в) манометры класса точности 0,15 или 0,4, или 0,6.

- Что является основным элементом ГРП или ГРУ?

а) фильтр.

б) регулятор давления.

в) КИП.

- При каком водном давлении газа могут устанавливаться ГРУ?

а) не более 1,2 мПа.

б) не более 0,005 мПа.

в) не более 0,6 мПа.

- Назначение «мягких полотенец»?

а) для подъема стальных и полиэтиленовых труб обеспечивают сохранность их изоляционного покрытия.

б) для подъема железобетонных труб.

в) для монтажа кран-балок.

- Разрешается ли размещение стыковых соединений в футляре?

а) допускается.

б) не допускается.

в) разрешается при соответствующем обосновании.

- В каких помещениях предусматривается устраивать газовые вводы?

а) на лестничных клетках.

б) в помещениях подстанций и распределительных устройств.

в) в нежилых помещениях, доступных для ремонта и осмотра.

г) дымоходы.

- Где устанавливается в ГРП отопительный прибор (АОГВ)?

а) в основном помещении.

б) в изолированном помещении, имеющем самостоятельный выход.

в) у выхода из ГРП.

- Класс точности манометров, устанавливаемых в ГРП?

а) 0,4.

б) 2,0.

в) 0,15.

г) не ниже 1,5.

- Объектная смета - это:

а) сумма данных локальных смет по объекту с группировкой работ и затрат по соответствующим графам сметной стоимости «строительных работ», «монтажных работ», «оборудования, мебели и инвентаря», «прочих затрат».

б) сумма данных локальных смет по соответствующему объекту: основной заработной плате, материалам, оборудованию и прочим затратам.

в) сметная стоимость прямых затрат, накладных расходов, сметной прибыли, затрат на временные здания и сооружения, затрат на зимнее удорожание, прочих работ и затрат по объекту.

г) первичный сметный документ, который составлен на здания и сооружения, сети и

благоустройство на основе ГЭСН и ПОС.

- Где указываются суммы НДС?

а) за итогом сводного сметного расчета.

б) в сводном сметном расчете.

в) в каждой строке сводного сметного расчета.

г) вообще не указываются.

- Сметная стоимость СМР включает:

а) стоимость строительных работ; стоимость работ по монтажу оборудования (монтажных работ); затраты на приобретение (изготовление) оборудования, мебели и инвентаря; прочие затраты.

б) стоимость строительных работ; стоимость работ по монтажу оборудования (монтажных работ).

в) стоимость строительно-монтажных работ.

г) прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль.

- Сметными нормами предусмотрено производство работ:

а) в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами.

б) при производстве работ в особых условиях.

в) в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами и при производстве работ в особых условиях.

г) в условиях учитывающих стесненность, загазованность, вблизи действующего оборудования.

- Найдите неверный ответ. Что проверяет строительная организация при приемке геодезической разбивочной основы?

а) точность разбивки.

б) калибры.

в) надежность закрепления знаков на местности.

- От чего зависит наименьшая ширина траншеи по дну?

а) от имеющейся у строительной организации строительной техники?

б) от типа и диаметра прокладываемых труб, способа их укладки.

в) от глубины траншеи.

- Для каких целей предусматривают опоры под запорную арматуру?

а) для исключения чрезмерных напряжений в разъемных соединениях и полиэтиленовых трубах.

б) для удобства обслуживания арматуры.

в) правильны все приведенные ответы.

- Дайте правильное определение понятия «сварка» для полимерных материалов.

а) сварка - изготовление неразъемного соединения за счет образования сварочной ванны.

б) сварка - механическое соединение пришлифованных поверхностей.

в) сварка - технологический процесс получения монолитного соединения материалов за счет введения и термодинамически необратимого преобразования энергии и вещества в месте соединения.

- При каких температурах окружающего воздуха, допускается транспортирование, погрузка и разгрузка труб, не связанных в пакеты?

а) при температуре не ниже минус 20°С.

б) при температуре не ниже минус 40°С.

в) при температуре не ниже минус 50°С.

- Газопроводы из каких материалов и каких давлений разрешается прокладывать по пешеходным и автомобильным мостам?

а) из бесшовных и электросварных труб давлением до 0,6 мПа.

б) из полиэтиленовых труб давлением 1,2 мПа.

в) из водогазопроводных труб давлением 0,3 мПа.

- На каком расстоянии на трубопроводах жидкой и паровой фаз к колонкам следует предусматривать отключающие устройства?

а) не менее 20,0 м от колонок.

б) не менее 10,0 м от колонок.

в) 50,0 м от колонок.

- Машины, используемые для разработки грунта необходимо оборудовать:

а) флажками.

б) звуковой сигнализацией.

в) рекламой.

- Где размещается ТЗК?

а) перед газопотребляющими приборами.

б) на входном газопроводе.

в) правильны все перечисленные ответы.

- В каком уровне цен может определяться сметная стоимость работ?

а) в текущем уровне цен.

б) базисном уровне цен.

в) в текущем (прогнозном) и базисном уровне цен.

г) в прогнозном уровне цен.

Преподаватель:								__________Е.Б. Саядян

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ростовской области

«Ростовский - на - Дону строительный колледж»

| «Рассмотрено» на заседании цикловой комиссии «Санитарно-технических дисциплин и газоснабжения» Протокол №___ от________2014 года Председатель ______О.В. Кузнецов |  | «Утверждаю» Заместитель директора по УР _____________О.В.Сухаревская «_____» _____________ 2014 года |
| --- | --- | --- |

Экзаменационный билет №12

Экзамен по МДК 02.01. Реализация технологических процессов монтажа систем газораспределения и газопотребления

Специальность: 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»

Задание для экзаменующегося.

Время выполнения задания - 60 минут.

Текст задания:

Инструкция

Внимательно прочитайте задания и ответьте на вопросы тестов.

- Какова должна  быть глубина траншеи в супесях, чтоб не устраивать крепление вертикальных стенок?

а) 0,8 м.

б) 1,0 м.

в) 1,25 м.

- В чем состоит основное преимущество неразъемных соединений перед разъемными?

а) в их большей прочности.

б) в отсутствии необходимости обслуживания при эксплуатации.

в) в удобстве монтажа.

- Возможна ли прокладка труб газопровода без их заглубления в дно пересекаемой водной преграды?

а) возможна в случае сложных грунтовых условий.

б) возможна в случае использования металлических труб.

в) прокладка труб газопровода без их заглубления в дно пересекаемой водной преграды не допускается.

- Может ли запорная арматура использоваться в качестве запорного элемента при пневматических испытаниях газопровода?

а) может, если имеет герметичность не ниже класса «А» по ГОСТ 9544-93.

б) может, если имеет герметичность не ниже класса «В» по ГОСТ 9544-93.

в) при испытаниях запорная арматура должна заменяться приварными заглушками.

- Как располагается газовый коллектор в помещении котельного зала?

а) на уровне пола.

б) прокладывается по освещенным и доступным местам на высоте 2, от уровня пола.

в) под потолком.

- Если соединить группы резервуаров СУГ трубопроводами паровой фазы, то что на них необходимо предусматривать?

а) перемычки.

б) контрольные трубки.

в) отключающие устройства.

- Назначение бульдозеров.

а) для разработки и перемещения грунта на расстояние до 100,0 м.

б) возведения насыпей высотой до 2,0 м.

в) разработки выемок, засыпки траншей, планировки откосов.

г) правильны все перечисленные ответы.

- Как осуществляется хранение газовых плит?

а) в два яруса.

б) в один ярус.

в) хранение в сухом помещении в 3 яруса.

- Назначение ГРП?

а) измерение расхода газа.

б) для очистки газа от примесей.

в) для понижения давления и поддержания его на заданном уровне.

г) для хранения оборудования.

- Кто должен обеспечить геодезическую разбивку трассы?

а) заказчик объекта строительства.

б) генеральная подрядная организация.

в) проектная организация.

- Единичная расценка - это:

а) себестоимость строительно-монтажных работ для конкретного региона, определяемая на основе сметных цен, зафиксированных на принятую дату.

б) совокупность ресурсов, установленная на принятый измеритель строительных, монтажных и других работ.

в) затраты труда строителей, время работы строительных машин, количество материалов, изделий и конструкций.

г) стоимость строительных, монтажных и других работ, установленная на принятую единицу измерения.

- Какие средства дополнительно включаются в объектные сметы на покрытие лимитированных затрат?

а) удорожание работ, выполняемых в зимнее время, перевозка рабочих, разница в стоимости электроэнергии, часть резерва на непредвиденные работы и затраты.

б) стоимость временных зданий и сооружений, затраты на удорожание работ выполняемых в зимнее время, часть резерва на непредвиденные работы и затраты.

в) налог на добавленную стоимость.

г) накладные расходы и сметная прибыль.

- Как определяется стоимость единицы объема работ?

а) по ценникам на материалы, сборникам элементных сметных норм, УСН, сборникам ресурсных сметных норм (РСН).

б) по сборникам единичных расценок, ценникам на материалы и изделия.

в) по прейскурантам на оптовые цены.

г) по ГЭСН.

- Нетитульные временные здания и сооружения - это здания для:

а) обеспечения нужд отдельного объекта.

б) для обеспечения нужд строительства в целом.

в) обеспечения нужд отдельного объекта, для обеспечения нужд строительства в целом.

г) для административно-управленческого персонала.

- К государственным сметным нормативам (ГСН 81) относятся:

а) сметные нормативы, введенные для строительства, осуществляемого в пределах соответствующей отрасли.

б) сметные нормативы, введенные для строительства, осуществляемого на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.

в) сметные нормативы, учитывающие реальные условия деятельности конкретной организации.

г) сметные нормативы, входящие в состав 8 группы подгрупп 81, 82 и 83 «Документы по экономике».

- Найдите неверный ответ. Геодезические знаки устанавливаются:

а) на углах поворота трассы.

б) на прямолинейных участках, не реже чем через 500м.

в) в местах присоединения запорной арматуры.

г) в местах выполнения ответвлений.

- От каких факторов зависят способы и конструкции креплений стенок котлованов и траншей? Убрать один неподходящий ответ.

а) от глубины и размеров траншей и котлованов.

б) от имеющихся у строительной организации в наличии видов креплений.

в) от наличия динамических нагрузок у краев выемки.

- По каким признакам способы сварки пластмасс делятся на классы?

а) по характеру энергии, используемой для сварки.

б) по давлению осадки.

в) по температуре нагревателя.

- Дайте определение - ППР.

а) ППР - основной документ, регламентирующий организацию производства строительных работ в соответствии с технологическими правилами, требованиями к охране труда, экологической безопасности и качеству работ.

б) ППР - является основным документом, устанавливающим порядок инженерного оборудования и обустройства строительной площадки, обеспечивает моделирование строительного процесса, прогнозирование возможных рисков и определяет оптимальные сроки строительства.

в) правильны все перечисленные ответы.

- Дайте определение - заготовительная длина детали.

- Каков расстояние от фундамента здания до полиэтиленового газопровода для газа низкого давления?

а) не менее 1,0 м.

б) не менее 5,0 м.

в) не менее 2,0 м.

- Назначение стройгенплана.

а) состоит в научной организации работ на строительной площадке.

б) обеспечивает наилучшие условия труда рабочих, максимальную механизацию труда, снижение затрат на временные здания и сооружения, выполнение требований охраны труда и промышленной безопасности, противопожарных мероприятий.

в) правильны все перечисленные ответы.

- Что запрещается в пределах призмы обрушения грунта траншей и котлованов без креплений?

а) складирование материалов и оборудования.

б) установка и движение машин и механизмов.

в) правильны все перечисленные ответы.

- Газ какого давления разрешается подавать в жилые дома?

а) 1,2 мПа.

б) 0,003 мПа.

в) 0,6 мПа.

- В каких помещениях предусматривается устраивать газовые вводы?

а) на лестничных клетках.

б) в помещениях подстанций и распределительных устройств.

в) в нежилых помещениях, доступных для ремонта и осмотра.

г) дымоходы.

Преподаватель:								__________Е.Б. Саядян

Комплект оценочных средств по МДК02.02.

Приемка, хранение и передача оборудования в монтаж

- Как должно поставляться оборудование на строительство?

а) комплектно на блок и технологический узел в соответствии с проектно-конструкторской документацией.

б) отдельными партиями в соответствии с рабочими чертежами.

в) железнодорожным транспортом, с укомплектовкой в деревянных ящиках.

- Где хранится направляемая с оборудованием документация?

а) в полиэтиленовом пакете, герметично упакованном.

б) в отдельном ящике, надежно упакованная.

в) упакованная вместе с доставляемым оборудованием.

- Разрешается ли проверка оборудования на складе?

а) нет, только в месте его установки.

б) да, со вскрытием упаковки.

в) правильны оба перечисленных ответа.

- Допускается ли распаковка оборудования, опломбированного поставщиком?

а) да, в случае производственной необходимости.

б) нет.

в) да, в присутствии представителя грузополучателя.

- В какой срок в соответствии с актом предъявляется рекламация?

а) в течение 14 дней.

б) в десятидневный срок.

в) в течение месяца.

- Какие действия необходимо предпринять при обнаружении некомплектности оборудования?

а) вернуть на завод-изготовитель в 10-ти дневный срок.

б) составить акт и вернуть на завод-изготовитель в течение месяца.

в) составить акт и в течение 24 часов вызвать представителя поставщика.

- Как поступают с приборами автоматики и КИП с просроченным сроком годности?

а) до передачи в монтаж приборы сдают в лаборатории проверки исправности, клеймения и переоформления паспортов.

б) отбраковывают и отправляют на завод.

в) используют в производстве.

Приемка под монтаж зданий, сооружений, помещений и фундаментов

Контроль качества и приемка работ.

- Что включает производственный контроль качества монтажных работ?

а) входной контроль рабочей документации, операционный контроль отдельных монтажных процессов, приемочный контроль монтажных работ.

б) входной контроль ППР, операционный контроль производственных операций.

в) только приемочный контроль монтажных работ с проверкой текущей документации.

- Когда осуществляется входной контроль качества?

а) до начала строительства.

б) в ходе осуществления монтажных работ.

в) до начала монтажных работ.

- Что включает в себя входной контроль?

а) проверку качества и комплектности технической документации.

б) контроль качества материалов и комплектующих изделий, проверку качества оборудования.

в) правильны оба перечисленных ответа.

- В каких целях проводится операционный контроль качества?

а) в целях проверки соответствия выполненных операций требованиям проектной и нормативной документации.

б) в целях своевременного выявления дефектов и исправления их.

в) в целях установления причин дефектов и разработки мероприятий по их предупреждению.

- Разрешается ли разборка и ревизия оборудования, находящегося под пломбами?

а) да.

б) нет, без разрешения завода-изготовителя.

в) да, в присутствии ответственного за производство работ мастера.

- Какое отклонение от проектного положения в плане допускается при установке опор и опорных конструкций под трубопроводы, прокладываемые внутри помещения?

а) ± 10 мм.

б) ± 8 мм.

в) ± 5 мм.

- Какое отклонение от проектного положения в плане допускается при установке опор и опорных конструкций под наружные трубопроводы?

а) ± 10 мм.

б) ± 15 мм.

в) ± 25 мм.

- Когда должна быть выполнена подливка оборудования?

а) не раньше 1 суток монтажной организацией.

б) не позднее 48 часов после письменного извещения монтажной организации.

в) не  позднее 72 часов в присутствии представителя строительной организации.

- Необходимо ли подвергать смонтированные узды оборудования в процессе монтажа испытаниям на прочность и плотность?

а) нет.

б) иногда.

в) нет.

- Что включает приемочный контроль?

а) контроль за проведением подготовительных операций.

б) контроль за установкой оборудования в проектное положение и за надежности крепления.

в) проверку качества установленного оборудования или смонтированных систем для определения возможности их допуска к испытаниям.

- Кем осуществляется контроль качества?

а) генеральным подрядчиком.

б) монтажной организацией.

в) заказчиком.

- Документы операционного контроля это:

а) маршрутный паспорт.

б) схема операционного контроля.

б) технологическая карта.

Сборка и сварка газопроводов из стальных труб.

- Допускается ли сваривать стыки для механических испытаний из отрезков труб?

а) нет.

б) да, только в условиях сооружаемого объекта.

в) да, только в условиях мастерских.

- Проверяется ли при операционном контроле качества сварки стальных газопроводов порядок наложения отдельных слоев шва?

а) нет.

б) да.

в) только в исключительных случаях.

- Подвергают ли механическим испытаниям допускные стыки?

а) нет.

б) да, если у сварщика был перерыв в работе более 6 месяцев.

в) да.

- Какие виды механических испытаний проводится для определения механических свойств стыков, сваренных дуговой или газовой сваркой?

а) испытания на статическое растяжение;

б) испытания на статический изгиб или сплющивание.

в) только на сплющивание.

- Как определяются результаты испытания сварного стыка на растяжение и изгиб?

а) делением на 5.

б) по соответствующей формуле

в) как среднее арифметическое результатов соответствующих испытаний.

- Число стыков, отбираемых для механических испытаний должно составлять:

а) 0,5% общего числа стыков, сваренных каждым сврщиком в течение календарного месяца.

б) не менее 2 - для труб диаметром до 50 мм включительно.

в) 1 - для труб диаметром свыше 50 мм.

- Подвергают ли стыки подземных и внутренних газопроводов природного газа и СУГ диаметром менее 50 мм механическим испытаниям?

а) нет.

б) да, если газопроводы прокладываются в особых климатических условиях.

в) всегда.

- Если результаты испытания признаны неудовлетворительными, что необходимо сделать?

а) отбраковать все стыки.

б) вырезать стыки и заварить заново.

в) провести проверку удвоенного числа стыков.

- Необходимо ли проверять геометрические размеры разделки кромок перед сборкой под сварку стальных труб?

а) по требованию заказчика.

б) нет.

в) да.

- В каком случае результаты механических испытаний сварного стыка считаются неудовлетворительными?

а) если предел прочности при испытании стыка на растяжение менее нижнего предела прочности основного металла труб.

б) если просвет между сжимающими поверхностями пресса при появлении первой трещины на сварном шве при испытании стыка на сплющивание свыше 5S (толщина стенки трубы).

в) правильны оба перечисленных ответа.

- Нужно ли очищать до чистого металла кромки и прилегающую к ним внутреннюю и наружную поверхности перед сборкой под сварку:

а) да, внутреннюю на ширину не менее 15 мм и наружную на ширину не менее 30 мм.

б) нет.

в) да, внутреннюю на ширину не менее 10 мм и наружную на ширину не менее 20 мм.

- Нужно ли обрезать перед сборкой под сварку концы труб, имеющие трещины, надрывов глубиной более 5 мм?

а) нет.

б) следует обрезать.

в) если это мешает производству работ.

Сборка и сварка газопроводов из полиэтиленовых труб.

- Что должен сделать сварщик при сварке полиэтиленовых труб встык?

а) поставить клеймо на каждый стык через 20-30 с после осадки.

б) дождаться осадки стыка.

в) проверить прочность шва.

- Нужно ли проверять все сварные соединения полиэтиленовых газопроводов?

а) да, внешним осмотром.

б) рентгеновскими лучами.

в) нет.

- Что делают с забракованными сварными соединениями?

а) вырезают и вваривают «катушки» длиной, не менее 1000 мм.

б) вырезают и вваривают «катушки» длиной, не менее 500 мм.

в) отбраковывают и полностью вырезают всю трубу.

- Могут ли быть исправлены стыки забракованные при внешнем осмотре?

а) да, если дефекты небольшие.

б) нет, они должны быть удалены.

в) да, при сварке деталями с закладными нагревателями.

- Когда проводятся механические испытания полиэтиленовых стыков?

а) не ранее, чем через 30 минут после окончания сварки.

б) не ранее, чем через 16 часов после окончания сварки.

в) не ранее, чем через сутки после окончания сварки.

- Что необходимо делать при получении неудовлетворительных результатов механических испытаний хотя бы одного полиэтиленового стыка?

а) отстранить сварщика от работы.

б) произвести повторное испытание удвоенного числа стыков, сваренных сварщиком.

в) направить сварщика на обучение.

- Требования к внешнему виду стыкового сварного полиэтиленового шва?

а) валик должен быть равномерно распределен по окружности трубы.

б) валики должны быть одного цвета с трубой и не иметь трещин.

в) правильны оба перечисленных ответа.

- Какую высоту должен иметь валик для труб с толщиной стенки свыше 5 до 6 мм?

а) 0,5 - 0,8 мм.

б) 0,9 - 1,0 мм.

в) 1,5 - 3,0 мм.

- Какую высоту должен иметь валик для труб с толщиной стенки 6-10 мм?

а)1,5 - 2,0 мм.

б) 2,5 - 4,5 мм.

в) 5,0 - 6,0 мм.

- Какую высоту должен иметь валик для труб с толщиной стенки 10-15 мм?

а) 3,0 - 5,0 мм.

б) 1,0 - 2,0 мм.

в) 6,0 - 7,0 мм.

- Какую высоту должен иметь валик для труб с толщиной стенки 15-20,5 мм?

а) 0,8 - 3,2 мм.

б) 5,0 - 8,0 мм.

в) 3,5 - 6,5 мм.

- Как проверяются сварные соединения полиэтиленовых труб, выполненные сваркой встык и предназначенные для протяжки внутри стальных трубопроводов?

а) физическими методами - 100%, механическими испытаниями - 5%, внешний осмотр - 50%.

б) физическими методами - 50%, механическими испытаниями - 5%, внешний осмотр - 100%.

в) физическими методами - 100%, механическими испытаниями - 1%, внешний осмотр - 100%.

Монтаж наружных и внутренних газопроводов.

- Как проверяется правильность укладки газопровода?

а) путем нивелировки всех узловых точек и мест его пересечения с подземными сооружениями.

б) путем нивелирования углов поворота трассы.

в) с помощью обносок.

- Когда производится подъем и укладка плетей при надземной прокладке газопроводов на опоры?

а) после сварки стыков газопровода.

б) после сварки последнего стыка через 30 минут.

в) после контроля качества стыков.

- Можно ли заделывать в стены сварные и резьбовые соединения?

а) да, если это предусмотрено проектом.

б) нет.

в) да, если предусмотрен футляр.

- Если газопровод неплотно прилегает ко дну траншеи, какие меры необходимо предпринять?

а) должна быть сделана подсыпка грунта с послойным уплотнением.

б) при его засыпке он осядет самостоятельно.

в) подбить пазухи.

- Требования, предъявляемые к прокладке газопровода в футляре?

а) стыки газопровода в футляре должны быть тщательно изолированы.

б) газопроводы в футляре должны быть окрашены в желтый цвет.

в) участки газопровода не должны иметь стыковых соединений.

- Расстояние от сварного шва до футляра при прокладке газопровода через стену?

а) 100 мм.

б) 70 мм.

в) не менее 50 мм.

- Каким должно быть расстояние от сварных поперечных стыков подземных газопроводов до стенок пересекаемых сооружений?

а) не менее 0,5 м.

б) не дольше 2,0 м.

в) не менее 1,0 м.

- Что проверяется после укладки газопровода в траншею?

а) проектная глубина, уклон и прилегания газопровода ко дну траншеи на всем его протяжении.

б) состояние защитного покрытия газопровода.

в) фактические расстояния между газопроводом и стенками траншеи, пересекаемыми им сооружениями и их соответствие проектным решениями.

- Какие материалы следует применять для уплотнения резьбовых сооружений?

а) льняную прядь, пропитанную свинцовым суриком, замешанным на олифе.

б) просмоленная льняная прядь.

в) фторопластовые уплотнительные материалы.

- Каким должно быть расстояние от фланца задвижки до опоры газопровода?

а) не менее 500 мм.

б) не менее 300 мм.

в) не менее 400 мм.

- На каком расстоянии должны находиться сварные стыки от края опоры при надземной прокладке газопровода?

а) не менее 100 мм.

б) не менее 500 мм.

в) не менее 200 мм.

- На каком расстоянии от края опоры должны находиться сварные стыки газопровода диаметром более 200 мм при надземной прокладке?

а) не менее 300 мм.

б) не менее 500 мм.

в) не менее 250 мм.

Монтаж газового оборудования и приборов.

- Допускается ли прокладывать газопровод к плите на уровне присоединительного штуцера?

а) на расстоянии радиуса закругления.

б) нет.

в) да.

- Как располагают отключающий кран плиты?

а) на расстоянии 50 см сбоку от плиты.

б) на расстоянии 20 см сбоку от плиты.

в) на расстоянии 35 см.

- Что необходимо предусматривать при монтаже кранов?

а) до кранов располагается ИФС.

б) после них устанавливается ТЗК.

в) после них по ходу движения газа устанавливается сгон.

- Как устанавливаются краны на горизонтальных и вертикальных газопроводах?

а) ось пробки крана должна быть параллельна стене.

б) допускается отклонение от вертикали 1 мм на 1 м длины.

в) допускается отклонение от горизонтали 2 мм на 1 м длины.

Устройство колодцев, камер и упоров.

- Когда возводятся стенки колодцев?

а) после заделки стыковых соединений.

б) после укладки труб.

в) установки запорной арматуры.

- Когда устанавливаются лестничные и ходовые скобы в колодцах?

а) после монтажа оборудования.

б) после сварки последнего стыка.

в) до устройство гидроизоляции.

- Какова должна быть толщин стенок колодцев?

а) не менее одного кирпича.

б) не менее двух кирпичей.

в) 0,5 м.

- Когда должны возводиться днища колодцев?

а) после укладки труб.

б) после монтажа арматуры.

в) до укладки труб.

- Как оценивается качество заделки сопряжения труб с колодцами у напорных трубопроводов?

а) визуально.

б) по результатам гидравлического испытания колодца.

в) инструментальным методом.

- Как принимаются смонтированные упоры?

а) комиссией с представителем заказчика.

б) представителем монтажной организации.

в) составлением акта на скрытые работы.

- Как располагаются люки колодцев на проезжей части?

а) возвышаются над поверхностью не выше 5 см.

б) должны располагаться заподлицо.

в) вокруг люков должна быть устроена.

- Допускается ли использование силикатного кирпича для устройства колодцев?

а) да.

б) да, если проводить тщательную гидроизоляцию.

в) нет.

- Как заделываются стыки между отдельными элементами в сборных железобетонных колодцах?

а) заполняется раствором.

б) затирается изнутри и снаружи.

в) заполняется раствором на всю толщину стенки и затирается снаружи и изнутри.

- Из какого кирпича допускается кладка кирпичных колодцев?

а) из силикатного.

б) из обожженного кирпича на цементном растворе.

в) из хорошо обожженного полнотелого кирпича на цементном растворе с полным заполнением швов и затиркой изнутри.

Испытание и приемка в эксплуатацию напорных трубопроводов.

- Как испытываются трубопроводы из полимерных материалов при длине не более 0,5 км?

а) участками.

б) захватками.

в) за один прием.

- Как испытываются трубопроводы из полимерных материалов длиной более 0,5 км?

а) участками, не более 0,5 км.

б) за один прием.

в) участками, не более 0,9 км.

- Допускается ли производить предварительные испытания без представителя заказчика?

а) да.

б) нет.

в) да, если подъем давления происходить скачкообразно.

- Как проводятся испытания трубопроводов?

а) в два этапа - предварительный, после засыпки пазух и присыпки; приемочный - после засыпки траншеи.

б) в три этапа - предварительный, промежуточный и приемочный.

в) в один этап.

- При какой температуре зимой допускается производить испытания в условиях вечной мерзлоты?

а) при температуре не ниже минус 10°С.

б) при температуре не ниже минус 15°С.

в) при минус 25°С.

- Необходимо ли подогревать газопровод теплым воздухом или водой?

а) нет необходимости.

б) да, на выходе температура минус 1°С до 3°С, а воды 3-5°С.

в) подогревают воздухом до температуры плюс 18°С.

- Как проводится проверка герметичности трубопроводов при предварительном испытании?

а) с помощью манометров.

б) путем осмотра находящихся под давлением труб.

в) с помощью КИП.

- Какой трубопровод считается выдержавшим предварительные испытания?

а) не произошло падение давления.

б) если при испытательном давлении не произойдет разрыва труб и фасонных частей, нарушений заделки стыковых соединений.

в) верны оба перечисленных ответа.

Испытание пневматическим способом.

- Как выявляются места утечки воздуха при предварительных пневматических испытаниях?

а) по звуку.

б) по нарушению земляного или снегового покрова.

в) с помощью течеискателей.

- Когда необходимо устранять дефекты?

а) в процессе испытания.

б) когда немного снизилось давление в трубопроводе.

в) после снижения избыточного давления до нуля.

- В течение какого времени следует выдерживать испытуемый трубопровод при проведении предварительного испытания на прочность?

а) в течение 1 часа.

б) в течение 30 минут.

в)  течение суток.

- Что необходимо сделать после окончательного испытания трубопровода?

а) прочистить его.

б) промыть.

в) подвергнуть санитарной обработке.

Контроль квалификации сварщиков.

- Кто осуществляет руководство сварочными работами?

а) мастер участка.

б) главный инженер предприятия.

в) лицо, имеющее документ о специальном образовании или подготовки в области сварки.

- Через какое время сварщики должны проходить аттестацию на право производства работ?

а) ежегодно.

б) каждые полгода.

в) через 3 года.

- Необходима ли повторная проверка знаний для сварщика, если изменилась технология сварки и появились новые материалы?

а) не обязательно.

б) должна проводиться повторная проверка знаний.

в) должен пройти теоретическую подготовку.

- В каких случаях сварщикам необходимо заваривать пробные стыки?

а) если впервые приступают к сварке на монтаже объекта.

б) если был перерыв в работе более 2-х месяцев.

в) если применяются новые сварочные материалы и оборудование.

- Как определяют качество пробных сварных соединений?

а) механическими испытаниями.

б) физическими неразрушающими методами.

в) визуальным контролем на предмет определения сплошности.

- Основание для приказа о допуске сварщика к сварке?

а) удостоверение сварщика.

б) внеочередная аттестация.

в) на основании протокола.

- Что указывается в протоколе и удостоверении сварщика?

а) стаж работы, допуск к видам сварочных работ.

б) тип свариваемых элементов, марка стали.

в) вид швов и их положение.

- Где ставится клеймо сварщика?

а) на расстоянии 70 мм от границы шва сварного соединения.

б) на расстоянии 40-50 мм от границы шва сварного соединения.

в) на шве.

Контроль качества сварочных материалов.

- Что включает контроль качества сварочных материалов?

а) проверку наличия документов о качестве.

б) проверку наличия этикеток или бирок на каждом упаковочном месте.

в) проверку отсутствия повреждений упаковки и самих материалов.

- Можно ли пользоваться для сварки электродами или проволокой без сертификата?

а) да.

б) да, только после проведения испытаний.

в) нет.

- Каким видам испытаний подвергают стыковые образцы?

а) испытаниям на статическое растяжение.

б) на статический и ударный изгиб при температуре 20°С.

в) на разрыв.

- Как хранятся сварочные материалы?

а) под навесом.

б) в упаковке под открытым небом.

в) в условиях, исключающих их увлажнение и повреждение покрытия.

- В течение какого времени следует использовать электроды с фтористо-кальциевым покрытием?

а) в течение 5 суток после прокалки.

б) в течение суток.

в) в течение месяца.

- Разрешается ли проводить перемотку порошковой проволоки?

а) да.

б) нет.

в) да, под руководством ответственного сварщика.

- Если электроды хранятся в сушильном шкафу при температуре 60-100°С ограничивается ли их срок использования?

а) да, в течение месяца.

б) нет.

в) да, в течение 6 месяцев.

- Как можно очистить проволоку химическими методами?

а) травлением в 5%-ном растворе соляной кислоты.

б) ингибированной кислотой.

в) в растворе соды.

- Разрешается ли зачищать проволоку наждачной шкуркой?

а) да.

б) нет.

в) да, пропускать через устройства, заполненные сварочным флюсом.

- Как подаются сварочные материалы на рабочее место?

а) замаркированные в количестве, необходимом для работы в течение смены.

б) в количестве, для работы двух смен сварщиков.

в) выдаются каждому сварщику индивидуально.

- Нужно ли проверять сварочно-технологические свойства электродов, если есть сертификаты?

а) нет.

б) да, на каждой партии.

в) в исключительных случаях.

- Как определяются показатели механических свойств образцов?

а) по соответствующим формулам.

б) как среднее арифметическое от числа испытанных образцов.

в) делением результатов.

Контроль качества работ антикоррозионной изоляции подземных металлических сооружений.

- Как выполняется устройство мастичных защитных покрытий подземных трубопроводов и резервуаров?

а) нанесением грунтовки и рулонного материала.

б) нанесением грунтовки и битумного покрытия.

в) послойным нанесением битумных слоев и армирующих оберток.

- В какой последовательности должны наноситься оклеечные защитные покрытия (поставьте цифры)?

а) обработка стыков (сварка и склейка).

б) нанесение и сушка грунтовок.

в) сушка (выдержка) оклеечного покрытия.

г) послойное наклеивание материалов.

- Какова должна быть толщина слоя битумной мастики при нанесении на нее листовых и рулонных материалов?

а) не должен превышать 8 мм.

б) не должен превышать 5 мм.

в) не должен превышать 3 мм.

- Как проверяется грунтовка?

а) на отсутствие пропусков.

б) сгустков.

в) высушивание.

- Как проверяется толщина каждого слоя изоляции?

а) в местах вызывающих сомнение.

б) через каждые 250 м.

в) через 50-150 м не менее, чем в четырех местах.

- Как производится операционный контроль изоляции?

а) после укладки всех слоев.

б) через каждые 500 м.

в) в процессе наложения каждого слоя по всей длине трубопровода.

- Какой вид изоляции применяется на заливаемых поймах рек со стабильным руслом?

а) весьма усиленного типа.

б) обычная.

в) покрытие усиленного типа.

- Как определяется качество нанесенного на трубу изоляционного покрытия?

а) детектором.

б) только внешним осмотром.

б) внешним осмотром, измерением толщины, проверкой сплошности, проверкой прилипаемости к металлу.

- Как располагаются заготовки защитных покрытий по отношению к сварным стыкам?

а) на расстоянии не менее 50 мм от сварных швов металла.

б) на расстоянии от швов в 100 мм.

в) на расстоянии не менее 80 мм от сварных швов металла.

- Технологическая последовательность нанесения защитных покрытий из жидких резиновых смесей (поставьте цифры)?

а) вулканизация или сушка покрытия.

б) нанесение грунтовок.

в) нанесение покрытия из жидких резиновых смесей.

- Когда исправляются выявленные дефектные места?

а) до опускания в траншею.

б) до нанесения других видов изоляции.

в) не исправляется,  наносится дополнительный слой мастики.

- Как исправляются проколы и повреждения изоляции, произведенные при проверке ее качества?

а) делается дополнительный слой.

б) исправляется тем же материалом.

в) заклеивается клеем.

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ростовской области

«Ростовский - на - Дону строительный колледж»

| «Рассмотрено» на заседании цикловой комиссии «Санитарно-технических дисциплин и газоснабжения» Протокол №___ от________2014 года Председатель ______О.В. Кузнецов |  | «Утверждаю» Заместитель директора по УР _____________О.В.Сухаревская «_____» _____________ 2014 года |
| --- | --- | --- |

Экзаменационный билет №1

Экзамен по МДК 02.02. Контроль соответствия качества монтажа систем газораспределения и газопотребления требованиям нормативной и технической документации

Специальность: 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»

Задание для экзаменующегося.

Время выполнения задания - 60 минут.

Текст задания:

Инструкция

Внимательно прочитайте задания и ответьте на вопросы тестов.

- Что включает производственный контроль качества монтажных работ?

а) входной контроль рабочей документации, операционный контроль отдельных монтажных процессов, приемочный контроль монтажных работ.

б) входной контроль ППР, операционный контроль производственных операций.

в) только приемочный контроль монтажных работ с проверкой текущей документации.

- Допускается ли сваривать стыки для механических испытаний из отрезков труб?

а) нет.

б) да, только в условиях сооружаемого объекта.

в) да, только в условиях мастерских.

- Что должен сделать сварщик при сварке полиэтиленовых труб встык?

а) поставить клеймо на каждый стык через 20-30 с после осадки.

б) дождаться осадки стыка.

в) проверить прочность шва.

- Как проверяется правильность укладки газопровода?

а) путем нивелировки всех узловых точек и мест его пересечения с подземными сооружениями.

б) путем нивелирования углов поворота трассы.

в) с помощью обносок.

- Что включает контроль качества сварочных материалов?

а) проверку наличия документов о качестве.

б) проверку наличия этикеток или бирок на каждом упаковочном месте.

в) проверку отсутствия повреждений упаковки и самих материалов.

- Как выполняется устройство мастичных защитных покрытий подземных трубопроводов и резервуаров?

а) нанесением грунтовки и рулонного материала.

б) нанесением грунтовки и битумного покрытия.

в) послойным нанесением битумных слоев и армирующих оберток.

- Как должно поставляться оборудование на строительство?

а) комплектно на блок и технологический узел в соответствии с проектно-конструкторской документацией.

б) отдельными партиями в соответствии с рабочими чертежами.

в) железнодорожным транспортом, с укомплектовкой в деревянных ящиках.

- Когда устанавливаются лестничные и ходовые скобы в колодцах?

а) после монтажа оборудования.

б) после сварки последнего стыка.

в) до устройство гидроизоляции.

- Как проводятся испытания трубопроводов?

а) в два этапа - предварительный, после засыпки пазух и присыпки; приемочный - после засыпки траншеи.

б) в три этапа - предварительный, промежуточный и приемочный.

в) в один этап.

- В каких случаях сварщикам необходимо заваривать пробные стыки?

а) если впервые приступают к сварке на монтаже объекта.

б) если был перерыв в работе более 2-х месяцев.

в) если применяются новые сварочные материалы и оборудование.

- На каком расстоянии от края опоры должны находиться сварные стыки газопровода диаметром более 200 мм при надземной прокладке?

а) не менее 300 мм.

б) не менее 500 мм.

в) не менее 250 мм.

- Как определяются показатели механических свойств образцов?

а) по соответствующим формулам.

б) как среднее арифметическое от числа испытанных образцов.

в) делением результатов.

- Когда возводятся стенки колодцев?

а) после заделки стыковых соединений.

б) после укладки труб.

в) установки запорной арматуры.

- Допускается ли производить предварительные испытания без представителя заказчика?

а) да.

б) нет.

в) да, если подъем давления происходить скачкообразно.

- Необходима ли повторная проверка знаний для сварщика, если изменилась технология сварки и появились новые материалы?

а) не обязательно.

б) должна проводиться повторная проверка знаний.

в) должен пройти теоретическую подготовку.

Преподаватель                                                                   Е.Б. Саядян

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ростовской области

«Ростовский - на - Дону строительный колледж»

| «Рассмотрено» на заседании цикловой комиссии «Санитарно-технических дисциплин и газоснабжения» Протокол №___ от________2014 года Председатель ______О.В. Кузнецов |  | «Утверждаю» Заместитель директора по УР _____________О.В.Сухаревская «_____» _____________ 2014 года |
| --- | --- | --- |

Экзаменационный билет №2

Экзамен по МДК 02.02. Контроль соответствия качества монтажа систем газораспределения и газопотребления требованиям нормативной и технической документации

Специальность: 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»

Задание для экзаменующегося.

Время выполнения задания - 60 минут.

Текст задания:

Инструкция

Внимательно прочитайте задания и ответьте на вопросы тестов.

- Когда осуществляется входной контроль качества?

а) до начала строительства.

б) в ходе осуществления монтажных работ.

в) до начала монтажных работ.

- Проверяется ли при операционном контроле качества сварки стальных газопроводов порядок наложения отдельных слоев шва?

а) нет.

б) да.

в) только в исключительных случаях.

- Нужно ли проверять все сварные соединения полиэтиленовых газопроводов?

а) да, внешним осмотром.

б) рентгеновскими лучами.

в) нет.

- Когда производится подъем и укладка плетей при надземной прокладке газопроводов на опоры?

а) после сварки стыков газопровода.

б) после сварки последнего стыка через 30 минут.

в) после контроля качества стыков.

- Можно ли пользоваться для сварки электродами или проволокой без сертификата?

а) да.

б) да, только после проведения испытаний.

в) нет.

- В какой последовательности должны наноситься оклеечные защитные покрытия (поставьте цифры)?

а) обработка стыков (сварка и склейка).

б) нанесение и сушка грунтовок.

в) сушка (выдержка) оклеечного покрытия.

г) послойное наклеивание материалов.

- Где хранится направляемая с оборудованием документация?

а) в полиэтиленовом пакете, герметично упакованном.

б) в отдельном ящике, надежно упакованная.

в) упакованная вместе с доставляемым оборудованием.

- Какова должна быть толщин стенок колодцев?

а) не менее одного кирпича.

б) не менее двух кирпичей.

в) 0,5 м.

- При какой температуре зимой допускается производить испытания в условиях вечной мерзлоты?

а) при температуре не ниже минус 10°С.

б) при температуре не ниже минус 15°С.

в) при минус 25°С.

- Как определяют качество пробных сварных соединений?

а) механическими испытаниями.

б) физическими неразрушающими методами.

в) визуальным контролем на предмет определения сплошности.

- Нужно ли проверять сварочно-технологические свойства электродов, если есть сертификаты?

а) нет.

б) да, на каждой партии.

в) в исключительных случаях.

- Когда исправляются выявленные дефектные места?

а) до опускания в траншею.

б) до нанесения других видов изоляции.

в) не исправляется,  наносится дополнительный слой мастики.

- Как устанавливаются краны на горизонтальных и вертикальных газопроводах?

а) ось пробки крана должна быть параллельна стене.

б) допускается отклонение от вертикали 1 мм на 1 м длины.

в) допускается отклонение от горизонтали 2 мм на 1 м длины.

- Как испытываются трубопроводы из полимерных материалов длиной более 0,5 км?

а) участками, не более 0,5 км.

б) за один прием.

в) участками, не более 0,9 км.

- Через какое время сварщики должны проходить аттестацию на право производства работ?

а) ежегодно.

б) каждые полгода.

в) через 3 года.

Преподаватель                                                                   Е.Б. Саядян

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ростовской области

«Ростовский - на - Дону строительный колледж»

| «Рассмотрено» на заседании цикловой комиссии «Санитарно-технических дисциплин и газоснабжения» Протокол №___ от________2014 года Председатель ______О.В. Кузнецов |  | «Утверждаю» Заместитель директора по УР _____________О.В.Сухаревская «_____» _____________ 2014 года |
| --- | --- | --- |

Экзаменационный билет №3

Экзамен по МДК 02.02. Контроль соответствия качества монтажа систем газораспределения и газопотребления требованиям нормативной и технической документации

Специальность: 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»

Задание для экзаменующегося.

Время выполнения задания - 60 минут.

Текст задания:

Инструкция

Внимательно прочитайте задания и ответьте на вопросы тестов.

- Что включает в себя входной контроль?

а) проверку качества и комплектности технической документации.

б) контроль качества материалов и комплектующих изделий, проверку качества оборудования.

в) правильны оба перечисленных ответа.

- Подвергают ли механическим испытаниям допускные стыки?

а) нет.

б) да, если у сварщика был перерыв в работе более 6 месяцев.

в) да.

- Что делают с забракованными сварными соединениями?

а) вырезают и вваривают «катушки» длиной, не менее 1000 мм.

б) вырезают и вваривают «катушки» длиной, не менее 500 мм.

в) отбраковывают и полностью вырезают всю трубу.

- Можно ли заделывать в стены сварные и резьбовые соединения?

а) да, если это предусмотрено проектом.

б) нет.

в) да, если предусмотрен футляр.

- Каким видам испытаний подвергают стыковые образцы?

а) испытаниям на статическое растяжение.

б) на статический и ударный изгиб при температуре 20°С.

в) на разрыв.

- Какова должна быть толщина слоя битумной мастики при нанесении на нее листовых и рулонных материалов?

а) не должен превышать 8 мм.

б) не должен превышать 5 мм.

в) не должен превышать 3 мм.

- Разрешается ли проверка оборудования на складе?

а) нет, только в месте его установки.

б) да, со вскрытием упаковки.

в) правильны оба перечисленных ответа.

- Когда должны возводиться днища колодцев?

а) после укладки труб.

б) после монтажа арматуры.

в) до укладки труб.

- Необходимо ли подогревать газопровод теплым воздухом или водой?

а) нет необходимости.

б) да, на выходе температура минус 1°С до 3°С, а воды 3-5°С.

в) подогревают воздухом до температуры плюс 18°С.

- Основание для приказа о допуске сварщика к сварке?

а) удостоверение сварщика.

б) внеочередная аттестация.

в) на основании протокола.

- Как подаются сварочные материалы на рабочее место?

а) замаркированные в количестве, необходимом для работы в течение смены.

б) в количестве, для работы двух смен сварщиков.

в) выдаются каждому сварщику индивидуально.

- Технологическая последовательность нанесения защитных покрытий из жидких резиновых смесей (поставьте цифры)?

а) вулканизация или сушка покрытия.

б) нанесение грунтовок.

в) нанесение покрытия из жидких резиновых смесей

- Что необходимо предусматривать при монтаже кранов?

а) до кранов располагается ИФС.

б) после них устанавливается ТЗК.

в) после них по ходу движения газа устанавливается сгон.

- Как испытываются трубопроводы из полимерных материалов при длине не более 0,5 км?

а) участками.

б) захватками.

в) за один прием.

- Кто осуществляет руководство сварочными работами?

а) мастер участка.

б) главный инженер предприятия.

в) лицо, имеющее документ о специальном образовании или подготовки в области сварки.

Преподаватель                                                                   Е.Б. Саядян

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ростовской области

«Ростовский - на - Дону строительный колледж»

| «Рассмотрено» на заседании цикловой комиссии «Санитарно-технических дисциплин и газоснабжения» Протокол №___ от________2014 года Председатель ______О.В. Кузнецов |  | «Утверждаю» Заместитель директора по УР _____________О.В.Сухаревская «_____» _____________ 2014 года |
| --- | --- | --- |

Экзаменационный билет №4

Экзамен по МДК 02.02. Контроль соответствия качества монтажа систем газораспределения и газопотребления требованиям нормативной и технической документации

Специальность: 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»

Задание для экзаменующегося.

Время выполнения задания - 60 минут.

Текст задания:

Инструкция

Внимательно прочитайте задания и ответьте на вопросы тестов.

- В каких целях проводится операционный контроль качества?

а) в целях проверки соответствия выполненных операций требованиям проектной и нормативной документации.

б) в целях своевременного выявления дефектов и исправления их.

в) в целях установления причин дефектов и разработки мероприятий по их предупреждению.

- Какие виды механических испытаний проводится для определения механических свойств стыков, сваренных дуговой или газовой сваркой?

а) испытания на статическое растяжение;

б) испытания на статический изгиб или сплющивание.

в) только на сплющивание.

- Могут ли быть исправлены стыки забракованные при внешнем осмотре?

а) да, если дефекты небольшие.

б) нет, они должны быть удалены.

в) да, при сварке деталями с закладными нагревателями.

- Если газопровод неплотно прилегает ко дну траншеи, какие меры необходимо предпринять?

а) должна быть сделана подсыпка грунта с послойным уплотнением.

б) при его засыпке он осядет самостоятельно.

в) подбить пазухи.

- Как хранятся сварочные материалы?

а) под навесом.

б) в упаковке под открытым небом.

в) в условиях, исключающих их увлажнение и повреждение покрытия.

- Как проверяется грунтовка?

а) на отсутствие пропусков.

б) сгустков.

в) высушивание.

- Допускается ли распаковка оборудования, опломбированного поставщиком?

а) да, в случае производственной необходимости.

б) нет.

в) да, в присутствии представителя грузополучателя.

- Как оценивается качество заделки сопряжения труб с колодцами у напорных трубопроводов?

а) визуально.

б) по результатам гидравлического испытания колодца.

в) инструментальным методом.

- Как проводится проверка герметичности трубопроводов при предварительном испытании?

а) с помощью манометров.

б) путем осмотра находящихся под давлением труб.

в) с помощью КИП.

- Что указывается в протоколе и удостоверении сварщика?

а) стаж работы, допуск к видам сварочных работ.

б) тип свариваемых элементов, марка стали.

в) вид швов и их положение.

- Разрешается ли зачищать проволоку наждачной шкуркой?

а) да.

б) нет.

в) да, пропускать через устройства, заполненные сварочным флюсом.

- Как располагаются заготовки защитных покрытий по отношению к сварным стыкам?

а) на расстоянии не менее 50 мм от сварных швов металла.

б) на расстоянии от швов в 100 мм.

в) на расстоянии не менее 80 мм от сварных швов металла.

- Что необходимо сделать после окончательного испытания трубопровода?

а) прочистить его.

б) промыть.

в) подвергнуть санитарной обработке.

- Из какого кирпича допускается кладка кирпичных колодцев?

а) из силикатного.

б) из обожженного кирпича на цементном растворе.

в) из хорошо обожженного полнотелого кирпича на цементном растворе с полным заполнением швов и затиркой изнутри.

- Как располагают отключающий кран плиты?

а) на расстоянии 50 см сбоку от плиты.

б) на расстоянии 20 см сбоку от плиты.

в) на расстоянии 35 см.

Преподаватель                                                                   Е.Б. Саядян

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ростовской области

«Ростовский - на - Дону строительный колледж»

| «Рассмотрено» на заседании цикловой комиссии «Санитарно-технических дисциплин и газоснабжения» Протокол №___ от________2014 года Председатель ______О.В. Кузнецов |  | «Утверждаю» Заместитель директора по УР _____________О.В.Сухаревская «_____» _____________ 2014 года |
| --- | --- | --- |

Экзаменационный билет №5

Экзамен по МДК 02.02. Контроль соответствия качества монтажа систем газораспределения и газопотребления требованиям нормативной и технической документации

Специальность: 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»

Задание для экзаменующегося.

Время выполнения задания - 60 минут.

Текст задания:

Инструкция

Внимательно прочитайте задания и ответьте на вопросы тестов.

- Разрешается ли разборка и ревизия оборудования, находящегося под пломбами?

а) да.

б) нет, без разрешения завода-изготовителя.

в) да, в присутствии ответственного за производство работ мастера.

- Как определяются результаты испытания сварного стыка на растяжение и изгиб?

а) делением на 5.

б) по соответствующей формуле

в) как среднее арифметическое результатов соответствующих испытаний.

- Когда проводятся механические испытания полиэтиленовых стыков?

а) не ранее, чем через 30 минут после окончания сварки.

б) не ранее, чем через 16 часов после окончания сварки.

в) не ранее, чем через сутки после окончания сварки.

- Требования, предъявляемые к прокладке газопровода в футляре?

а) стыки газопровода в футляре должны быть тщательно изолированы.

б) газопроводы в футляре должны быть окрашены в желтый цвет.

в) участки газопровода не должны иметь стыковых соединений.

- В течение какого времени следует использовать электроды с фтористо-кальциевым покрытием?

а) в течение 5 суток после прокалки.

б) в течение суток.

в) в течение месяца.

- Как проверяется толщина каждого слоя изоляции?

а) в местах вызывающих сомнение.

б) через каждые 250 м.

в) через 50-150 м не менее, чем в четырех местах.

- В какой срок в соответствии с актом предъявляется рекламация?

а) в течение 14 дней.

б) в десятидневный срок.

в) в течение месяца.

- Как принимаются смонтированные упоры?

а) комиссией с представителем заказчика.

б) представителем монтажной организации.

в) составлением акта на скрытые работы.

- Где ставится клеймо сварщика?

а) на расстоянии 70 мм от границы шва сварного соединения.

б) на расстоянии 40-50 мм от границы шва сварного соединения.

в) на шве.

- В течение какого времени следует выдерживать испытуемый трубопровод при проведении предварительного испытания на прочность?

а) в течение 1 часа.

б) в течение 30 минут.

в)  течение суток.

- Как заделываются стыки между отдельными элементами в сборных железобетонных колодцах?

а) заполняется раствором.

б) затирается изнутри и снаружи.

в) заполняется раствором на всю толщину стенки и затирается снаружи и изнутри.

- Допускается ли прокладывать газопровод к плите на уровне присоединительного штуцера?

а) на расстоянии радиуса закругления.

б) нет.

в) да.

- Как определяется качество нанесенного на трубу изоляционного покрытия?

а) детектором.

б) только внешним осмотром.

б) внешним осмотром, измерением толщины, проверкой сплошности, проверкой прилипаемости к металлу.

- Как можно очистить проволоку химическими методами?

а) травлением в 5%-ном растворе соляной кислоты.

б) ингибированной кислотой.

в) в растворе соды.

- Какой трубопровод считается выдержавшим предварительные испытания?

а) не произошло падение давления.

б) если при испытательном давлении не произойдет разрыва труб и фасонных частей, нарушений заделки стыковых соединений.

в) верны оба перечисленных ответа.

Преподаватель                                                                   Е.Б. Саядян

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ростовской области

«Ростовский - на - Дону строительный колледж»

| «Рассмотрено» на заседании цикловой комиссии «Санитарно-технических дисциплин и газоснабжения» Протокол №___ от________2014 года Председатель ______О.В. Кузнецов |  | «Утверждаю» Заместитель директора по УР _____________О.В.Сухаревская «_____» _____________ 2014 года |
| --- | --- | --- |

Экзаменационный билет №6

Экзамен по МДК 02.02. Контроль соответствия качества монтажа систем газораспределения и газопотребления требованиям нормативной и технической документации

Специальность: 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»

Задание для экзаменующегося.

Время выполнения задания - 60 минут.

Текст задания:

Инструкция

Внимательно прочитайте задания и ответьте на вопросы тестов.

- Какое отклонение от проектного положения в плане допускается при установке опор и опорных конструкций под трубопроводы, прокладываемые внутри помещения?

а) ± 10 мм.

б) ± 8 мм.

в) ± 5 мм.

- Число стыков, отбираемых для механических испытаний должно составлять:

а) 0,5% общего числа стыков, сваренных каждым сврщиком в течение календарного месяца.

б) не менее 2 - для труб диаметром до 50 мм включительно.

в) 1 - для труб диаметром свыше 50 мм.

- Что необходимо делать при получении неудовлетворительных результатов механических испытаний хотя бы одного полиэтиленового стыка?

а) отстранить сварщика от работы.

б) произвести повторное испытание удвоенного числа стыков, сваренных сварщиком.

в) направить сварщика на обучение.

- Расстояние от сварного шва до футляра при прокладке газопровода через стену?

а) 100 мм.

б) 70 мм.

в) не менее 50 мм.

- Разрешается ли проводить перемотку порошковой проволоки?

а) да.

б) нет.

в) да, под руководством ответственного сварщика.

- Как выполняется устройство мастичных защитных покрытий подземных трубопроводов и резервуаров?

а) нанесением грунтовки и рулонного материала.

б) нанесением грунтовки и битумного покрытия.

в) послойным нанесением битумных слоев и армирующих оберток.

- Какие действия необходимо предпринять при обнаружении некомплектности оборудования?

а) вернуть на завод-изготовитель в 10-ти дневный срок.

б) составить акт и вернуть на завод-изготовитель в течение месяца.

в) составить акт и в течение 24 часов вызвать представителя поставщика.

- Как располагаются люки колодцев на проезжей части?

а) возвышаются над поверхностью не выше 5 см.

б) должны располагаться заподлицо.

в) вокруг люков должна быть устроена.

- Как выявляются места утечки воздуха при предварительных пневматических испытаниях?

а) по звуку.

б) по нарушению земляного или снегового покрова.

в) с помощью течеискателей.

- Что включает производственный контроль качества монтажных работ?

а) входной контроль рабочей документации, операционный контроль отдельных монтажных процессов, приемочный контроль монтажных работ.

б) входной контроль ППР, операционный контроль производственных операций.

в) только приемочный контроль монтажных работ с проверкой текущей документации.

- Допускается ли сваривать стыки для механических испытаний из отрезков труб?

а) нет.

б) да, только в условиях сооружаемого объекта.

в) да, только в условиях мастерских.

- Что должен сделать сварщик при сварке полиэтиленовых труб встык?

а) поставить клеймо на каждый стык через 20-30 с после осадки.

б) дождаться осадки стыка.

в) проверить прочность шва.

- Как проверяется правильность укладки газопровода?

а) путем нивелировки всех узловых точек и мест его пересечения с подземными сооружениями.

б) путем нивелирования углов поворота трассы.

в) с помощью обносок.

- Что включает контроль качества сварочных материалов?

а) проверку наличия документов о качестве.

б) проверку наличия этикеток или бирок на каждом упаковочном месте.

в) проверку отсутствия повреждений упаковки и самих материалов.

- Как производится операционный контроль изоляции?

а) после укладки всех слоев.

б) через каждые 500 м.

в) в процессе наложения каждого слоя по всей длине трубопровода.

Преподаватель                                                                   Е.Б. Саядян

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ростовской области

«Ростовский - на - Дону строительный колледж»

| «Рассмотрено» на заседании цикловой комиссии «Санитарно-технических дисциплин и газоснабжения» Протокол №___ от________2014 года Председатель ______О.В. Кузнецов |  | «Утверждаю» Заместитель директора по УР _____________О.В.Сухаревская «_____» _____________ 2014 года |
| --- | --- | --- |

Экзаменационный билет №7

Экзамен по МДК 02.02. Контроль соответствия качества монтажа систем газораспределения и газопотребления требованиям нормативной и технической документации

Специальность: 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»

Задание для экзаменующегося.

Время выполнения задания - 60 минут.

Текст задания:

Инструкция

Внимательно прочитайте задания и ответьте на вопросы тестов.

- Какое отклонение от проектного положения в плане допускается при установке опор и опорных конструкций под наружные трубопроводы?

а) ± 10 мм.

б) ± 15 мм.

в) ± 25 мм.

- Подвергают ли стыки подземных и внутренних газопроводов природного газа и СУГ диаметром менее 50 мм механическим испытаниям?

а) нет.

б) да, если газопроводы прокладываются в особых климатических условиях.

в) всегда.

- Требования к внешнему виду стыкового сварного полиэтиленового шва?

а) валик должен быть равномерно распределен по окружности трубы.

б) валики должны быть одного цвета с трубой и не иметь трещин.

в) правильны оба перечисленных ответа.

- Каким должно быть расстояние от сварных поперечных стыков подземных газопроводов до стенок пересекаемых сооружений?

а) не менее 0,5 м.

б) не дольше 2,0 м.

в) не менее 1,0 м.

- Если электроды хранятся в сушильном шкафу при температуре 60-100°С ограничивается ли их срок использования?

а) да, в течение месяца.

б) нет.

в) да, в течение 6 месяцев.

- Какой вид изоляции применяется на заливаемых поймах рек со стабильным руслом?

а) весьма усиленного типа.

б) обычная.

в) покрытие усиленного типа.

- Как поступают с приборами автоматики и КИП с просроченным сроком годности?

а) до передачи в монтаж приборы сдают в лаборатории проверки исправности, клеймения и переоформления паспортов.

б) отбраковывают и отправляют на завод.

в) используют в производстве.

- Допускается ли использование силикатного кирпича для устройства колодцев?

а) да.

б) да, если проводить тщательную гидроизоляцию.

в) нет.

- Когда необходимо устранять дефекты?

а) в процессе испытания.

б) когда немного снизилось давление в трубопроводе.

в) после снижения избыточного давления до нуля.

- Когда осуществляется входной контроль качества?

а) до начала строительства.

б) в ходе осуществления монтажных работ.

в) до начала монтажных работ.

- Проверяется ли при операционном контроле качества сварки стальных газопроводов порядок наложения отдельных слоев шва?

а) нет.

б) да.

в) только в исключительных случаях.

- Нужно ли проверять все сварные соединения полиэтиленовых газопроводов?

а) да, внешним осмотром.

б) рентгеновскими лучами.

в) нет.

- Когда производится подъем и укладка плетей при надземной прокладке газопроводов на опоры?

а) после сварки стыков газопровода.

б) после сварки последнего стыка через 30 минут.

в) после контроля качества стыков.

- Можно ли пользоваться для сварки электродами или проволокой без сертификата?

а) да.

б) да, только после проведения испытаний.

в) нет.

- В какой последовательности должны наноситься оклеечные защитные покрытия (поставьте цифры)?

а) обработка стыков (сварка и склейка).

б) нанесение и сушка грунтовок.

в) сушка (выдержка) оклеечного покрытия.

г) послойное наклеивание материалов.

Преподаватель                                                                   Е.Б. Саядян

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ростовской области

«Ростовский - на - Дону строительный колледж»

| «Рассмотрено» на заседании цикловой комиссии «Санитарно-технических дисциплин и газоснабжения» Протокол №___ от________2014 года Председатель ______О.В. Кузнецов |  | «Утверждаю» Заместитель директора по УР _____________О.В.Сухаревская «_____» _____________ 2014 года |
| --- | --- | --- |

Экзаменационный билет №8

Экзамен по МДК 02.02. Контроль соответствия качества монтажа систем газораспределения и газопотребления требованиям нормативной и технической документации

Специальность: 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»

Задание для экзаменующегося.

Время выполнения задания - 60 минут.

Текст задания:

Инструкция

Внимательно прочитайте задания и ответьте на вопросы тестов.

- Когда должна быть выполнена подливка оборудования?

а) не раньше 1 суток монтажной организацией.

б) не позднее 48 часов после письменного извещения монтажной организации.

в) не  позднее 72 часов в присутствии представителя строительной организации.

- Если результаты испытания признаны неудовлетворительными, что необходимо сделать?

а) отбраковать все стыки.

б) вырезать стыки и заварить заново.

в) провести проверку удвоенного числа стыков.

- Какую высоту должен иметь валик для труб с толщиной стенки свыше 5 до 6 мм?

а) 0,5 - 0,8 мм.

б) 0,9 - 1,0 мм.

в) 1,5 - 3,0 мм.

- Что проверяется после укладки газопровода в траншею?

а) проектная глубина, уклон и прилегания газопровода ко дну траншеи на всем его протяжении.

б) состояние защитного покрытия газопровода.

в) фактические расстояния между газопроводом и стенками траншеи, пересекаемыми им сооружениями и их соответствие проектным решениями.

- Как можно очистить проволоку химическими методами?

а) травлением в 5%-ном растворе соляной кислоты.

б) ингибированной кислотой.

в) в растворе соды.

- Как определяется качество нанесенного на трубу изоляционного покрытия?

а) детектором.

б) только внешним осмотром.

б) внешним осмотром, измерением толщины, проверкой сплошности, проверкой прилипаемости к металлу.

в) после снижения избыточного давления до нуля.

- В течение какого времени следует выдерживать испытуемый трубопровод при проведении предварительного испытания на прочность?

а) в течение 1 часа.

б) в течение 30 минут.

в)  течение суток.

- Что включает в себя входной контроль?

а) проверку качества и комплектности технической документации.

б) контроль качества материалов и комплектующих изделий, проверку качества оборудования.

в) правильны оба перечисленных ответа.

- Подвергают ли механическим испытаниям допускные стыки?

а) нет.

б) да, если у сварщика был перерыв в работе более 6 месяцев.

в) да.

- Что делают с забракованными сварными соединениями?

а) вырезают и вваривают «катушки» длиной, не менее 1000 мм.

б) вырезают и вваривают «катушки» длиной, не менее 500 мм.

в) отбраковывают и полностью вырезают всю трубу.

- Можно ли заделывать в стены сварные и резьбовые соединения?

а) да, если это предусмотрено проектом.

б) нет.

в) да, если предусмотрен футляр.

- Каким видам испытаний подвергают стыковые образцы?

а) испытаниям на статическое растяжение.

б) на статический и ударный изгиб при температуре 20°С.

в) на разрыв.

- Какова должна быть толщина слоя битумной мастики при нанесении на нее листовых и рулонных материалов?

а) не должен превышать 8 мм.

б) не должен превышать 5 мм.

в) не должен превышать 3 мм.

- Допускается ли прокладывать газопровод к плите на уровне присоединительного штуцера?

а) на расстоянии радиуса закругления.

б) нет.

в) да.

- Как заделываются стыки между отдельными элементами в сборных железобетонных колодцах?

а) заполняется раствором.

б) затирается изнутри и снаружи.

в) заполняется раствором на всю толщину стенки и затирается снаружи и изнутри.

Преподаватель                                                                   Е.Б. Саядян

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ростовской области

«Ростовский - на - Дону строительный колледж»

| «Рассмотрено» на заседании цикловой комиссии «Санитарно-технических дисциплин и газоснабжения» Протокол №___ от________2014 года Председатель ______О.В. Кузнецов |  | «Утверждаю» Заместитель директора по УР _____________О.В.Сухаревская «_____» _____________ 2014 года |
| --- | --- | --- |

Экзаменационный билет №9

Экзамен по МДК 02.02. Контроль соответствия качества монтажа систем газораспределения и газопотребления требованиям нормативной и технической документации

Специальность: 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»

Задание для экзаменующегося.

Время выполнения задания - 60 минут.

Текст задания:

Инструкция

Внимательно прочитайте задания и ответьте на вопросы тестов.

- Необходимо ли подвергать смонтированные узды оборудования в процессе монтажа испытаниям на прочность и плотность?

а) нет.

б) иногда.

в) нет.

- Необходимо ли проверять геометрические размеры разделки кромок перед сборкой под сварку стальных труб?

а) по требованию заказчика.

б) нет.

в) да.

- Какую высоту должен иметь валик для труб с толщиной стенки 6-10 мм?

а)1,5 - 2,0 мм.

б) 2,5 - 4,5 мм.

в) 5,0 - 6,0 мм.

- Какие материалы следует применять для уплотнения резьбовых сооружений?

а) льняную прядь, пропитанную свинцовым суриком, замешанным на олифе.

б) просмоленная льняная прядь.

в) фторопластовые уплотнительные материалы.

- Разрешается ли зачищать проволоку наждачной шкуркой?

а) да.

б) нет.

в) да, пропускать через устройства, заполненные сварочным флюсом.

- Как располагаются заготовки защитных покрытий по отношению к сварным стыкам?

а) на расстоянии не менее 50 мм от сварных швов металла.

б) на расстоянии от швов в 100 мм.

в) на расстоянии не менее 80 мм от сварных швов металла.

- Как располагают отключающий кран плиты?

а) на расстоянии 50 см сбоку от плиты.

б) на расстоянии 20 см сбоку от плиты.

в) на расстоянии 35 см.

- Из какого кирпича допускается кладка кирпичных колодцев?

а) из силикатного.

б) из обожженного кирпича на цементном растворе.

в) из хорошо обожженного полнотелого кирпича на цементном растворе с полным заполнением швов и затиркой изнутри.

- Что необходимо сделать после окончательного испытания трубопровода?

а) прочистить его.

б) промыть.

в) подвергнуть санитарной обработке.

- В каких целях проводится операционный контроль качества?

а) в целях проверки соответствия выполненных операций требованиям проектной и нормативной документации.

б) в целях своевременного выявления дефектов и исправления их.

в) в целях установления причин дефектов и разработки мероприятий по их предупреждению.

- Какие виды механических испытаний проводится для определения механических свойств стыков, сваренных дуговой или газовой сваркой?

а) испытания на статическое растяжение;

б) испытания на статический изгиб или сплющивание.

в) только на сплющивание.

- Могут ли быть исправлены стыки как забракованные при внешнем осмотре?

а) да, если дефекты небольшие.

б) нет, они должны быть удалены.

в) да, при сварке деталями с закладными нагревателями.

- Если газопровод неплотно прилегает ко дну траншеи, какие меры необходимо предпринять?

а) должна быть сделана подсыпка грунта с послойным уплотнением.

б) при его засыпке он осядет самостоятельно.

в) подбить пазухи

- Как хранятся сварочные материалы?

а) под навесом.

б) в упаковке под открытым небом.

в) в условиях, исключающих их увлажнение и повреждение покрытия.

- Как проверяется грунтовка?

а) на отсутствие пропусков.

б) сгустков.

в) высушивание.

Преподаватель                                                                   Е.Б. Саядян

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ростовской области

«Ростовский - на - Дону строительный колледж»

| «Рассмотрено» на заседании цикловой комиссии «Санитарно-технических дисциплин и газоснабжения» Протокол №___ от________2014 года Председатель ______О.В. Кузнецов |  | «Утверждаю» Заместитель директора по УР _____________О.В.Сухаревская «_____» _____________ 2014 года |
| --- | --- | --- |

Экзаменационный билет №10

Экзамен по МДК 02.02. Контроль соответствия качества монтажа систем газораспределения и газопотребления требованиям нормативной и технической документации

Специальность: 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»

Задание для экзаменующегося.

Время выполнения задания - 60 минут.

Текст задания:

Инструкция

Внимательно прочитайте задания и ответьте на вопросы тестов.

- Что включает приемочный контроль?

а) контроль за проведением подготовительных операций.

б) контроль за установкой оборудования в проектное положение и за надежности крепления.

в) проверку качества установленного оборудования или смонтированных систем для определения возможности их допуска к испытаниям.

- В каком случае результаты механических испытаний сварного стыка считаются неудовлетворительными?

а) если предел прочности при испытании стыка на растяжение менее нижнего предела прочности основного металла труб.

б) если просвет между сжимающими поверхностями пресса при появлении первой трещины на сварном шве при испытании стыка на сплющивание свыше 5S (толщина стенки трубы).

в) правильны оба перечисленных ответа.

- Какую высоту должен иметь валик для труб с толщиной стенки 10-15 мм?

а) 3,0 - 5,0 мм.

б) 1,0 - 2,0 мм.

в) 6,0 - 7,0 мм.

- Каким должно быть расстояние от фланца задвижки до опоры газопровода?

а) не менее 500 мм.

б) не менее 300 мм.

в) не менее 400 мм.

- Как подаются сварочные материалы на рабочее место?

а) замаркированные в количестве, необходимом для работы в течение смены.

б) в количестве, для работы двух смен сварщиков.

в) выдаются каждому сварщику индивидуально.

- Технологическая последовательность нанесения защитных покрытий из жидких резиновых смесей (поставьте цифры)?

а) вулканизация или сушка покрытия.

б) нанесение грунтовок.

в) нанесение покрытия из жидких резиновых смесей.

- Что необходимо предусматривать при монтаже кранов?

а) до кранов располагается ИФС.

б) после них устанавливается ТЗК.

в) после них по ходу движения газа устанавливается сгон.

- Как испытываются трубопроводы из полимерных материалов при длине не более 0,5 км?

а) участками.

б) захватками.

в) за один прием.

- Кто осуществляет руководство сварочными работами?

а) мастер участка.

б) главный инженер предприятия.

в) лицо, имеющее документ о специальном образовании или подготовки в области сварки.

- Разрешается ли разборка и ревизия оборудования, находящегося под пломбами?

а) да.

б) нет, без разрешения завода-изготовителя.

в) да, в присутствии ответственного за производство работ мастера.

- Как определяются результаты испытания сварного стыка на растяжение и изгиб?

а) делением на 5.

б) по соответствующей формуле

в) как среднее арифметическое результатов соответствующих испытаний.

- Когда проводятся механические испытания полиэтиленовых стыков?

а) не ранее, чем через 30 минут после окончания сварки.

б) не ранее, чем через 16 часов после окончания сварки.

в) не ранее, чем через сутки после окончания сварки.

- Требования, предъявляемые к прокладке газопровода в футляре?

а) стыки газопровода в футляре должны быть тщательно изолированы.

б) газопроводы в футляре должны быть окрашены в желтый цвет.

в) участки газопровода не должны иметь стыковых соединений.

- В течение какого времени следует использовать электроды с фтористо-кальциевым покрытием?

а) в течение 5 суток после прокалки.

б) в течение суток.

в) в течение месяца.

- Как проверяется толщина каждого слоя изоляции?

а) в местах вызывающих сомнение.

б) через каждые 250 м.

в) через 50-150 м не менее, чем в четырех местах.

Преподаватель                                                                   Е.Б. Саядян

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ростовской области

«Ростовский - на - Дону строительный колледж»

| «Рассмотрено» на заседании цикловой комиссии «Санитарно-технических дисциплин и газоснабжения» Протокол №___ от________2014 года Председатель ______О.В. Кузнецов |  | «Утверждаю» Заместитель директора по УР _____________О.В.Сухаревская «_____» _____________ 2014 года |
| --- | --- | --- |

Экзаменационный билет №11

Экзамен по МДК 02.02. Контроль соответствия качества монтажа систем газораспределения и газопотребления требованиям нормативной и технической документации

Специальность: 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»

Задание для экзаменующегося.

Время выполнения задания - 60 минут.

Текст задания:

Инструкция

Внимательно прочитайте задания и ответьте на вопросы тестов.

- Кем осуществляется контроль качества?

а) генеральным подрядчиком.

б) монтажной организацией.

в) заказчиком.

- Нужно ли очищать до чистого металла кромки и прилегающую к ним внутреннюю и наружную поверхности перед сборкой под сварку:

а) да, внутреннюю на ширину не менее 15 мм и наружную на ширину не менее 30 мм.

б) нет.

в) да, внутреннюю на ширину не менее 10 мм и наружную на ширину не менее 20 мм.

- Какую высоту должен иметь валик для труб с толщиной стенки 15-20,5 мм?

а) 0,8 - 3,2 мм.

б) 5,0 - 8,0 мм.

в) 3,5 - 6,5 мм.

- На каком расстоянии должны находиться сварные стыки от края опоры при надземной прокладке газопровода?

а) не менее 100 мм.

б) не менее 500 мм.

в) не менее 200 мм.

- Нужно ли проверять сварочно-технологические свойства электродов, если есть сертификаты?

а) нет.

б) да, на каждой партии.

в) в исключительных случаях.

- Когда исправляются выявленные дефектные места?

а) до опускания в траншею.

б) до нанесения других видов изоляции.

в) не исправляется,  наносится дополнительный слой мастики.

- Как устанавливаются краны на горизонтальных и вертикальных газопроводах?

а) ось пробки крана должна быть параллельна стене.

б) допускается отклонение от вертикали 1 мм на 1 м длины.

в) допускается отклонение от горизонтали 2 мм на 1 м длины.

- Как испытываются трубопроводы из полимерных материалов длиной более 0,5 км?

а) участками, не более 0,5 км.

б) за один прием.

в) участками, не более 0,9 км.

- Через какое время сварщики должны проходить аттестацию на право производства работ?

а) ежегодно.

б) каждые полгода.

в) через 3 года.

- Какое отклонение от проектного положения в плане допускается при установке опор и опорных конструкций под трубопроводы, прокладываемые внутри помещения?

а) ± 10 мм.

б) ± 8 мм.

в) ± 5 мм.

- Число стыков, отбираемых для механических испытаний должно составлять:

а) 0,5% общего числа стыков, сваренных каждым сврщиком в течение календарного месяца.

б) не менее 2 - для труб диаметром до 50 мм включительно.

в) 1 - для труб диаметром свыше 50 мм.

- Что необходимо делать при получении неудовлетворительных результатов механических испытаний хотя бы одного полиэтиленового стыка?

а) отстранить сварщика от работы.

б) произвести повторное испытание удвоенного числа стыков, сваренных сварщиком.

в) направить сварщика на обучение.

- Расстояние от сварного шва до футляра при прокладке газопровода через стену?

а) 100 мм.

б) 70 мм.

в) не менее 50 мм.

- Разрешается ли проводить перемотку порошковой проволоки?

а) да.

б) нет.

в) да, под руководством ответственного сварщика.

- Как производится операционный контроль изоляции?

а) после укладки всех слоев.

б) через каждые 500 м.

в) в процессе наложения каждого слоя по всей длине трубопровода.

Преподаватель                                                                   Е.Б. Саядян

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ростовской области

«Ростовский - на - Дону строительный колледж»

| «Рассмотрено» на заседании цикловой комиссии «Санитарно-технических дисциплин и газоснабжения» Протокол №___ от________2014 года Председатель ______О.В. Кузнецов |  | «Утверждаю» Заместитель директора по УР _____________О.В.Сухаревская «_____» _____________ 2014 года |
| --- | --- | --- |

Экзаменационный билет №12

Экзамен по МДК 02.02. Контроль соответствия качества монтажа систем газораспределения и газопотребления требованиям нормативной и технической документации

Специальность: 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»

Задание для экзаменующегося.

Время выполнения задания - 60 минут.

Текст задания:

Инструкция

Внимательно прочитайте задания и ответьте на вопросы тестов.

- Документы операционного контроля это:

а) маршрутный паспорт.

б) схема операционного контроля.

б) технологическая карта.

- Нужно ли обрезать перед сборкой под сварку концы труб, имеющие трещины, надрывов глубиной более 5 мм?

а) нет.

б) следует обрезать.

в) если это мешает производству работ.

- Как проверяются сварные соединения полиэтиленовых труб, выполненные сваркой встык и предназначенные для протяжки внутри стальных трубопроводов?

а) физическими методами - 100%, механическими испытаниями - 5%, внешний осмотр - 50%.

б) физическими методами - 50%, механическими испытаниями - 5%, внешний осмотр - 100%.

в) физическими методами - 100%, механическими испытаниями - 1%, внешний осмотр - 100%.

- На каком расстоянии от края опоры должны находиться сварные стыки газопровода диаметром более 200 мм при надземной прокладке?

а) не менее 300 мм.

б) не менее 500 мм.

в) не менее 250 мм.

- Как определяются показатели механических свойств образцов?

а) по соответствующим формулам.

б) как среднее арифметическое от числа испытанных образцов.

в) делением результатов.

- Как исправляются проколы и повреждения изоляции, произведенные при проверке ее качества?

а) делается дополнительный слой.

б) исправляется тем же материалом.

в) заклеивается клеем.

- Когда возводятся стенки колодцев?

а) после заделки стыковых соединений.

б) после укладки труб.

в) установки запорной арматуры.

- Допускается ли производить предварительные испытания без представителя заказчика?

а) да.

б) нет.

в) да, если подъем давления происходить скачкообразно.

- Необходима ли повторная проверка знаний для сварщика, если изменилась технология сварки и появились новые материалы?

а) не обязательно.

б) должна проводиться повторная проверка знаний.

в) должен пройти теоретическую подготовку.

- Какое отклонение от проектного положения в плане допускается при установке опор и опорных конструкций под наружные трубопроводы?

а) ± 10 мм.

б) ± 15 мм.

в) ± 25 мм.

- Подвергают ли стыки подземных и внутренних газопроводов природного газа и СУГ диаметром менее 50 мм механическим испытаниям?

а) нет.

б) да, если газопроводы прокладываются в особых климатических условиях.

в) всегда.

- Требования к внешнему виду стыкового сварного полиэтиленового шва?

а) валик должен быть равномерно распределен по окружности трубы.

б) валики должны быть одного цвета с трубой и не иметь трещин.

в) правильны оба перечисленных ответа.

- Каким должно быть расстояние от сварных поперечных стыков подземных газопроводов до стенок пересекаемых сооружений?

а) не менее 0,5 м.

б) не дольше 2,0 м.

в) не менее 1,0 м.

- Если электроды хранятся в сушильном шкафу при температуре 60-100°С ограничивается ли их срок использования?

а) да, в течение месяца.

б) нет.

в) да, в течение 6 месяцев.

- Какой вид изоляции применяется на заливаемых поймах рек со стабильным руслом?

а) весьма усиленного типа.

б) обычная.

в) покрытие усиленного типа.

Преподаватель                                                                   Е.Б. Саядян

II. Паспорт комплекта оценочных средств.

1. Область применения комплекта оценочных средств.

Комплект оценочных средств предназначен для итоговой оценки результатов освоения профессионального модуля ПМ.02 «Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления», документации» - итоговый контроль, квалификационный экзамен.

| Результаты освоения (объекты оценивания) | Основные результаты и их критерии | Тип задания; № задания | Форма аттестации (в соответствии с учебным планом) |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к строительству и монтажу. | Качество чтения чертежей технологической цепочки монтажа и расположения оборудования на стройгенплане и проектов систем газораспределения и газопотребления Полнота анализа соответствия стройгенплана требованиям охраны труда и безопасному ведению работ Нахождение расположения подземных коммуникаций и их безопасная раскопка, и защита | в ходе выполнения практических работ №34-35 по теме 1.2, №3 по теме 1.4; при прохождении производственной практики: «Монтаж систем газораспределения» правильность чтения чертежей стройгенпланов; в ходе выполнения практических работ №34-35 по теме 1.2, практической работы №4 по теме 1.4, практической работы №1 по теме 2.4; в ходе выполнения практических работ №8-№9 по теме 1.2, практической работы №2 по теме 2.1; при подготовке докладов по теме: «Защита подземных коммуникаций»; в результате анализа проектов на основании заданных условий и в соответствии с требованиями нормативной документации при прохождении практики «Монтаж систем газораспределения»; | Защита отчетной работы по практическим работам №34-№35 по теме 1.2, №3 по теме 1.4. Экспертная оценка руководителя практики. Защита отчетной работы по практическим работам №34-35 по теме 1.2, практической работы №4 по теме 1.4, практической работы №1 по теме 2.4 - проведения тестирования по знаниям требований охраны труда и безопасным методам ведения работ. Защита отчетной работы по практическим работам №8-№9 по теме 1.2, практической работы №2 по теме 2.1. ъ Обсуждение и оценка выступлений. Конференция. Экспертная оценка руководителя практики. |
| ПК 2.2. Организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления. | Обоснование подбора землеройных машин, транспортных средств и знание технологий земляных работ Определение технологической последовательности монтажа газооборудования и газопроводов систем газораспределения и газопотребления по типовым технологическим картам, привязанным к проекту | в ходе изучения разделов «Земляные работы», «Подбор землеройных машин и необходимых транспортных средств», «Охрана труда при производстве земляных работ» по теме 1.2; при выполнении практических работ №1-№5 по теме 1.2, при подготовке докладов по темам: «Свойства грунтов, влияющие на трудность его разработки», «Разработка грунта взрывным способом», «»Ручная и механизированная разработка малых объемов грунта», «Расчет транспортных средств для отвозки грунта»; при выполнении комплексного курсового проекта; при прохождении производственной практики «Монтаж систем газораспределения»; в ходе выполнения практических работ №3-№4 по теме 1.1, практических работ №7, №18-№19, №26-№27, №29, №31 по теме 1.2, практических работ №1-№2, №7 по теме 1.3; при прохождении производственной практики «Монтаж систем газораспределения»; при выполнении комплексного курсового проекта; | Экзамен по ПМ.02 МДК 02.01. Защита отчетных работ по практическим работам №1-№5 по теме 1.2. Обсуждение и оценка выступлений. Конференция. Сдача комплексного курсового проекта. Экспертная оценка руководителя практики. Защита отчетных работ по практическим работам №3-№4 по теме 1.1, практических работ №7, №18-№19, №26-№27, №29, №31 по теме 1.2, практических работ №1-№2, №7 по теме 1.3. Экспертная оценка руководителя практики. Сдача комплексного курсового проекта. |
| ПК 2.3. Организовывать и выполнять производственный контроль качества строительно-монтажных работ. | Выполнение проверки наличия и соответствия их сертификатам газопроводов, арматуры, изоляционных покрытий, электродов, приборов и инструментов; соответствия техническим паспортам импортного и отечественного газоиспользующего оборудования Определение методов операционного контроля сварных соединений Определение качества изоляционных покрытий Планирование метрологической проверки контрольно - измерительного оборудования и приборов | при изучении тем 2.1, 2.2, 2.3 в составе разделов «Контроль качества монтажных работ наружных трубопроводов», «Контроль качества работ при строительстве и монтаже оборудования ГРП, ГНС, резервуарных и баллонных установок», «Контроль качества монтажа внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования»; при подготовке докладов по темам 2.1, 2.2, 2.3; сравнение измеренных величин с параметрами при прохождении производственной практики «Монтаж систем газораспределения»; при изучении тем 2.1, 2.2, 2.3 в составе разделов «Контроль качества монтажных работ наружных трубопроводов», «Контроль качества работ при строительстве и монтаже оборудования ГРП, ГНС, резервуарных и баллонных установок», «Контроль качества монтажа внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования»; при подготовке докладов по темам 2.1, 2.2, 2.3; в ходе выполнения практических работ №1 по теме 2.1, №1-№2 по теме 2.2; при подготовке доклада по теме: «Методика проведения метрологической проверки КИП»; | Тестирование по темам 2.1, 2.2, 2.3. Обсуждение и оценка выступлений. Конференция. Экзамен по ПМ.02 МДК 02.02. Экспертная оценка руководителя практики. Защита отчетных работ по практическим работам №1 по теме 2.1, практических работ №1-№2 по теме 2.2. Тестирование по изученным темам 2.1 и 2.2. Обсуждение и оценка выступлений. Конференция. |
| ПК 2.4. Выполнять пусконаладочные работы систем газораспределения и газопотребления. | Производить осмотр и выявлять дефекты монтажа систем газораспределения и газопотребления Умение пользоваться инструментами, приспособлениями и приборами при проведении испытаний систем и оборудования Качество подготовки пакета документации для приемо-сдаточной комиссии в соответствии с нормативными требованиями | при прохождении производственных практик: «Монтаж систем газораспределения», «Монтаж внутридомового газооборудования жилых и общественных зданий, ГРП и установок сжиженных газов», «Монтаж газооборудования газифицированных котельных установок»; при прохождении производственных практик: «Монтаж систем газораспределения», «Монтаж внутридомового газооборудования жилых и общественных зданий, ГРП и установок сжиженных газов», «Монтаж газооборудования газифицированных котельных установок»; в ходе выполнения практической работы №12 по теме 1.1, практической работы №6 по теме 1.3; при подготовке докладов по темам 2.1-2.3; в ходе прохождения практики: «Монтаж систем газораспределения», оформление отчетной документации, необходимой для сдачи объектов в эксплуатацию; | Сдача отчетов по производственным практикам. Экспертная оценка руководителя практики. Тестирование в ходе производственных практик. Экспертная оценка руководителя практики. Защита отчетных работ по практической работе №12 по теме 1.1, практической работе №6 по теме 1.3. Обсуждение и оценка выступлений. Конференция. Экзамен по ПМ.02 МДК 02.02. Экспертная оценка руководителя практики. Оформление отчета по технологической практике. |
| ПК 2.5. Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления. | Планирование работы бригады по монтажу систем газораспределения и газопотребления в установленном режиме труда и отдыха в соответствии с учетом требований охраны труда и безопасности выполнения работ Аргументированность выбора повышения профессиональных навыков, эрудиции и культуры производств Последовательность повышения знаний по экологии и защите окружающей среды при производстве монтажных работ | при прохождении всех видов практик по ПМ.02 «Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления»; при выполнении практических работ; при выполнении комплексного курсового проекта; при выполнении индивидуальных заданий при подготовке докладов; при выполнении комплексного курсового проекта; при выполнении практических работ; при прохождении всех видов практик; при изучении темы 2.4 «Организация строительства в составе проекта производства работ»; при прохождении производственной практики «Организация строительства»; | Оценка руководителя при прохождении практики. Оформление и сдача отчетной работы. Защита и сдача комплексного курсового проекта. Оценка устных ответов, защита отчетных работ по практическим занятиям; Защита и сдача комплексного курсового проекта. Сдача отчетов по практикам. Экспертная оценка. Тестирование. Сдача отчета о прохождении практики. |

| Результаты освоения (объекты оценивания) | Основные результаты и их критерии | Тип задания; № задания | Форма аттестации (в соответствии с учебным планом) |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Демонстрация интереса к будущей профессии | при подготовке индивидуальных заданий, докладов, при прохождении практик; | Оценка устных ответов, обсуждение и оценка выступлений, конкурс рефератов, оформление отчетов по практикам. |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | Обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в системах газораспределения и газопотребления Демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач | при изучении теоретического материала раздела 1 «Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления»; при выполнении практических работ №1-№2 по теме 1.1, практической работы №12 по теме 1.2, практических работ №3-№4 по теме 1.3, практических работ №1-№3 по теме 1.6; при прохождении производственных практик: «Монтаж внутридомового оборудования жилых и общественных зданий, ГРП и установок сжиженных газов», «Монтаж систем газораспределения», «Монтаж газооборудования газифицированных котельных установок»; при выполнении комплексного курсового проекта; при выполнении практических работ по разделу 1 «Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления» и разделу 2 «Соответствие качества монтажа систем газораспределения и газопотребления требованиям нормативной и технической документации»; при прохождении всех видов практики; при подготовке индивидуальных заданий, подготовке докладов; | Экзамен по ПМ.02 МДК 02.01. Защита отчетных работ по практическим работам №1-№2 по теме 1.1, практической работе №12 по теме 1.2, практическим работам №3-№4 по теме 1.3, практическим работам №1-№3 по теме 1.6. Выполнение работ во время прохождения производственных практик. Экспертная оценка руководителя практики. Защита и сдача комплексного курсового проекта. Защита отчетных работ по практическим занятиям. Экспертная оценка руководителя практики. Выполнение работ при прохождении практик и составлении отчетов. Оценка устных ответов, конкурс рефератов. |
| ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. | Решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в системах газораспределения и газопотребления Выполнение поставленных руководителем практики задач | при выполнении практических работ №10-№11 по теме 1.1, практических работ №11, №13, №14, №15, №16 по теме 1.2, практических работ №1-№2 по теме 1.4, практических работ №1-№2 по теме 2.2; при прохождении всех видов практик по ПМ.02; | Защита отчетных работ по практическим работам №10-№11 по теме 1.1, практическим работам №11, №13, №14, №15, №16 по теме 1.2, практическим работам №1-№2 по теме 1.4, практическим работам №1-№2 по теме 2.2. Оценка руководителя при прохождении практики. |
| ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | Эффективный поиск необходимой информации Использование различных источников, включая электронные Умение делать правильные выводы и обобщения | при выполнении индивидуальных заданий, проработке учебной и специальной технической литературы, подготовка к практическим занятиям, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите; при выполнении комплексного курсового проекта; при поиске материалов для написания докладов и рефератов по изучаемым темам; при выполнении отчета по производственным практикам; | Оценка устных ответов, защита отчетных работ. Защита и сдача комплексного курсового проекта. Проверка докладов, конференции. Сдача отчетов руководителю практики и его экспертная оценка. |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности. | Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности | в процессе выполнения установочных чертежей при выполнении практических работ №1-№4, №6-№7, №8-№9 по теме 1.1, №3-№4, №6-№9, №12, №15-№16, №18-№24, №28-№29, №34-№35, №36 по теме 1.2, №1-№4 по теме 1.3, №1 по теме 1.6, №3-№4 по теме 2.4 с помощью САПр; при выполнении чертежей комплексного курсового проекта; при оформлении отчета по производственным практикам; | Защита отчетных работ по практическим работам №1-№4, №6-№7, №8-№9 по теме 1.1, №3-№4, №6-№9, №12, №15-№16, №18-№24, №28-№29, №34-№35, №36 по теме 1.2, №1-№4 по теме 1.3, №1 по теме 1.6, №3-№4 по теме 2.4. Защита и сдача комплексного курсового проекта. Экспертная оценка руководителя практики. |
| ОК 6. Работать в коллективе и в команде, обеспечивать её сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | Взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения | при выполнении практических работ, прохождению всех видов практик по ПМ.02 «Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления», в ходе подготовки индивидуальных заданий и докладов; при выполнении комплексного курсового проекта; | Оценка устных ответов, защита отчетных работ, сдача отчетов о прохождении практики, обсуждение и оценка выступлений. Экспертная оценка руководителя практики. Защита и сдача комплексного курсового проекта. |
| ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. | Проявление ответственности за работу подчиненных, результат выполнения заданий | при работе в малых группах в процессе выполнения практических работ и прохождению практик по ПМ.02 «Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления»; при выполнении комплексного курсового проекта; при прохождении производственных практик «Монтаж внутридомового оборудования жилых и общественных зданий, ГРП и установок сжиженных газов», «Монтаж систем газораспределения», «Монтаж газооборудования газифицированных котельных установок»; | Оформление и защита отчетных работ; сдача отчетов по практике. Защита и сдача комплексного курсового проекта. Экспертная оценка руководителя практики. |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | Планирование обучающимся повышения личностного и квалификационного уровня | организация внеаудиторной самостоятельной работы на основе материально-технической и информационной базы, подготовка индивидуальных заданий и докладов по ПМ.02; при прохождении производственных практик: «Монтаж систем газораспределения», «Монтаж внутреннего газооборудования жилых и общественных зданий, ГРП и установок сжиженных газов», «Монтаж газооборудования газифицированных котельных установок»; | Обсуждение и оценка выступлений, оценка устных ответов. Экспертная оценка руководителя практики. |
| ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. | Проявление интереса к инновациям в области профессиональной деятельности Выполнение творческого задания | в процессе подготовки докладов по темам: «Заводские полимерные покрытия», «Заводские комбинированные ленточно-полиэтиленовые покрытия», «Оценка воздействия на окружающую среду», «Инженерно-технические изыскания в строительстве», «Блочные модульные котельные производства «Данко Энерго», «Регулирующие приборы автоматики Р-25»; при прохождении производственных практик «Монтаж систем газораспределения», «Монтаж внутреннего газооборудования жилых и общественных зданий, ГРП и установок сжиженных газов», «Монтаж газооборудования газифицированных котельных установок»; | Защита докладов. Конференции. Экспертная оценка руководителя практики. |
| ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | Демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности | соблюдение дисциплины на лекционных и практических занятиях, при прохождении практик по ПМ.02; | Своевременная сдача индивидуальных заданий, докладов, отчетных работ. |

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ростовской области

«Ростовский - на - Дону строительный колледж»

| «Рассмотрено» на заседании цикловой комиссии «Санитарно-технических дисциплин и газоснабжения» Протокол №___ от________2014 года Председатель ______О.В. Кузнецов |  | «Утверждаю» Заместитель директора по УР _____________О.В.Сухаревская «_____» _____________ 2014 года |
| --- | --- | --- |

Экзаменационный билет №1

Квалификационный экзамен

ПМ.02 «Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления»

Специальность: 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»

Задание для экзаменующегося

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:

ПК 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, ОК 1-10

Условие выполнения задания:

Задание №1,2 - практическое задание, задание №3 - защита комплексного курсового проекта.

Место: лаборатория Автоматики и телемеханики систем газоснабжения.

Время выполнения задания: 4 часа.

Условия: экзамен проводится индивидуально.

Документация для обучающихся: методические указания по выполнению квалификационной работы.

Текст задания:

L = 500,0 м

Ø 273 х 7,0

Ø 219 х 6,0

Ø 325 х 8,0

Задание №1: «Монтажное проектирование наружного подземного газопровода».

  - Выполнить монтажную схему наружного подземного газопровода и его деталировку.

  - Определить строительные, монтажные и заготовительные длины деталей.

  - Составить ведомость деталей заказа.

Задание №2: «Подсчет объемов земляных работ для строительства наружного подземного газопровода».

- Определить габариты траншеи.

- Определить конфигурацию траншеи.

- Определить объемы земляных работ для строительства наружного подземного газопровода.

- Составить ведомость объемов работ на наружный подземный газопровод.

Дано: Нтр = 1,6м,

Способ укладки газопровода – отдельными трубами,

Длина участка – 500м.,

Наружный диаметр – Ø 273х7,0мм,

Грунт – суглинок,

Величина откоса – m = 1:0,50,

Изоляция газопровода – весьма усиленная,

Грунтовые воды – на глубине 3м.

Задание №3: Защита комплексного курсового проекта.

Преподаватель:								__________Е.Б. Саядян

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ростовской области

«Ростовский - на - Дону строительный колледж»

| «Рассмотрено» на заседании цикловой комиссии «Санитарно-технических дисциплин и газоснабжения» Протокол №___ от________2014 года Председатель ______О.В. Кузнецов |  | «Утверждаю» Заместитель директора по УР _____________О.В.Сухаревская «_____» _____________ 2014 года |
| --- | --- | --- |

Экзаменационный билет №2

Квалификационный экзамен

ПМ.02 «Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления»

Специальность: 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»

Задание для экзаменующегося

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:

ПК 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, ОК 1-10

Условие выполнения задания:

Задание №1,2 - практическое задание, задание №3 - защита комплексного курсового проекта.

Место: лаборатория Автоматики и телемеханики систем газоснабжения.

Время выполнения задания: 4 часа.

Условия: экзамен проводится индивидуально.

Документация для обучающихся: методические указания по выполнению квалификационной работы.

Текст задания:

L = 650,0 м

Ø 159 х 4,5

Ø 159 х 4,5

Ø 219 х 6,0

Задание №1: «Монтажное проектирование наружного подземного газопровода».

1. Выполнить монтажную схему наружного подземного газопровода и его деталировку.

2. Определить строительные, монтажные и заготовительные длины деталей.

3. Составить ведомость деталей заказа.

Задание №2: «Подсчет объемов земляных работ для строительства наружного подземного газопровода».

1. Определить габариты траншеи.

2. Определить конфигурацию траншеи.

3. Определить объемы земляных работ для строительства наружного подземного газопровода.

4. Составить ведомость объемов работ на наружный подземный газопровод.

Дано: Нтр = 1,2м,

Способ укладки газопровода – плетями,

Длина участка – 650м.,

Наружный диаметр – Ø 159х4,5мм,

Грунт – песок I категории,

Величина откоса – m = 1:0,50,

Изоляция газопровода – весьма усиленная,

Грунтовые воды – на глубине 3м.,

Задание №3: Защита комплексного курсового проекта.

Преподаватель:								__________Е.Б. Саядян

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ростовской области

«Ростовский - на - Дону строительный колледж»

| «Рассмотрено» на заседании цикловой комиссии «Санитарно-технических дисциплин и газоснабжения» Протокол №___ от________2014 года Председатель ______О.В. Кузнецов |  | «Утверждаю» Заместитель директора по УР _____________О.В.Сухаревская «_____» _____________ 2014 года |
| --- | --- | --- |

Экзаменационный билет №3

Квалификационный экзамен

ПМ.02 «Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления»

Специальность: 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»

Задание для экзаменующегося

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:

ПК 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, ОК 1-10

Условие выполнения задания:

Задание №1,2 - практическое задание, задание №3 - защита комплексного курсового проекта.

Место: лаборатория Автоматики и телемеханики систем газоснабжения.

Время выполнения задания: 4 часа.

Условия: экзамен проводится индивидуально.

Документация для обучающихся: методические указания по выполнению квалификационной работы.

Текст задания:

L = 900,0 м

Ø 219 х 6,0

Ø 273 х 7,0

Ø 219 х 6,0

Задание №1: «Монтажное проектирование наружного подземного газопровода».

1. Выполнить монтажную схему наружного подземного газопровода и его деталировку.

2.  Определить строительные, монтажные и заготовительные длины деталей.

3. Составить ведомость деталей заказа.

Задание №2: «Подсчет объемов земляных работ для строительства наружного подземного газопровода».

1. Определить габариты траншеи.

2. Определить конфигурацию траншеи.

3. Определить объемы земляных работ для строительства наружного подземного газопровода.

4. Составить ведомость объемов работ на наружный подземный газопровод.

Дано: Нтр = 1,8м,

Способ укладки газопровода – плетями,

Длина участка – 900м.,

Наружный диаметр – Ø 219х6,0мм,

Грунт – глина,

Величина откоса – m = 1:0,25,

Изоляция газопровода – весьма усиленная,

Грунтовые воды – на глубине 3м.,

Задание №3: Защита комплексного курсового проекта.

Преподаватель:								__________Е.Б. Саядян

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ростовской области

«Ростовский - на - Дону строительный колледж»

| «Рассмотрено» на заседании цикловой комиссии «Санитарно-технических дисциплин и газоснабжения» Протокол №___ от________2014 года Председатель ______О.В. Кузнецов |  | «Утверждаю» Заместитель директора по УР _____________О.В.Сухаревская «_____» _____________ 2014 года |
| --- | --- | --- |

Экзаменационный билет №4

Квалификационный экзамен

ПМ.02 «Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления»

Специальность: 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»

Задание для экзаменующегося

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:

ПК 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, ОК 1-10

Условие выполнения задания:

Задание №1,2 - практическое задание, задание №3 - защита комплексного курсового проекта.

Место: лаборатория Автоматики и телемеханики систем газоснабжения.

Время выполнения задания: 4 часа.

Условия: экзамен проводится индивидуально.

Документация для обучающихся: методические указания по выполнению квалификационной работы.

Текст задания:

L = 750,0 м

Ø 377 х 9,0

Ø 325 х 8,0

Ø 426 х 7,0

Задание №1: «Монтажное проектирование наружного подземного газопровода».

1. Выполнить монтажную схему наружного подземного газопровода и его деталировку.

2. Определить строительные, монтажные и заготовительные длины деталей.

3. Составить ведомость деталей заказа.

Задание №2: «Подсчет объемов земляных работ для строительства наружного подземного газопровода».

1. Определить габариты траншеи.

2. Определить конфигурацию траншеи.

3. Определить объемы земляных работ для строительства наружного подземного газопровода.

4. Составить ведомость объемов работ на наружный подземный газопровод.

Дано: Нтр = 1,5м,

Способ укладки газопровода – отдельными трубами,

Длина участка – 750м.,

Наружный диаметр – Ø 377х9,0мм,

Грунт – насыпной,

Величина откоса – m = 1:0,67,

Изоляция газопровода – весьма усиленная,

Грунтовые воды – на глубине 3м.,

Задание №3: Защита комплексного курсового проекта.

Преподаватель:								__________Е.Б. Саядян

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ростовской области

«Ростовский - на - Дону строительный колледж»

| «Рассмотрено» на заседании цикловой комиссии «Санитарно-технических дисциплин и газоснабжения» Протокол №___ от________2014 года Председатель ______О.В. Кузнецов |  | «Утверждаю» Заместитель директора по УР _____________О.В.Сухаревская «_____» _____________ 2014 года |
| --- | --- | --- |

Экзаменационный билет №5

Квалификационный экзамен

ПМ.02 «Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления»

Специальность: 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»

Задание для экзаменующегося

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:

ПК 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, ОК 1-10

Условие выполнения задания:

Задание №1,2 - практическое задание, задание №3 - защита комплексного курсового проекта.

Место: лаборатория Автоматики и телемеханики систем газоснабжения.

Время выполнения задания: 4 часа.

Условия: экзамен проводится индивидуально.

Документация для обучающихся: методические указания по выполнению квалификационной работы.

Текст задания:

L = 830,0 м

Ø 108 х 4,0

Ø 159 х 4,5

Ø 159 х 4,5

Задание №1: «Монтажное проектирование наружного подземного газопровода».

1. Выполнить монтажную схему наружного подземного газопровода и его деталировку.

2. Определить строительные, монтажные и заготовительные длины деталей.

3. Составить ведомость деталей заказа.

Задание №2: «Подсчет объемов земляных работ для строительства наружного подземного газопровода».

1. Определить габариты траншеи.

2. Определить конфигурацию траншеи.

3. Определить объемы земляных работ для строительства наружного подземного газопровода.

4. Составить ведомость объемов работ на наружный подземный газопровод.

Дано: Нтр = 1,6м,

Способ укладки газопровода – плетями,

Длина участка – 830м.,

Наружный диаметр – Ø 108х4,0мм,

Грунт – лёс (сухой),

Величина откоса – m = 1:0,50,

Изоляция газопровода – весьма усиленная,

Грунтовые воды – на глубине 3м.,

Задание №3: Защита комплексного курсового проекта.

Преподаватель:								__________Е.Б. Саядян

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ростовской области

«Ростовский - на - Дону строительный колледж»

| «Рассмотрено» на заседании цикловой комиссии «Санитарно-технических дисциплин и газоснабжения» Протокол №___ от________2014 года Председатель ______О.В. Кузнецов |  | «Утверждаю» Заместитель директора по УР _____________О.В.Сухаревская «_____» _____________ 2014 года |
| --- | --- | --- |

Экзаменационный билет №6

Квалификационный экзамен

ПМ.02 «Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления»

Специальность: 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»

Задание для экзаменующегося

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:

ПК 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, ОК 1-10

Условие выполнения задания:

Задание №1,2 - практическое задание, задание №3 - защита комплексного курсового проекта.

Место: лаборатория Автоматики и телемеханики систем газоснабжения.

Время выполнения задания: 4 часа.

Условия: экзамен проводится индивидуально.

Документация для обучающихся: методические указания по выполнению квалификационной работы.

Текст задания:

L = 1000,0 м

Ø 89 х 3,5

Ø 89 х 3,5

Ø 159 х 4,5

Задание №1: «Монтажное проектирование наружного подземного газопровода».

1. Выполнить монтажную схему наружного подземного газопровода и его деталировку.

2. Определить строительные, монтажные и заготовительные длины деталей.

3. Составить ведомость деталей заказа.

Задание №2: «Подсчет объемов земляных работ для строительства наружного подземного газопровода».

1. Определить габариты траншеи.

2. Определить конфигурацию траншеи.

3. Определить объемы земляных работ для строительства наружного подземного газопровода.

4. Составить ведомость объемов работ на наружный подземный газопровод.

Дано: Нтр = 0,9м,

Способ укладки газопровода – отдельными трубами,

Длина участка – 1000м.,

Наружный диаметр – Ø 89х3,5мм,

Грунт – суглинки,

Величина откоса – m = 1:0,50,

Задание №3: Защита комплексного курсового проекта.

Преподаватель:								__________Е.Б. Саядян

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ростовской области

«Ростовский - на - Дону строительный колледж»

| «Рассмотрено» на заседании цикловой комиссии «Санитарно-технических дисциплин и газоснабжения» Протокол №___ от________2014 года Председатель ______О.В. Кузнецов |  | «Утверждаю» Заместитель директора по УР _____________О.В.Сухаревская «_____» _____________ 2014 года |
| --- | --- | --- |

Экзаменационный билет №7

Квалификационный экзамен

ПМ.02 «Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления»

Специальность: 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»

Задание для экзаменующегося

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:

ПК 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, ОК 1-10

Условие выполнения задания:

Задание №1,2 - практическое задание, задание №3 - защита комплексного курсового проекта.

Место: лаборатория Автоматики и телемеханики систем газоснабжения.

Время выполнения задания: 4 часа.

Условия: экзамен проводится индивидуально.

Документация для обучающихся: методические указания по выполнению квалификационной работы.

Текст задания:

L = 600,0 м

Ø 108 х 4,0

Ø 108 х 4,0

Ø 159 х 4,5

Задание №1: «Монтажное проектирование наружного подземного газопровода».

1. Выполнить монтажную схему наружного подземного газопровода и его деталировку.

2. Определить строительные, монтажные и заготовительные длины деталей.

3. Составить ведомость деталей заказа.

Задание №2: «Подсчет объемов земляных работ для строительства наружного подземного газопровода».

1. Определить габариты траншеи.

2. Определить конфигурацию траншеи.

3. Определить объемы земляных работ для строительства наружного подземного газопровода.

4. Составить ведомость объемов работ на наружный подземный газопровод.

Дано: Нтр = 0,8м,

Способ укладки газопровода – плетями,

Длина участка – 600м.,

Наружный диаметр – Ø 108х4,0мм,

Грунт – супесь,

Изоляция газопровода – весьма усиленная.

Задание №3: Защита комплексного курсового проекта.

Преподаватель:								__________Е.Б. Саядян

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ростовской области

«Ростовский - на - Дону строительный колледж»

| «Рассмотрено» на заседании цикловой комиссии «Санитарно-технических дисциплин и газоснабжения» Протокол №___ от________2014 года Председатель ______О.В. Кузнецов |  | «Утверждаю» Заместитель директора по УР _____________О.В.Сухаревская «_____» _____________ 2014 года |
| --- | --- | --- |

Экзаменационный билет №8

Квалификационный экзамен

ПМ.02 «Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления»

Специальность: 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»

Задание для экзаменующегося

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:

ПК 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, ОК 1-10

Условие выполнения задания:

Задание №1,2 - практическое задание, задание №3 - защита комплексного курсового проекта.

Место: лаборатория Автоматики и телемеханики систем газоснабжения.

Время выполнения задания: 4 часа.

Условия: экзамен проводится индивидуально.

Документация для обучающихся: методические указания по выполнению квалификационной работы.

Текст задания:

L = 350,0 м

Ø 159 х 4,5

Ø 219 х 6,0

Ø 219 х 6,0

Задание №1: «Монтажное проектирование наружного подземного газопровода».

1. Выполнить монтажную схему наружного подземного газопровода и его деталировку.

2. Определить строительные, монтажные и заготовительные длины деталей.

3. Составить ведомость деталей заказа.

Задание №2: «Подсчет объемов земляных работ для строительства наружного подземного газопровода».

1. Определить габариты траншеи.

2. Определить конфигурацию траншеи.

3. Определить объемы земляных работ для строительства наружного подземного газопровода.

4. Составить ведомость объемов работ на наружный подземный газопровод.

Дано: Нтр = 2,0м,

Способ укладки газопровода – отдельными трубами,

Длина участка – 350м.,

Наружный диаметр – Ø 159х4,5мм,

Грунт – суглинки,

Величина откоса – m = 1:0,50,

Изоляция газопровода – весьма усиленная.

Задание №3: Защита комплексного курсового проекта.

Преподаватель:								__________Е.Б. Саядян

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ростовской области

«Ростовский - на - Дону строительный колледж»

| «Рассмотрено» на заседании цикловой комиссии «Санитарно-технических дисциплин и газоснабжения» Протокол №___ от________2014 года Председатель ______О.В. Кузнецов |  | «Утверждаю» Заместитель директора по УР _____________О.В.Сухаревская «_____» _____________ 2014 года |
| --- | --- | --- |

Экзаменационный билет №9

Квалификационный экзамен

ПМ.02 «Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления»

Специальность: 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»

Задание для экзаменующегося

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:

ПК 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, ОК 1-10

Условие выполнения задания:

Задание №1,2 - практическое задание, задание №3 - защита комплексного курсового проекта.

Место: лаборатория Автоматики и телемеханики систем газоснабжения.

Время выполнения задания: 4 часа.

Условия: экзамен проводится индивидуально.

Документация для обучающихся: методические указания по выполнению квалификационной работы.

Текст задания:

L = 585,0 м

Ø 89 х 3,5

Ø 89 х 3,5

Ø 219 х 6,0

Задание №1: «Монтажное проектирование наружного подземного газопровода».

1. Выполнить монтажную схему наружного подземного газопровода и его деталировку.

2. Определить строительные, монтажные и заготовительные длины деталей.

3. Составить ведомость деталей заказа.

Задание №2: «Подсчет объемов земляных работ для строительства наружного подземного газопровода».

1. Определить габариты траншеи.

2. Определить конфигурацию траншеи.

3. Определить объемы земляных работ для строительства наружного подземного газопровода.

4. Составить ведомость объемов работ на наружный подземный газопровод.

Дано: Нтр = 1,2м,

Способ укладки газопровода – плетями,

Длина участка – 585м.,

Наружный диаметр – Ø 89х3,5мм,

Грунт – глина,

Величина откоса – m = 1:0,25,

Изоляция газопровода – весьма усиленная.

Задание №3: Защита комплексного курсового проекта.

Преподаватель:								__________Е.Б. Саядян

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ростовской области

«Ростовский - на - Дону строительный колледж»

| «Рассмотрено» на заседании цикловой комиссии «Санитарно-технических дисциплин и газоснабжения» Протокол №___ от________2014 года Председатель ______О.В. Кузнецов |  | «Утверждаю» Заместитель директора по УР _____________О.В.Сухаревская «_____» _____________ 2014 года |
| --- | --- | --- |

Экзаменационный билет №10

Квалификационный экзамен

ПМ.02 «Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления»

Специальность: 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»

Задание для экзаменующегося

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:

ПК 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, ОК 1-10

Условие выполнения задания:

Задание №1,2 - практическое задание, задание №3 - защита комплексного курсового проекта.

Место: лаборатория Автоматики и телемеханики систем газоснабжения.

Время выполнения задания: 4 часа.

Условия: экзамен проводится индивидуально.

Документация для обучающихся: методические указания по выполнению квалификационной работы.

Текст задания:

L = 500,0 м

Ø 273 х 7,0

Ø 219 х 6,0

Ø 325 х 8,0

Задание №1: «Монтажное проектирование наружного подземного газопровода».

1. Выполнить монтажную схему наружного подземного газопровода и его деталировку.

2. Определить строительные, монтажные и заготовительные длины деталей.

3. Составить ведомость деталей заказа.

Задание №2: «Подсчет объемов земляных работ для строительства наружного подземного газопровода».

1. Определить габариты траншеи.

2. Определить конфигурацию траншеи.

3. Определить объемы земляных работ для строительства наружного подземного газопровода.

4. Составить ведомость объемов работ на наружный подземный газопровод.

Дано: Нтр = 1,3м,

Способ укладки газопровода – отдельными трубами,

Длина участка – 680м.,

Наружный диаметр – Ø 219х6,0мм,

Грунт – супесь,

Величина откоса – m = 1:0,25,

Изоляция газопровода – весьма усиленная.

Задание №3: Защита комплексного курсового проекта.

Преподаватель:								__________Е.Б. Саядян

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ростовской области

«Ростовский - на - Дону строительный колледж»

| «Рассмотрено» на заседании цикловой комиссии «Санитарно-технических дисциплин и газоснабжения» Протокол №___ от________2014 года Председатель ______О.В. Кузнецов |  | «Утверждаю» Заместитель директора по УР _____________О.В.Сухаревская «_____» _____________ 2014 года |
| --- | --- | --- |

Экзаменационный билет №11

Квалификационный экзамен

ПМ.02 «Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления»

Специальность: 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»

Задание для экзаменующегося

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:

ПК 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, ОК 1-10

Условие выполнения задания:

Задание №1,2 - практическое задание, задание №3 - защита комплексного курсового проекта.

Место: лаборатория Автоматики и телемеханики систем газоснабжения.

Время выполнения задания: 4 часа.

Условия: экзамен проводится индивидуально.

Документация для обучающихся: методические указания по выполнению квалификационной работы.

Текст задания:

L = 350,0 м

Ø 720 х 8,0

Ø 720 х 8,0

Ø 630 х 8,0

Задание №1: «Монтажное проектирование наружного подземного газопровода».

1. Выполнить монтажную схему наружного подземного газопровода и его деталировку.

2. Определить строительные, монтажные и заготовительные длины деталей.

3. Составить ведомость деталей заказа.

Задание №2: «Подсчет объемов земляных работ для строительства наружного подземного газопровода».

1. Определить габариты траншеи.

2. Определить конфигурацию траншеи.

3. Определить объемы земляных работ для строительства наружного подземного газопровода.

4. Составить ведомость объемов работ на наружный подземный газопровод.

Дано: Нтр = 1,3м,

Способ укладки газопровода – отдельными трубами,

Длина участка – 350м.,

Наружный диаметр – Ø 720х8,0мм,

Грунт – суглинок,

Величина откоса – m = 1:0,50,

Изоляция газопровода – весьма усиленная.

Задание №3: Защита комплексного курсового проекта.

Преподаватель:								__________Е.Б. Саядян

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ростовской области

«Ростовский - на - Дону строительный колледж»

| «Рассмотрено» на заседании цикловой комиссии «Санитарно-технических дисциплин и газоснабжения» Протокол №___ от________2014 года Председатель ______О.В. Кузнецов |  | «Утверждаю» Заместитель директора по УР _____________О.В.Сухаревская «_____» _____________ 2014 года |
| --- | --- | --- |

Экзаменационный билет №12

Квалификационный экзамен

ПМ.02 «Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления»

Специальность: 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»

Задание для экзаменующегося

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:

ПК 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, ОК 1-10

Условие выполнения задания:

Задание №1,2 - практическое задание, задание №3 - защита комплексного курсового проекта.

Место: лаборатория Автоматики и телемеханики систем газоснабжения.

Время выполнения задания: 4 часа.

Условия: экзамен проводится индивидуально.

Документация для обучающихся: методические указания по выполнению квалификационной работы.

Текст задания:

L = 420,0 м

Ø 89 х 3,5

Ø 108 х 4,0

Ø 108 х 4,0

Задание №1: «Монтажное проектирование наружного подземного газопровода».

1. Выполнить монтажную схему наружного подземного газопровода и его деталировку.

2. Определить строительные, монтажные и заготовительные длины деталей.

3. Составить ведомость деталей заказа.

Задание №2: «Подсчет объемов земляных работ для строительства наружного подземного газопровода».

1. Определить габариты траншеи.

2. Определить конфигурацию траншеи.

3. Определить объемы земляных работ для строительства наружного подземного газопровода.

4. Составить ведомость объемов работ на наружный подземный газопровод.

Дано: Нтр = 1,1м,

Способ укладки газопровода – плетями,

Длина участка – 420м.,

Наружный диаметр – Ø 89х3,5мм,

Грунт – крупнообломочный,

Величина откоса – m = 1:0,25,

Изоляция газопровода – весьма усиленная.

Задание №3: Защита комплексного курсового проекта.

Преподаватель:								__________Е.Б. Саядян

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ростовской области

«Ростовский - на - Дону строительный колледж»

| «Рассмотрено» на заседании цикловой комиссии «Санитарно-технических дисциплин и газоснабжения» Протокол №___ от________2014 года Председатель ______О.В. Кузнецов |  | «Утверждаю» Заместитель директора по УР _____________О.В.Сухаревская «_____» _____________ 2014 года |
| --- | --- | --- |

Экзаменационный билет №13

Квалификационный экзамен

ПМ.02 «Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления»

Специальность: 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»

Задание для экзаменующегося

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:

ПК 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, ОК 1-10

Условие выполнения задания:

Задание №1,2 - практическое задание, задание №3 - защита комплексного курсового проекта.

Место: лаборатория Автоматики и телемеханики систем газоснабжения.

Время выполнения задания: 4 часа.

Условия: экзамен проводится индивидуально.

Документация для обучающихся: методические указания по выполнению квалификационной работы.

Текст задания:

L = 720,0 м

Ø 219 х 6,0

Ø 219 х 6,0

Ø 273 х 7,0

Задание №1: «Монтажное проектирование наружного подземного газопровода».

1. Выполнить монтажную схему наружного подземного газопровода и его деталировку.

2. Определить строительные, монтажные и заготовительные длины деталей.

3. Составить ведомость деталей заказа.

Задание №2: «Подсчет объемов земляных работ для строительства наружного подземного газопровода».

1. Определить габариты траншеи.

2. Определить конфигурацию траншеи.

3. Определить объемы земляных работ для строительства наружного подземного газопровода.

4. Составить ведомость объемов работ на наружный подземный газопровод.

Дано: Нтр = 0,9м,

Способ укладки газопровода – плетями,

Длина участка – 720м.,

Наружный диаметр – Ø 219х6,0мм,

Грунт – глина,

Величина откоса – m = 1:0,25,

Изоляция газопровода – весьма усиленная.

Задание №3: Защита комплексного курсового проекта.

Преподаватель:								__________Е.Б. Саядян

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ростовской области

«Ростовский - на - Дону строительный колледж»

| «Рассмотрено» на заседании цикловой комиссии «Санитарно-технических дисциплин и газоснабжения» Протокол №___ от________2014 года Председатель ______О.В. Кузнецов |  | «Утверждаю» Заместитель директора по УР _____________О.В.Сухаревская «_____» _____________ 2014 года |
| --- | --- | --- |

Экзаменационный билет №14

Квалификационный экзамен

ПМ.02 «Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления»

Специальность: 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»

Задание для экзаменующегося

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:

ПК 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, ОК 1-10

Условие выполнения задания:

Задание №1,2 - практическое задание, задание №3 - защита комплексного курсового проекта.

Место: лаборатория Автоматики и телемеханики систем газоснабжения.

Время выполнения задания: 4 часа.

Условия: экзамен проводится индивидуально.

Документация для обучающихся: методические указания по выполнению квалификационной работы.

Текст задания:

L = 485,0 м

Ø 325 х 8,0

Ø 377 х 9,0

Ø 377 х 9,0

Задание №1: «Монтажное проектирование наружного подземного газопровода».

1. Выполнить монтажную схему наружного подземного газопровода и его деталировку.

2. Определить строительные, монтажные и заготовительные длины деталей.

3. Составить ведомость деталей заказа.

Задание №2: «Подсчет объемов земляных работ для строительства наружного подземного газопровода».

1. Определить габариты траншеи.

2. Определить конфигурацию траншеи.

3. Определить объемы земляных работ для строительства наружного подземного газопровода.

4. Составить ведомость объемов работ на наружный подземный газопровод.

Дано: Нтр = 1,3м,

Способ укладки газопровода – плетями,

Длина участка – 485м.,

Наружный диаметр – Ø 325х8,0мм,

Грунт – суглинок,

Величина откоса – m = 1:0,50,

Изоляция газопровода – весьма усиленная.

Задание №3: Защита комплексного курсового проекта.

Преподаватель:								__________Е.Б. Саядян

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ростовской области

«Ростовский - на - Дону строительный колледж»

| «Рассмотрено» на заседании цикловой комиссии «Санитарно-технических дисциплин и газоснабжения» Протокол №___ от________2014 года Председатель ______О.В. Кузнецов |  | «Утверждаю» Заместитель директора по УР _____________О.В.Сухаревская «_____» _____________ 2014 года |
| --- | --- | --- |

Экзаменационный билет №15

Квалификационный экзамен

ПМ.02 «Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления»

Специальность: 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»

Задание для экзаменующегося

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:

ПК 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, ОК 1-10

Условие выполнения задания:

Задание №1,2 - практическое задание, задание №3 - защита комплексного курсового проекта.

Место: лаборатория Автоматики и телемеханики систем газоснабжения.

Время выполнения задания: 4 часа.

Условия: экзамен проводится индивидуально.

Документация для обучающихся: методические указания по выполнению квалификационной работы.

Текст задания:

L = 870,0 м

Ø 377 х 9,0

Ø 108 х 4,0

Ø 219 х 6,0

Задание №1: «Монтажное проектирование наружного подземного газопровода».

1. Выполнить монтажную схему наружного подземного газопровода и его деталировку.

2. Определить строительные, монтажные и заготовительные длины деталей.

3. Составить ведомость деталей заказа.

Задание №2: «Подсчет объемов земляных работ для строительства наружного подземного газопровода».

1. Определить габариты траншеи.

2. Определить конфигурацию траншеи.

3. Определить объемы земляных работ для строительства наружного подземного газопровода.

4. Составить ведомость объемов работ на наружный подземный газопровод.

Дано: Нтр = 1,8м,

Способ укладки газопровода – отдельными трубами,

Длина участка – 870м.,

Наружный диаметр – Ø 377х9,0мм,

Грунт – песчаный,

Величина откоса – m = 1:0,67,

Изоляция газопровода – весьма усиленная.

Задание №3: Защита комплексного курсового проекта.

Преподаватель:								__________Е.Б. Саядян

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ростовской области

«Ростовский - на - Дону строительный колледж»

| «Рассмотрено» на заседании цикловой комиссии «Санитарно-технических дисциплин и газоснабжения» Протокол №___ от________2014 года Председатель ______О.В. Кузнецов |  | «Утверждаю» Заместитель директора по УР _____________О.В.Сухаревская «_____» _____________ 2014 года |
| --- | --- | --- |

Экзаменационный билет №16

Квалификационный экзамен

ПМ.02 «Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления»

Специальность: 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»

Задание для экзаменующегося

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:

ПК 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, ОК 1-10

Условие выполнения задания:

Задание №1,2 - практическое задание, задание №3 - защита комплексного курсового проекта.

Место: лаборатория Автоматики и телемеханики систем газоснабжения.

Время выполнения задания: 4 часа.

Условия: экзамен проводится индивидуально.

Документация для обучающихся: методические указания по выполнению квалификационной работы.

Текст задания:

L = 500,0 м

Ø 273 х 7,0

Ø 219 х 6,0

Ø 325 х 8,0

Задание №1: «Монтажное проектирование наружного подземного газопровода».

- Выполнить монтажную схему наружного подземного газопровода и его деталировку.

- Определить строительные, монтажные и заготовительные длины деталей.

- Составить ведомость деталей заказа.

Задание №2: «Подсчет объемов земляных работ для строительства наружного подземного газопровода».

- Определить габариты траншеи.

- Определить конфигурацию траншеи.

- Определить объемы земляных работ для строительства наружного подземного газопровода.

- Составить ведомость объемов работ на наружный подземный газопровод.

Дано: Нтр = 1,6м,

Способ укладки газопровода – отдельными трубами,

Длина участка – 500м.,

Наружный диаметр – Ø 273х7,0мм,

Грунт – суглинок,

Величина откоса – m = 1:0,50,

Изоляция газопровода – весьма усиленная,

Грунтовые воды – на глубине 3м.

Задание №3: Защита комплексного курсового проекта.

Преподаватель:								__________Е.Б. Саядян

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ростовской области

«Ростовский - на - Дону строительный колледж»

| «Рассмотрено» на заседании цикловой комиссии «Санитарно-технических дисциплин и газоснабжения» Протокол №___ от________2014 года Председатель ______О.В. Кузнецов |  | «Утверждаю» Заместитель директора по УР _____________О.В.Сухаревская «_____» _____________ 2014 года |
| --- | --- | --- |

Экзаменационный билет №17

Квалификационный экзамен

ПМ.02 «Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления»

Специальность: 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»

Задание для экзаменующегося

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:

ПК 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, ОК 1-10

Условие выполнения задания:

Задание №1,2 - практическое задание, задание №3 - защита комплексного курсового проекта.

Место: лаборатория Автоматики и телемеханики систем газоснабжения.

Время выполнения задания: 4 часа.

Условия: экзамен проводится индивидуально.

Документация для обучающихся: методические указания по выполнению квалификационной работы.

Текст задания:

L = 650,0 м

Ø 159 х 4,5

Ø 159 х 4,5

Ø 219 х 6,0

Задание №1: «Монтажное проектирование наружного подземного газопровода».

1. Выполнить монтажную схему наружного подземного газопровода и его деталировку.

2. Определить строительные, монтажные и заготовительные длины деталей.

3. Составить ведомость деталей заказа.

Задание №2: «Подсчет объемов земляных работ для строительства наружного подземного газопровода».

1. Определить габариты траншеи.

2. Определить конфигурацию траншеи.

3. Определить объемы земляных работ для строительства наружного подземного газопровода.

4. Составить ведомость объемов работ на наружный подземный газопровод.

Дано: Нтр = 1,2м,

Способ укладки газопровода – плетями,

Длина участка – 650м.,

Наружный диаметр – Ø 159х4,5мм,

Грунт – песок I категории,

Величина откоса – m = 1:0,50,

Изоляция газопровода – весьма усиленная,

Грунтовые воды – на глубине 3м.,

Задание №3: Защита комплексного курсового проекта.

Преподаватель:								__________Е.Б. Саядян

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ростовской области

«Ростовский - на - Дону строительный колледж»

| «Рассмотрено» на заседании цикловой комиссии «Санитарно-технических дисциплин и газоснабжения» Протокол №___ от________2014 года Председатель ______О.В. Кузнецов |  | «Утверждаю» Заместитель директора по УР _____________О.В.Сухаревская «_____» _____________ 2014 года |
| --- | --- | --- |

Экзаменационный билет №18

Квалификационный экзамен

ПМ.02 «Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления»

Специальность: 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»

Задание для экзаменующегося

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:

ПК 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, ОК 1-10

Условие выполнения задания:

Задание №1,2 - практическое задание, задание №3 - защита комплексного курсового проекта.

Место: лаборатория Автоматики и телемеханики систем газоснабжения.

Время выполнения задания: 4 часа.

Условия: экзамен проводится индивидуально.

Документация для обучающихся: методические указания по выполнению квалификационной работы.

Текст задания:

L = 900,0 м

Ø 219 х 6,0

Ø 273 х 7,0

Ø 219 х 6,0

Задание №1: «Монтажное проектирование наружного подземного газопровода».

1. Выполнить монтажную схему наружного подземного газопровода и его деталировку.

2.  Определить строительные, монтажные и заготовительные длины деталей.

3. Составить ведомость деталей заказа.

Задание №2: «Подсчет объемов земляных работ для строительства наружного подземного газопровода».

1. Определить габариты траншеи.

2. Определить конфигурацию траншеи.

3. Определить объемы земляных работ для строительства наружного подземного газопровода.

4. Составить ведомость объемов работ на наружный подземный газопровод.

Дано: Нтр = 1,8м,

Способ укладки газопровода – плетями,

Длина участка – 900м.,

Наружный диаметр – Ø 219х6,0мм,

Грунт – глина,

Величина откоса – m = 1:0,25,

Изоляция газопровода – весьма усиленная,

Грунтовые воды – на глубине 3м.,

Задание №3: Защита комплексного курсового проекта.

Преподаватель:								__________Е.Б. Саядян

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ростовской области

«Ростовский - на - Дону строительный колледж»

| «Рассмотрено» на заседании цикловой комиссии «Санитарно-технических дисциплин и газоснабжения» Протокол №___ от________2014 года Председатель ______О.В. Кузнецов |  | «Утверждаю» Заместитель директора по УР _____________О.В.Сухаревская «_____» _____________ 2014 года |
| --- | --- | --- |

Экзаменационный билет №19

Квалификационный экзамен

ПМ.02 «Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления»

Специальность: 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»

Задание для экзаменующегося

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:

ПК 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, ОК 1-10

Условие выполнения задания:

Задание №1,2 - практическое задание, задание №3 - защита комплексного курсового проекта.

Место: лаборатория Автоматики и телемеханики систем газоснабжения.

Время выполнения задания: 4 часа.

Условия: экзамен проводится индивидуально.

Документация для обучающихся: методические указания по выполнению квалификационной работы.

Текст задания:

L = 750,0 м

Ø 377 х 9,0

Ø 325 х 8,0

Ø 426 х 7,0

Задание №1: «Монтажное проектирование наружного подземного газопровода».

1. Выполнить монтажную схему наружного подземного газопровода и его деталировку.

2. Определить строительные, монтажные и заготовительные длины деталей.

3. Составить ведомость деталей заказа.

Задание №2: «Подсчет объемов земляных работ для строительства наружного подземного газопровода».

1. Определить габариты траншеи.

2. Определить конфигурацию траншеи.

3. Определить объемы земляных работ для строительства наружного подземного газопровода.

4. Составить ведомость объемов работ на наружный подземный газопровод.

Дано: Нтр = 1,5м,

Способ укладки газопровода – отдельными трубами,

Длина участка – 750м.,

Наружный диаметр – Ø 377х9,0мм,

Грунт – насыпной,

Величина откоса – m = 1:0,67,

Изоляция газопровода – весьма усиленная,

Грунтовые воды – на глубине 3м.,

Задание №3: Защита комплексного курсового проекта.

Преподаватель:								__________Е.Б. Саядян

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ростовской области

«Ростовский - на - Дону строительный колледж»

| «Рассмотрено» на заседании цикловой комиссии «Санитарно-технических дисциплин и газоснабжения» Протокол №___ от________2014 года Председатель ______О.В. Кузнецов |  | «Утверждаю» Заместитель директора по УР _____________О.В.Сухаревская «_____» _____________ 2014 года |
| --- | --- | --- |

Экзаменационный билет №20

Квалификационный экзамен

ПМ.02 «Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления»

Специальность: 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»

Задание для экзаменующегося

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:

ПК 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, ОК 1-10

Условие выполнения задания:

Задание №1,2 - практическое задание, задание №3 - защита комплексного курсового проекта.

Место: лаборатория Автоматики и телемеханики систем газоснабжения.

Время выполнения задания: 4 часа.

Условия: экзамен проводится индивидуально.

Документация для обучающихся: методические указания по выполнению квалификационной работы.

Текст задания:

L = 830,0 м

Ø 108 х 4,0

Ø 159 х 4,5

Ø 159 х 4,5

Задание №1: «Монтажное проектирование наружного подземного газопровода».

1. Выполнить монтажную схему наружного подземного газопровода и его деталировку.

2. Определить строительные, монтажные и заготовительные длины деталей.

3. Составить ведомость деталей заказа.

Задание №2: «Подсчет объемов земляных работ для строительства наружного подземного газопровода».

1. Определить габариты траншеи.

2. Определить конфигурацию траншеи.

3. Определить объемы земляных работ для строительства наружного подземного газопровода.

4. Составить ведомость объемов работ на наружный подземный газопровод.

Дано: Нтр = 1,6м,

Способ укладки газопровода – плетями,

Длина участка – 830м.,

Наружный диаметр – Ø 108х4,0мм,

Грунт – лёс (сухой),

Величина откоса – m = 1:0,50,

Изоляция газопровода – весьма усиленная,

Грунтовые воды – на глубине 3м.,

Задание №3: Защита комплексного курсового проекта.

Преподаватель:								__________Е.Б. Саядян

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ростовской области

«Ростовский - на - Дону строительный колледж»

| «Рассмотрено» на заседании цикловой комиссии «Санитарно-технических дисциплин и газоснабжения» Протокол №___ от________2014 года Председатель ______О.В. Кузнецов |  | «Утверждаю» Заместитель директора по УР _____________О.В.Сухаревская «_____» _____________ 2014 года |
| --- | --- | --- |

Экзаменационный билет №21

Квалификационный экзамен

ПМ.02 «Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления»

Специальность: 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»

Задание для экзаменующегося

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:

ПК 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, ОК 1-10

Условие выполнения задания:

Задание №1,2 - практическое задание, задание №3 - защита комплексного курсового проекта.

Место: лаборатория Автоматики и телемеханики систем газоснабжения.

Время выполнения задания: 4 часа.

Условия: экзамен проводится индивидуально.

Документация для обучающихся: методические указания по выполнению квалификационной работы.

Текст задания:

L = 1000,0 м

Ø 89 х 3,5

Ø 89 х 3,5

Ø 159 х 4,5

Задание №1: «Монтажное проектирование наружного подземного газопровода».

1. Выполнить монтажную схему наружного подземного газопровода и его деталировку.

2. Определить строительные, монтажные и заготовительные длины деталей.

3. Составить ведомость деталей заказа.

Задание №2: «Подсчет объемов земляных работ для строительства наружного подземного газопровода».

1. Определить габариты траншеи.

2. Определить конфигурацию траншеи.

3. Определить объемы земляных работ для строительства наружного подземного газопровода.

4. Составить ведомость объемов работ на наружный подземный газопровод.

Дано: Нтр = 0,9м,

Способ укладки газопровода – отдельными трубами,

Длина участка – 1000м.,

Наружный диаметр – Ø 89х3,5мм,

Грунт – суглинки,

Величина откоса – m = 1:0,50,

Изоляция газопровода – весьма усиленная.

Задание №3: Защита комплексного курсового проекта.

Преподаватель:								__________Е.Б. Саядян

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ростовской области

«Ростовский - на - Дону строительный колледж»

| «Рассмотрено» на заседании цикловой комиссии «Санитарно-технических дисциплин и газоснабжения» Протокол №___ от________2014 года Председатель ______О.В. Кузнецов |  | «Утверждаю» Заместитель директора по УР _____________О.В.Сухаревская «_____» _____________ 2014 года |
| --- | --- | --- |

Экзаменационный билет №22

Квалификационный экзамен

ПМ.02 «Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления»

Специальность: 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»

Задание для экзаменующегося

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:

ПК 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, ОК 1-10

Условие выполнения задания:

Задание №1,2 - практическое задание, задание №3 - защита комплексного курсового проекта.

Место: лаборатория Автоматики и телемеханики систем газоснабжения.

Время выполнения задания: 4 часа.

Условия: экзамен проводится индивидуально.

Документация для обучающихся: методические указания по выполнению квалификационной работы.

Текст задания:

L = 600,0 м

Ø 108 х 4,0

Ø 108 х 4,0

Ø 159 х 4,5

Задание №1: «Монтажное проектирование наружного подземного газопровода».

1. Выполнить монтажную схему наружного подземного газопровода и его деталировку.

2. Определить строительные, монтажные и заготовительные длины деталей.

3. Составить ведомость деталей заказа.

Задание №2: «Подсчет объемов земляных работ для строительства наружного подземного газопровода».

1. Определить габариты траншеи.

2. Определить конфигурацию траншеи.

3. Определить объемы земляных работ для строительства наружного подземного газопровода.

4. Составить ведомость объемов работ на наружный подземный газопровод.

Дано: Нтр = 0,8м,

Способ укладки газопровода – плетями,

Длина участка – 600м.,

Наружный диаметр – Ø 108х4,0мм,

Грунт – супесь,

Изоляция газопровода – весьма усиленная.

Задание №3: Защита комплексного курсового проекта.

Преподаватель:								__________Е.Б. Саядян

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ростовской области

«Ростовский - на - Дону строительный колледж»

| «Рассмотрено» на заседании цикловой комиссии «Санитарно-технических дисциплин и газоснабжения» Протокол №___ от________2014 года Председатель ______О.В. Кузнецов |  | «Утверждаю» Заместитель директора по УР _____________О.В.Сухаревская «_____» _____________ 2014 года |
| --- | --- | --- |

Экзаменационный билет №23

Квалификационный экзамен

ПМ.02 «Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления»

Специальность: 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»

Задание для экзаменующегося

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:

ПК 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, ОК 1-10

Условие выполнения задания:

Задание №1,2 - практическое задание, задание №3 - защита комплексного курсового проекта.

Место: лаборатория Автоматики и телемеханики систем газоснабжения.

Время выполнения задания: 4 часа.

Условия: экзамен проводится индивидуально.

Документация для обучающихся: методические указания по выполнению квалификационной работы.

Текст задания:

L = 350,0 м

Ø 159 х 4,5

Ø 219 х 6,0

Ø 219 х 6,0

Задание №1: «Монтажное проектирование наружного подземного газопровода».

1. Выполнить монтажную схему наружного подземного газопровода и его деталировку.

2. Определить строительные, монтажные и заготовительные длины деталей.

3. Составить ведомость деталей заказа.

Задание №2: «Подсчет объемов земляных работ для строительства наружного подземного газопровода».

1. Определить габариты траншеи.

2. Определить конфигурацию траншеи.

3. Определить объемы земляных работ для строительства наружного подземного газопровода.

4. Составить ведомость объемов работ на наружный подземный газопровод.

Дано: Нтр = 2,0м,

Способ укладки газопровода – отдельными трубами,

Длина участка – 350м.,

Наружный диаметр – Ø 159х4,5мм,

Грунт – суглинки,

Величина откоса – m = 1:0,50,

Изоляция газопровода – весьма усиленная.

Задание №3: Защита комплексного курсового проекта.

Преподаватель:								__________Е.Б. Саядян

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ростовской области

«Ростовский - на - Дону строительный колледж»

| «Рассмотрено» на заседании цикловой комиссии «Санитарно-технических дисциплин и газоснабжения» Протокол №___ от________2014 года Председатель ______О.В. Кузнецов |  | «Утверждаю» Заместитель директора по УР _____________О.В.Сухаревская «_____» _____________ 2014 года |
| --- | --- | --- |

Экзаменационный билет №24

Квалификационный экзамен

ПМ.02 «Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления»

Специальность: 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»

Задание для экзаменующегося

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:

ПК 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, ОК 1-10

Условие выполнения задания:

Задание №1,2 - практическое задание, задание №3 - защита комплексного курсового проекта.

Место: лаборатория Автоматики и телемеханики систем газоснабжения.

Время выполнения задания: 4 часа.

Условия: экзамен проводится индивидуально.

Документация для обучающихся: методические указания по выполнению квалификационной работы.

Текст задания:

L =  585,0 м

Ø 89 х 3,5

Ø 89 х 3,5

Ø 219 х 6,0

Задание №1: «Монтажное проектирование наружного подземного газопровода».

1. Выполнить монтажную схему наружного подземного газопровода и его деталировку.

2. Определить строительные, монтажные и заготовительные длины деталей.

3. Составить ведомость деталей заказа.

Задание №2: «Подсчет объемов земляных работ для строительства наружного подземного газопровода».

1. Определить габариты траншеи.

2. Определить конфигурацию траншеи.

3. Определить объемы земляных работ для строительства наружного подземного газопровода.

4. Составить ведомость объемов работ на наружный подземный газопровод.

Дано: Нтр = 1,2м,

Способ укладки газопровода – плетями,

Длина участка – 585м.,

Наружный диаметр – Ø 89х3,5мм,

Грунт – глина,

Величина откоса – m = 1:0,25,

Изоляция газопровода – весьма усиленная.

Задание №3: Защита комплексного курсового проекта.

Преподаватель:								__________Е.Б. Саядян

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ростовской области

«Ростовский - на - Дону строительный колледж»

| «Рассмотрено» на заседании цикловой комиссии «Санитарно-технических дисциплин и газоснабжения» Протокол №___ от________2014 года Председатель ______О.В. Кузнецов |  | «Утверждаю» Заместитель директора по УР _____________О.В.Сухаревская «_____» _____________ 2014 года |
| --- | --- | --- |

Экзаменационный билет №25

Квалификационный экзамен

ПМ.02 «Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления»

Специальность: 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»

Задание для экзаменующегося

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:

ПК 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, ОК 1-10

Условие выполнения задания:

Задание №1,2 - практическое задание, задание №3 - защита комплексного курсового проекта.

Место: лаборатория Автоматики и телемеханики систем газоснабжения.

Время выполнения задания: 4 часа.

Условия: экзамен проводится индивидуально.

Документация для обучающихся: методические указания по выполнению квалификационной работы.

Текст задания:

L = 680,0 м

Ø 219 х 6,0

Ø 159 х 4,5

Ø 273 х 7,0

Задание №1: «Монтажное проектирование наружного подземного газопровода».

1. Выполнить монтажную схему наружного подземного газопровода и его деталировку.

2. Определить строительные, монтажные и заготовительные длины деталей.

3. Составить ведомость деталей заказа.

Задание №2: «Подсчет объемов земляных работ для строительства наружного подземного газопровода».

1. Определить габариты траншеи.

2. Определить конфигурацию траншеи.

3. Определить объемы земляных работ для строительства наружного подземного газопровода.

4. Составить ведомость объемов работ на наружный подземный газопровод.

Дано: Нтр = 1,3м,

Способ укладки газопровода – отдельными трубами,

Длина участка – 680м.,

Наружный диаметр – Ø 219х6,0мм,

Грунт – супесь,

Величина откоса – m = 1:0,25,

Изоляция газопровода – весьма усиленная.

Задание №3: Защита комплексного курсового проекта.

Преподаватель:								__________Е.Б. Саядян

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ростовской области

«Ростовский - на - Дону строительный колледж»

| «Рассмотрено» на заседании цикловой комиссии «Санитарно-технических дисциплин и газоснабжения» Протокол №___ от________2014 года Председатель ______О.В. Кузнецов |  | «Утверждаю» Заместитель директора по УР _____________О.В.Сухаревская «_____» _____________ 2014 года |
| --- | --- | --- |

Экзаменационный билет №26

Квалификационный экзамен

ПМ.02 «Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления»

Специальность: 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»

Задание для экзаменующегося

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:

ПК 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, ОК 1-10

Условие выполнения задания:

Задание №1,2 - практическое задание, задание №3 - защита комплексного курсового проекта.

Место: лаборатория Автоматики и телемеханики систем газоснабжения.

Время выполнения задания: 4 часа.

Условия: экзамен проводится индивидуально.

Документация для обучающихся: методические указания по выполнению квалификационной работы.

Текст задания:

L = 350,0 м

Ø 720 х 8,0

Ø 720 х 8,0

Ø 630 х 8,0

Задание №1: «Монтажное проектирование наружного подземного газопровода».

1. Выполнить монтажную схему наружного подземного газопровода и его деталировку.

2. Определить строительные, монтажные и заготовительные длины деталей.

3. Составить ведомость деталей заказа.

Задание №2: «Подсчет объемов земляных работ для строительства наружного подземного газопровода».

1. Определить габариты траншеи.

2. Определить конфигурацию траншеи.

3. Определить объемы земляных работ для строительства наружного подземного газопровода.

4. Составить ведомость объемов работ на наружный подземный газопровод.

Дано: Нтр = 1,3м,

Способ укладки газопровода – отдельными трубами,

Длина участка – 350м.,

Наружный диаметр – Ø 720х8,0мм,

Грунт – суглинок,

Величина откоса – m = 1:0,50,

Изоляция газопровода – весьма усиленная.

Задание №3: Защита комплексного курсового проекта.

Преподаватель:								__________Е.Б. Саядян

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ростовской области

«Ростовский - на - Дону строительный колледж»

| «Рассмотрено» на заседании цикловой комиссии «Санитарно-технических дисциплин и газоснабжения» Протокол №___ от________2014 года Председатель ______О.В. Кузнецов |  | «Утверждаю» Заместитель директора по УР _____________О.В.Сухаревская «_____» _____________ 2014 года |
| --- | --- | --- |

Экзаменационный билет №27

Квалификационный экзамен

ПМ.02 «Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления»

Специальность: 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»

Задание для экзаменующегося

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:

ПК 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, ОК 1-10

Условие выполнения задания:

Задание №1,2 - практическое задание, задание №3 - защита комплексного курсового проекта.

Место: лаборатория Автоматики и телемеханики систем газоснабжения.

Время выполнения задания: 4 часа.

Условия: экзамен проводится индивидуально.

Документация для обучающихся: методические указания по выполнению квалификационной работы.

Текст задания:

L = 420,0 м

Ø 89 х 3,5

Ø 108 х 4,0

Ø 108 х 4,0

Задание №1: «Монтажное проектирование наружного подземного газопровода».

1. Выполнить монтажную схему наружного подземного газопровода и его деталировку.

2. Определить строительные, монтажные и заготовительные длины деталей.

3. Составить ведомость деталей заказа.

Задание №2: «Подсчет объемов земляных работ для строительства наружного подземного газопровода».

1. Определить габариты траншеи.

2. Определить конфигурацию траншеи.

3. Определить объемы земляных работ для строительства наружного подземного газопровода.

4. Составить ведомость объемов работ на наружный подземный газопровод.

Дано: Нтр = 1,1м,

Способ укладки газопровода – плетями,

Длина участка – 420м.,

Наружный диаметр – Ø 89х3,5мм,

Грунт – крупнообломочный,

Величина откоса – m = 1:0,25,

Изоляция газопровода – весьма усиленная.

Задание №3: Защита комплексного курсового проекта.

Преподаватель:								__________Е.Б. Саядян

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ростовской области

«Ростовский - на - Дону строительный колледж»

| «Рассмотрено» на заседании цикловой комиссии «Санитарно-технических дисциплин и газоснабжения» Протокол №___ от________2014 года Председатель ______О.В. Кузнецов |  | «Утверждаю» Заместитель директора по УР _____________О.В.Сухаревская «_____» _____________ 2014 года |
| --- | --- | --- |

Экзаменационный билет №28

Квалификационный экзамен

ПМ.02 «Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления»

Специальность: 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»

Задание для экзаменующегося

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:

ПК 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, ОК 1-10

Условие выполнения задания:

Задание №1,2 - практическое задание, задание №3 - защита комплексного курсового проекта.

Место: лаборатория Автоматики и телемеханики систем газоснабжения.

Время выполнения задания: 4 часа.

Условия: экзамен проводится индивидуально.

Документация для обучающихся: методические указания по выполнению квалификационной работы.

Текст задания:

L = 720,0 м

Ø 219 х 6,0

Ø 219 х 6,0

Ø 273 х 7,0

Задание №1: «Монтажное проектирование наружного подземного газопровода».

1. Выполнить монтажную схему наружного подземного газопровода и его деталировку.

2. Определить строительные, монтажные и заготовительные длины деталей.

3. Составить ведомость деталей заказа.

Задание №2: «Подсчет объемов земляных работ для строительства наружного подземного газопровода».

1. Определить габариты траншеи.

2. Определить конфигурацию траншеи.

3. Определить объемы земляных работ для строительства наружного подземного газопровода.

4. Составить ведомость объемов работ на наружный подземный газопровод.

Дано: Нтр = 0,9м,

Способ укладки газопровода – плетями,

Длина участка – 720м.,

Наружный диаметр – Ø 219х6,0мм,

Грунт – глина,

Величина откоса – m = 1:0,25,

Изоляция газопровода – весьма усиленная.

Задание №3: Защита комплексного курсового проекта.

Преподаватель:								__________Е.Б. Саядян

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ростовской области

«Ростовский - на - Дону строительный колледж»

| «Рассмотрено» на заседании цикловой комиссии «Санитарно-технических дисциплин и газоснабжения» Протокол №___ от________2014 года Председатель ______О.В. Кузнецов |  | «Утверждаю» Заместитель директора по УР _____________О.В.Сухаревская «_____» _____________ 2014 года |
| --- | --- | --- |

Экзаменационный билет №29

Квалификационный экзамен

ПМ.02 «Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления»

Специальность: 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»

Задание для экзаменующегося

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:

ПК 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, ОК 1-10

Условие выполнения задания:

Задание №1,2 - практическое задание, задание №3 - защита комплексного курсового проекта.

Место: лаборатория Автоматики и телемеханики систем газоснабжения.

Время выполнения задания: 4 часа.

Условия: экзамен проводится индивидуально.

Документация для обучающихся: методические указания по выполнению квалификационной работы.

Текст задания:

L = 485,0 м

Ø 325 х 8,0

Ø 377 х 9,0

Ø 377 х 9,0

Задание №1: «Монтажное проектирование наружного подземного газопровода».

1. Выполнить монтажную схему наружного подземного газопровода и его деталировку.

2. Определить строительные, монтажные и заготовительные длины деталей.

3. Составить ведомость деталей заказа.

Задание №2: «Подсчет объемов земляных работ для строительства наружного подземного газопровода».

1. Определить габариты траншеи.

2. Определить конфигурацию траншеи.

3. Определить объемы земляных работ для строительства наружного подземного газопровода.

4. Составить ведомость объемов работ на наружный подземный газопровод.

Дано: Нтр = 1,3м,

Способ укладки газопровода – плетями,

Длина участка – 485м.,

Наружный диаметр – Ø 325х8,0мм,

Грунт – суглинок,

Величина откоса – m = 1:0,50,

Изоляция газопровода – весьма усиленная.

Задание №3: Защита комплексного курсового проекта.

Преподаватель:								__________Е.Б. Саядян

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ростовской области

«Ростовский - на - Дону строительный колледж»

| «Рассмотрено» на заседании цикловой комиссии «Санитарно-технических дисциплин и газоснабжения» Протокол №___ от________2014 года Председатель ______О.В. Кузнецов |  | «Утверждаю» Заместитель директора по УР _____________О.В.Сухаревская «_____» _____________ 2014 года |
| --- | --- | --- |

Экзаменационный билет №30

Квалификационный экзамен

ПМ.02 «Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления»

Специальность: 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»

Задание для экзаменующегося

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:

ПК 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, ОК 1-10

Условие выполнения задания:

Задание №1,2 - практическое задание, задание №3 - защита комплексного курсового проекта.

Место: лаборатория Автоматики и телемеханики систем газоснабжения.

Время выполнения задания: 4 часа.

Условия: экзамен проводится индивидуально.

Документация для обучающихся: методические указания по выполнению квалификационной работы.

Текст задания:

L = 870,0 м

Ø 377 х 9,0

Ø 219 х 6,0

Ø 159 х 4,5

Задание №1: «Монтажное проектирование наружного подземного газопровода».

1. Выполнить монтажную схему наружного подземного газопровода и его деталировку.

2. Определить строительные, монтажные и заготовительные длины деталей.

3. Составить ведомость деталей заказа.

Задание №2: «Подсчет объемов земляных работ для строительства наружного подземного газопровода».

1. Определить габариты траншеи.

2. Определить конфигурацию траншеи.

3. Определить объемы земляных работ для строительства наружного подземного газопровода.

4. Составить ведомость объемов работ на наружный подземный газопровод.

Дано: Нтр = 1,8м,

Способ укладки газопровода – отдельными трубами,

Длина участка – 870м.,

Наружный диаметр – Ø 377х9,0мм,

Грунт – песчаный,

Величина откоса – m = 1:0,67,

Изоляция газопровода – весьма усиленная.

Задание №3: Защита комплексного курсового проекта.

Преподаватель:								__________Е.Б. Саядян

| «Рассмотрено» На заседании ЦК «Санитарно-технических дисциплин и газоснабжения» Протокол № _____ от ____________ Председатель__________Кузнецов О.В. | «Утверждаю» Заместитель директора по УР __________Сухаревская О.В. |
| --- | --- |

Лист согласования комплекта оценочных средств

ПМ02 «Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления»

специальности  "Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения" (углубленная подготовка).

Комплект оценочных средств ПМ02 соответствует:

- требованиям ФГОС СПО по специальности  "Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения" (углубленная подготовка).

- требованиям к результатам освоения рабочей программы ПМ02 «Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления»

- ПМ02 «Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления»

Таблица «Область применения комплекта оценочных средств» содержит результаты освоения ПМ02, основные показатели оценки результата и их критерии, тип задания, форму аттестации (в соответствии с учебным планом).

- Предлагаемые формы и методы текущего, рубежного и итогового контроля адекватны целям и задачам реализации ПМ02 «Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления»

Оценочные средства для текущего, рубежного, итогового контроля успеваемости и учебно-методическое обеспечение внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся представлены в полном объеме.

Разработанный и представленный для согласования комплект оценочных средств может быть рекомендован к использованию в учебном процессе при освоении основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО.

Преподаватель	Саядян Е.Б.    				________________

(подпись)

Работодатель   Генеральный директор ООО СК ЮФО

Лысенко Г.Н..

_______________         М.П.

(подпись)