Теплотехнический расчет наружной кирпичной стены к КП.

Место строительства – ст.Вознесенская, Лабинского района.

Наружная стена выполнена из обыкновенного глиняного кирпича толщиной 380 мм, утеплитель – «ТЕХНОБЛОК стандарт» толщиной 70 мм располагается снаружи, к кирпичной стене крепится клеевым составом для приклейки теплоизоляции,затем оштукатуривается улучшенным составом штукатурки толщиной 20 мм.

Согласно СП 23-101-2000 теплопроводность для каждого слоя:

λ1=0,7Втм0С           λ2=0,041Втм0С         λ3=0,7Втм0С

Кирпичная стена комплексной конструкции.

Для зданий, возводимых на территории Краснодарского края, расчетная температура внутреннего воздуха равна +200С (согласно таблице 3.2. СНКК 23-302-2000 «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий. Нормы по теплозащите зданий»).

Относительная влажность воздуха помещений жилых зданий принимается 55% (согласно СНиП 2.08.01.-89 «Жилые здания»)

Определяем влажностный режим помещений зданий и сооружений в зимний период по таблице 1 СНиП 11-3-79 «Строительная теплотехника». При температуре внутреннего воздуха +200С и относительной влажности воздуха помещения 55% влажностный режим –нормальный.

Зона влажности района строительства определяется по приложению 1 СНиП 11-3-79 «Строительная теплотехника»(табл. 2)

Для станицы Вознесенская зона влажности- нормальная, следовательно,условия эксплуатации ограждающей конструкции соответствует типу «Б».

Общее сопротивление теплопередачи Rо ограждающей конструкции:

R0=1αв+Rк+1αн;

где αв- коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции (табл. 4 СНиП 11-3-79 «Строительная теплотехника»), для стен     αв= 8,7 Втм20С;

αн- коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции (табл, 7 СНиП 11-3-79 «Строительная теплотехника»), для стен    αн= 23Втм20С;

Rк- термическое сопротивление ограждающей конструкции.

Rк=R1+R2+R3;

где R1, R2, R3- термическое сопротивления отдельных слоев ограждающей конструкции:

R1=δ1λ1        R2=δ2λ2          R3=δ3λ3

где δ1, δ2, δ3- толщина слоя, м.

λ1,  λ2, λ3-расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, принимаемый согласно приложению СП 23-101-2000;

Здесь  Rк=δ1λ1+δ2λ2+δ3λ3=0,380,7+0,070,041+0,020,7=2,3м2оСВт;

Ro=1αв+Rk+1αн=18,7+2,3+123=2,46м2оСВт;

Определяем требуемое сопротивление теплопередаче

Roтр=(tв−tн)⋅nΔtн⋅αв;

здесь tв- расчетная температура внутреннего воздуха (+20оС)

tн- расчетная зимняя температура наружного воздуха для ст. Вознесенская, равная -19оС, орпеделяется по таблице 3.1.1. СНКК 23-302-2000;

Δtн- нормативный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции (таблица 2 СНиП 11-3-79), для наружных стен жилых зданий Δtн= 4,0 оС; n- коэффициент,для наружных стен, равный 1.

Rотр=20−(−19)⋅14,0⋅8,7=1,12м2оСВт

Определяем градусо-сутки отопительного периода (ГСОП) по таблице 3.3 СНКК 23-302-2000.  ГСОП=2948 оСсут.

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции Rопропределяем по таблице 1.б СНиП 11-3-79,            Rопр= 2,4 м2оСВт

Общее сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции Ro должно быть не менее требуемого сопротивления теплопередаче Rотр и не менее приведенного сопротивления теплопередаче Rопр.

Rо=2,46м2оСВт ˃ Roтр=1,12м2оСВт

Rо=2,46м2оСВт  ˃ Rопр=2,4моСВт

Следовательно, выбранная конструкция стены удовлетворяет теплотехническим требованиям.