ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

краевое государственное автономное

профессиональное образовательное учреждение

«Дальневосточный государственный гуманитарно-технический колледж»

(КГА ПОУ «ДВГГТК»)

________________________________________________________________

ОРЛОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА,

преподаватель спецдисциплин строительного профиля,

Высшая категория

Методическая разработка

семинара-практикума

МДК.02.01. Организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов

по теме «Инженерные сети и оборудование зданий и строительных площадок»

для специальности:  08.02.01. «Строительство и эксплуатация зданий и          сооружений»

Владивосток

2017

Территория любого населенного места и промышленного объекта, современное здание жилого, промышленного  или общественного назначения, не мыслимы без санитарно-технических устройств (водоснабжения, канализации, теплоснабжения и вентиляции), обеспечивающих надлежащие работу различных зданий, сооружений и оборудования.

Санитарно-техническое оборудование зданий является одной из основополагающих дисциплин при подготовке техников-строителей, работающих в области строительства и эксплуатации систем внутреннего водоснабжения и канализации.

Данные методические рекомендации, содержат материал, позволяющий решить вопросы проектирования и гидравлического расчета систем водоснабжения, как населенного пункта,  так и жилых зданий.

Данное пособие поможет студентам строительных специальностей 08.02.01. «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» при самостоятельном изучении дисциплины  «Инженерные сети и оборудование зданий и сооружений», а так же при выполнении практических работ.

«Гидравлический расчет системы холодного водоснабжения»

Исходные данные:

- План этажа жилого здания;

- Этажность жилого здания;

- Глубина промерзания (для данного климатического района);

- Гарантированный напор в системе наружного водоснабжения.

Задачей гидравлического расчета внутреннего водопровода является определение наиболее экономичных диаметров труб, обеспечивающих подачу максимальных секундных расходов всем потребителям при полном использовании гарантированного напора в наружной водопроводной сети.

Перед выполнением гидравлического расчета   выполняем трассировку внутреннего водопровода жилого здания. В жилых зданиях этажностью до 10 этажей проектируется хозяйственно-питьевой водопровод, в зданиях этажностью свыше 10 этажей хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод (совмещенные).

Система внутреннего водопровода состоит из следующих элементов:

- ввода,

- водомерного узла,

- магистральной сети,

- стояков, подводок к санитарным приборам,

- водоразборной арматуры.

Ввод водопровода (два ввода назначаются в соответствии с п.9.1. СНиП 2.04.01.-85.) проектируется по кратчайшему расстоянию от наружного водопровода. В месте присоединения ввода к городской  сети устраивается водопроводный колодец с задвижкой. Ввод устаивают на 0,5 м ниже глубины промерзания грунта для данного климатического района с уклоном 0, 001 в сторону наружного водопровода.

Водомерный узел устаивается за наружной стеной здания, состоит их счетчика и запорно-регулировочной арматуры (вентиль). Между счетчиком и вторым вентилем устраивают спускной кран диаметром 15 мм. В зданиях с хозяйственно-питьевым и противопожарным водопроводом, а так же в зданиях, в которых недопустим перерыв в подаче воды, устраивают водомерный узел с обводной линией.

Магистральные трубопроводы в виде тупиковой или кольцевой сети размещаются в подвале здания. Расстояние от потолка подвала до трубопровода должно быть  не менее 300 мм.

Стояки систем ВI (хозяйственно-питьевой) размещаются в помещениях санитарных узлов.

Подводки к точкам водоразбора (мойки, умывальники, ванны и т.д.) проектируются с уклоном в сторону стояков. Горизонтальные участки подводок размещают у стен на высоте 0,1-0,25 м от пола. Высота расположения водоразборной арматуры от уровня пола составляет:

- для моек и умывальников – 1.0 м;

- для ванн – 0,85 м;

- для высокорасположенных бачков – 2,25 м;

- для низкорасположенных бачков – 0,7 м.

Диаметр горизонтальных участков подводок назначают 15 мм (если санитарно-технических приборов в квартире не более 4-х) или 20 мм (если санитарно-технических приборов в квартире  более 4-х).

Алгоритм расчет системы холодного водоснабжения выполняется в следующей последовательности:

- На плане этажа здания намечаем место расположения стояков системы ВI (хозяйственно-питьевой), переносим их на план подвала и осуществляем трассировку магистрального трубопровода.

- Строим аксонометрическую схему водопровода  в соответствии с трассировкой указанной на плане.

- По аксонометрической схеме намечаем расчетное движение воды, которое разбиваем на расчетные участки.

За расчетное движение воды принимаем движение воды от ввода до самой высокой точки водоразбора (диктующая водоразборная точка). В расчетное движение воды входят: ввод, магистральная сеть, самый удаленный расчетный стояк, подводка  к диктующей  водоразборной точке.

  - Определяем расчетные расходы воды, поступающие к потребителям в расчетных точках. Все данные сводятся в таблицу № 1.

Гидравлический расчет сети производится по максимальному секундному расходу, который определяется по формуле:

g=5g0α;    л/с

где: g0 – секундный расход холодной воды от санитарно-технических приборов; л/с

α- коэффициент, определяемый по таблице СНиПа, зависящий от числа санитарно-технических приборов  в здании N и  вероятности их действия P, (приложение №1  СНиП 2.04.01.-85). Таблица №2

В жилых и общественных зданиях при отсутствии сведений о расходе воды и технических характеристик санитарно-технических приборов допускается принимать:

g tot= gh + gc= 0,3 л/с;

gh = gc =0,2 л/с;

где: g tot- общий расход воды (холодной и горячей); л/с.

gh - расход горячей воды, л/с.

gc -  расход холодной  воды, л/с.

Вероятность действия санитарно-технических приборов определяется по формуле:

P=ghrUg0N⋅3600;

где: g0 – секундный расход холодной воды, 0,2 л/с;

ghr –  часовой  расход холодной воды при максимальном водопотреблении; ( приложение № 2 СНиП 2.04.01.-85); Таблица № 3

N – количество санитарно-технических приборов во всем здании;

U – количество водопотребителей во всем здании.

В жилых зданиях принято принимать N= U.

- По расчетным расходам  подбирают диаметр трубопровода, учитывая рекомендованные скорости движения воды, а так же гидравлический уклон, т.е. потеря напора на 1000 м трубопровода. Скорость движения воды в магистральных линиях и стояках на случай хозяйственно-питьевого водопотребления не должна превышать 0,5 - 1,5  м/сек.

Таблица № 4

- По расчетному расходу и диаметру определяем потерю напора на  всех расчетных участках.

Потеря напора (м) на участках трубопровода системы общего водоснабжения определяется по формуле:

Hl=i⋅l⋅1+Kl, м.

где: Kl- коэффициент, учитывающий местное сопротивление в сети;

Kl=0,3 – в сетях хозяйственно-питьевого водопровода жилых и общественных зданий;

Kl= 0,2 - в сетях объединенных  хозяйственно-противопожарных водопроводов жилых и общественных зданий, а так же производственных водопроводов;

Kl=0,15 - в сетях объединенных производственно-противопожарных водопроводов.

l- длина расчетного участка, м;.

i - потеря напора на единицу длины трубопровода,      i=1000i1000

- Определяем требуемый напор во внутренней водопроводной сети по формуле:

Hтреб.=Нгеом.+Нl+hсч.+hf, м

где:   Нгеом..- геометрическая высота подъема воды, т.е. высота подъема от отметки ввода на аксонометрической схеме до отметки диктующей водоразборной точки,  м;

Нl- сумма потерь напора на всех расчетных участках, м;

hcч- потери напора в счетчике, м;

hf- дополнительный напор у диктующего крана = 0,5м.

Потеря напора в счетчике определяется по формуле:

hcч=S⋅gмах2,м

где; S – гидравлическое сопротивление счетчика ( Таблица № 5);

gмах- максимальный расход холодной воды в здании, л/сек.

- Сравниваем требуемый напор в сети  с гарантированным напором  в наружной водопроводной сети и определяем необходимость установки насосов.

При недостаточном напоре в наружной водопроводной сети устраивают насосную установку, состоящую из центробежного насоса и водомерного бака. При этом необходимо определить требуемую производительность насоса и его напор. Насос подбирают по максимальному секундному расходу, если схема внутреннего водопровода не содержит регулирующей емкости. Расчетный напор насоса определяется по формуле:

Нрасч.=Нтреб.−Нгар., м

По каталогам насосов  производим подбор марки центробежного насоса, зная пропускную способность( л/сек) и полный напор (м).

Таблицы № 1

Расчет внутренней водопроводной сети на пропуск

хозяйственно-питьевого расхода.

| № уч-ка | L уч-ка, м | N | P | NP | α | g, л/сек | d, мм | v, м/сек | 1000i, гидр. уклон | Hl, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Hl   .

Таблица № 2

Значения коэффициентов α (α h2) при Р (Phr) < 0,1 и любом числе N, а также при Р (Phr) > 0,1 и числе N > 200

| NP | α | NP | α | NP | α | NP | α | NP | α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Менее 0,015 | 0,200 | 0,046 | 0,266 | 0,115 | 0,361 | 0,35 | 0,573 | 0.84 | 0,883 |
| 0,015 | 0,202 | 0,047 | 0,268 | 0,120 | 0,367 | 0,36 | 0,580 | 0,86 | 0,894 |
| 0,016 | 0,205 | 0,048 | 0,270 | 0,125 | 0,373 | 0,37 | 0,588 | 0,88 | 0,905 |
| 0,017 | 0,207 | 0,049 | 0,271 | 0,130 | 0,378 | 0,38 | 0,595 | 0,90 | 0,916 |
| 0,018 | 0,210 | 0.050 | 0,273 | 0,135 | 0,384 | 0,39 | 0,602 | 0,92 | 0,927 |
| 0,019 | 0,212 | 0,052 | 0,276 | 0,140 | 0,389 | 0,40 | 0,610 | 0,94 | 0,937 |
| 0,020 | 0,215 | 0,054 | 0,280 | 0,145 | 0,394 | 0,41 | 0,617 | 0,96 | 0,948 |
| 0,021 | 0,217 | 0,056 | 0,283 | 0,150 | 0,399 | 0,42 | 0,624 | 0,98 | 0,959 |
| 0,022 | 0,219 | 0,058 | 0,286 | 0,155 | 0,405 | 0,43 | 0,631 | 1,00 | 0,969 |
| 0,023 | 0,222 | 0,060 | 0,289 | 0,160 | 0,410 | 0,44 | 0,638 | 1,05 | 0,995 |
| 0,024 | 0,224 | 0,062 | 0.292 | 0,165 | 0,415 | 0,45 | 0,645 | 1,10 | 1,021 |
| 0,025 | 0.226 | 0,064 | 0,295 | 0,170 | 0,420 | 0,46 | 0,652 | 1,15 | 1,046 |
| 0,026 | 0,228 | 0,065 | 0,298 | 0,175 | 0,425 | 0,47 | 0,658 | 1,20 | 1,071 |
| 0,027 | 0,230 | 0,068 | 0,301 | 0.180 | 0,430 | 0,48 | 0,665 | 1,25 | 1,096 |
| 0,028 | 0,233 | 0,070 | 0,304 | 0,185 | 0,435 | 0,49 | 0,672 | . 1,30 | 1,120 |
| 0,029 | 0,235 | 0,072 | 0,307 | 0,190 | 0,439 | 0,50 | 0,678 | 1,35 | 1,144 |
| 0,030 | 0,237 | 0,074 | 0,309 | 0,195 | 0,444 | 0,52 | 0,692 | 1,40 | 1,168 |
| 0.031 | 0,239 | 0.076 | 0,312 | 0,20 | 0,449 | 0,54 | 0,704 | 1,45 | 1,191 |
| 0,032 | 0,241 | 0,078 | 0,315 | 0,21 | 0,458 | 0,56 | 0,717 | 1,50 | 1,215 |
| 0,033 | 0,243 | 0,080 | 0,318 | 0,22 | 0,467 | 0,58 | 0,730 | 1,55 | 1,238 |
| 0,034 | 0,245 | 0,082 | 0,320 | 0,23 | 0,476 | 0,60 | 0,742 | 1,60 | 1,261 |
| 0,035 | 0,247 | 0,084^ | 0,323 | 0,24 | 0,485 | 0,62 | 0,755 | 1,65 | 1,283 |
| 0.036 | 0,249 | 0,086 | 0,326 | 0,25 | ,0,493 | 0,64 | 0,767 | 1,70 | 1,306 |
| 0,037 | 0,250 | 0,088 | 0,328 | 0,26 | 0,502 | 0,66 | 0,779 | 1,75 | 1,328 |
| 0,038 | 0,252 | 0,090 | 0,331 | 0,27 | 0,510 | 0,68 | 0,791 | 1,80 | 1,350 |
| 0,039 | 0,254 | 0,092 | 0,333 | 0,28 | 0,518 | 0,70 | 0,803 | 1,85 | 1,372 |
| 0,040 | 0,256 | 0,094 | 0,336 | 0,29 | 0,526 | 0,72 | 0,815 | 1,90 | 1,394 |
| 0,041 | 0,258 | 0,096 | 0,338 | 0,30 | 0,534 | 0,74 | 0,826 | 1,95 | 1,416 |
| 0,042 | 0,259 | 0,098 | 0,341 | 0,31 | 0,542 | 0,76 | 0,838 | 2,00 | 1,437 |
| 0,043 | 0,261 | 0,100 | 0,343 | 0,32 | 0,550 | 0,78 | 0,849 | 2,1 | 1,479 |
| 0,044 | 0,263 | 0,105 | 0,349 | 0,33 | 0,558 | 0.80 | 0,860 | 2,2 | 1,521 |
| 0,045 | 0,265 | 0,110 | 0,355 | 0,34 | 0,565 | 0,82 | 0,872 | 2,3 | 1,563 |

Таблица № 3

НОРМЫ РАСХОДА ВОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ

| Водопотребители | Измеритель | Норма расхода воды, л |  |  |  |  |  | Расход воды прибором, л/с (л/ч) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в средние сутки |  | в сутки наибольшего водопотребления |  | в час наибольшего водопотребления |  | общий (холодной и горячей) | холодной или горячей |
|  |  | общая (в том числе горячей) | горя- чей | общая (в том числе горячей | горя- чей | общая (в том числе горячей) | горя- чей |  |  |
| 1. Жилые дома квартирного типа: С водопроводом и канализацией без ванн с газоснабжением с водопроводом,; | 1 житель | 95 | - | 120 | - | 6,5 | - | 0,2 (50) | 0,2 (50) |
| С канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе; | 1 житель | 120 | - | 150 | - | 7 | - | 0,2 (50) | 0,2 (50) |
| С быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором, централизованным горячим водоснабжением, оборудованными умывальниками, мойками и душами с сидячими ваннами, | 1 житель | 230 | 90 | 275 | 110 | 14,3 | 9,2 | 0,3 (300) | 0,2 (200) |
| С быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором, централизованным горячим водоснабжением, оборудованными умывальниками, мойками и душами с ваннами длинной от 1500 до 1700 мм, | 1 житель | 250 | 105 | 300 | 120 | 15,6 | 10 | 0,3 (300) | 0,2 (200) |
| С быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором, централизованным горячим водоснабжением, оборудованными умывальниками, мойками и душами с ваннами длинной от 1500 до 1700 мм, св. 12 этажей с централизованным горячим водоснабжением. | 1 житель | 360 | 115 | 400 | 130 | 20 | 10,9 | 0,3 (300) | 0,2 (200) |

Таблица № 4

Значения 1000i и v (м/сек) для стальных водопроводных труб d=15-100мм.

| g, л/сек | v | 1000i | v | 1000i | v | 1000i | v | 1000i | v | 1000i | v | 1000i | v | 1000i | v | 1000i | v | 1000i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | для труб диаметром d, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 мм |  | 20 мм |  | 25 мм |  | 32 мм |  | 40 мм |  | 50 мм |  | 65 мм |  | 80 мм |  | 100 мм |  |
| 0,2 | 1,09 | 294,6 | 0,590 | 63,7 | 0,35 | 18,0 | 0,20 | 4,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0,25 | 1,36 | 453,1 | 0,74 | 95,8 | 0,44 | 26,9 | 0,25 | 6,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0,30 | 1,63 | 652,5 | 0,88 | 134,1 | 0,53 | 37,4 | 0,30 | 9,37 | 0,23 | 4,80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0,35 | 1,90 | 888,1 | 1,03 | 178,5 | 0,62 | 49,5 | 0,35 | 12,3 | 0,27 | 6,30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0,40 | 2,18 | 1160 | 1,18 | 229,0 | 0,70 | 63,2 | 0,40 | 15,7 | 0,30 | 7,98 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0,45 | 2,45 | 1468 | 1,32 | 288,3 | 0,79 | 78,5 | 0,45 | 19,4 | 0,34 | 9,84 | 0,20 | 2,84 | - | - | - | - | - | - |
| 0,50 | 2,72 | 18,12 | 1,47 | 356,0 | 0,88 | 95,3 | 0,50 | 23,4 | 0,38 | 11,9 | 0,23 | 3,42 | - | - | - | - | - | - |
| 0,55 | 2,99 | 21,93 | 1,62 | 430,7 | 0,97 | 113,8 | 0,55 | 27,8 | 0,42 | 14,1 | 0,25 | 4,05 | - | - | - | - | - | - |
| 0,60 | - | - | 1,77 | 512,6 | 1,06 | 133,8 | 0,60 | 32,6 | 0,45 | 16,5 | 0,27 | 4,72 | - | - | - | - | - | - |
| 0,65 | - | - | 1,91 | 601,6 | 1,14 | 155,3 | 0,65 | 37,7 | 0,49 | 19,1 | 0,29 | 5,44 | - | - | - | - | - | - |
| 0,70 | - | - | 2,06 | 697,7 | 1,23 | 178,5 | 0,70 | 43,2 | 0,53 | 21,8 | 0,32 | 6,21 | - | - | - | - | - | - |
| 0,75 | - | - | 2,21 | 800,9 | 1,32 | 204,9 | 0,75 | 49,1 | 0,57 | 24,7 | 0,34 | 7,02 | 0,20 | 1,90 | - | - | - | - |
| 0,80 | - | - | 2,35 | 911,3 | 1,41 | 233,2 | 0,80 | 65,3 | 0,61 | 27,8 | 0,36 | 7,88 | 0,21 | 2,13 | - | - | - | - |
| 0,85 | - | - | 2,50 | 1029 | 1,50 | 263,2 | 0,85 | 61,8 | 0,64 | 31,0 | 0,39 | 8,78 | 0,22 | 2,37 | - | - | - | - |
| 0,90 | - | - | 2,65 | 1153 | 1,58 | 295,1 | 0,90 | 68,7 | 0,68 | 34,5 | 0,41 | 9,73 | 0,24 | 2,62 | - | - | - | - |
| 0,95 | - | - | 2,8 | 128,5 | 1,67 | 328,8 | 0,95 | 75,9 | 0,72 | 38,0 | 0,43 | 10,7 | 0,25 | 2,89 | - | - | - | - |
| 1,0 | - | - | 2,94 | 1424 | 1,76 | 364,3 | 1,00 | 83,5 | 0,76 | 41,8 | 0,45 | 11,8 | 0,26 | 3,16 | - | - | - | - |
| 1,10 | - | - | - | - | 1,94 | 440,9 | 1,10 | 99,8 | 0,83 | 49,8 | 0,50 | 14,0 | 0,29 | 3,74 | 0,21 | 1,63 | - | - |
| 1,15 | - | - | - | - | 2,02 | 481,8 | 1,15 | 108,4 | 0,87 | 51,4 | 0,52 | 15,1 | 0,30 | 4,05 | 0,22 | 1,77 | - | - |
| 1,20 | - | - | - | - | 2,11 | 524,7 | 1,20 | 117,4 | 0,91 | 58,5 | 0,54 | 16,4 | 0,32 | 4,37 | 0,23 | 1,90 | - | - |
| 1,25 | - | - | - | - | 2,20 | 569,3 | 1,25 | 127,0 | 0,95 | 63,2 | 0,57 | 17,6 | 0,33 | 5,04 | 0,234 | 2,04 | - | - |
| 1,3 | - | - | - | - | 2,29 | 615,7 | 1,30 | 137,4 | 0,98 | 67,9 | 0,59 | 18,9 | 0,34 | 5,04 | 0,24 | 2,19 | - | - |
| 1,4 | - | - | - |  | 2,46 | 714,1 | 1,40 | 159,3 | 1,06 | 78,0 | 0,63 | 21,6 | 0,37 | 5,75 | 0,26 | 2,50 | - | - |
| 1,5 | - | - | - | - | 2,64 | 819,8 | 1,50 | 182,9 | 1,14 | 88,7 | 0,68 | 24,6 | 0,40 | 6,51 | 0,28 | 2,82 | - | - |

Таблица № 5

Технические характеристики счетчиков.

| Диаметр условного прохода, мм | ПАРАМЕТРЫ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход воды, м3/час |  |  | Порог чувствитель- ности м3/час, | Макс. объем воды, сут/ м3 | Гидравлическ. сопротивление, м/( м3/час)2 |
|  | мин. | экспл. | макс. |  |  |  |
| 15 | 0,03 | 1,2 | 3 | 0,015 | 45 | 1,11 |
| 20 | 0,05 | 2,0 | 5 | 0,025 | 70 | 0,4 |
| 25 | 0,07 | 2,8 | 7 | 0,035 | 100 | 0,204 |
| 32 | 0,1 | 4,0 | 10 | 0,05 | 140 | 0,1 |
| 40 | 0,16 | 6,4 | 16 | 0,08 | 230 | 0,039 |
| 50 | 0,3 | 12 | 30 | 0,15 | 460 | 0,011 |
| 65 | 1,5 | 17 | 70 | 0,6 | 610 | 0,0063 |
| 80 | 2,0 | 36 | 110 | 0,7 | 1300 | 0,002 |
| 100 | 3,0 | 65 | 180 | 1,2 | 2350 | 5,9*10-5 |