## Slide 1: Тема: Монтаж внутренней системы канализации

## Slide 2: Внутренняя система канализации
предназначена для отвода сточных вод, образующихся в процессе хозяйственно-бытовой, санитарно-гигиенической и производственной деятельности человека.

## Slide 3: Элементы системы внутренней канализации:
приемники сточных вод,
сеть трубопроводов (отводные линии, стояки, коллекторы, выпуски)
местные установки для перекачки или предварительной очистки сточных вод.

## Slide 4: Системы внутренней канализации оборудуют :
устройствами для вентиляции (вентиляционными трубопроводами), устройствами для чистки в случае засоров (ревизиями, прочистками)
устройствами для защиты помещений от проникания из канализационной сети вредных и дурно пахнущих газов (гидравлическими затворами - сифонами).

## Slide 5: Правила монтажа труб ПВХ
1. Уклон канализационной трубы (1см на 1 метр длины ).
Обеспечить его можно с помощью заранее установленных креплений или хотя бы специальной разметки. С помощью гидравлического или лазерного уровня отбивается линия горизонта, которая четко совпадает с центром сливного отверстия в стояке. Дальний конец этой линии поднимается на расчетную высоту и соединяется со своим началом.

## Slide 6
2. Соблюдение диаметров (от унитаза – диаметр 100мм, переход с помощью тройников или отводов 45 ͦна диаметр 50 или32 мм).
3. Правильное соединение с использованием уплотнительных прокладок.

## Slide 7: Технологический процесс монтажа
Подготовка труб канализации к монтажу
подгоняем трубы (резка) и соединительные муфты друг к другу
места соединений очищаем от возможной пыли, мусора
устранение заусенцев и других выступов на стыках труб

## Slide 8: Специальные станки для резки ПВХ труб:

## Slide 9: Ножовка для ПВХ труб со стуслом:

## Slide 10: 2. Выполнение монтажа труб канализации
- выполняют ориентировочные отметки (чертят линии от раструба одного из фитингов до следующего соединения

## Slide 11: 3. Склеивание канализационных труб из ПВХ (проводится в два этапа)
подготавливают концы
поверхностям придают шероховатость с помощью шлифовальной шкурки (наждачной бумаги)
поверхности обезжиривают
клей наносится толстым слоем
надевают фитинг на трубу

## Slide 12: Монтаж труб канализации можно делать и без склеивания, достаточно перед окончательной сборкой места соединений смазать силиконом. Силикон обеспечит нужную герметичность.

## Slide 13: 4. Крепление труб канализации к стенам и проход через конструкции
на вертикальных участках расстояние между упорами 1 м, на горизонтальных – 40 см
упоры ставятся под основание раструба
между трубой и металлическим хомутом упора ставят пластиковые или резиновые прокладки.

## Slide 15: Состыковка пластиковой и чугунной труб

## Slide 16: 5. Опрессовка и проверка на герметичность
закрывают заглушкой выход канализации в яму
заполняют водой канализацию на уровень первого этажа
определяют протечки