Областное государственное автономное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

«Белгородский машиностроительный техникум»

КОМПЛЕКТ

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по  профессиональному модулю ПМ.01

Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов

и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и  другого электрооборудования

промышленных организаций

программы подготовки квалифицированных рабочих/служащих (ППКРС)

по профессии

140446.03 «Электромонтер по ремонту  и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»

2014 г.

Комплект контрольно оценочных средств разработан на основе Федерального  государственного образовательного стандарта среднего профессионального     образования по профессии 140446.03 «Электромонтер по ремонту  и обслуживанию электрооборудования» и программ модуля.

СОГЛАСОВАНО:

на заседании МК электротехнических дисциплин и информационных технологий

протокол № 2  от  24 сентября  2014 г.

Председатель: ______  Мельникова Р.И.

Организация-разработчик:

ОГАОУ СПО «Белгородский машиностроительный техникум»

Разработчики:

Мельникова Р.И., преподаватель ОГАОУ СПО

«Белгородский машиностроительный  техникум»

Мельников В.В.,  мастер производственного обучения ОГАОУ СПО

«Белгородский машиностроительный техникум»

Савченко И.А.,    мастер производственного обучения ОГАОУ СПО

«Белгородский машиностроительный техникум»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Результатом освоения профессионального модуля является готовность                      обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности (ВПД) Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ППКРС в целом.

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен».

- ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Элемент модуля | Форма контроля и оценивания |  |
| --- | --- | --- |
|  | Промежуточная аттестация | Текущий контроль |
| МДК 01.01 Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ | Экзамен | - наблюдение и оценка выполнения лабораторных и практических работ; - оценка выполнения тестовых заданий; - устный опрос; - контроль самостоятельной работы обучающихся. |
| МДК 01.02. Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных предприятий. |  | - наблюдение и оценка выполнения лабораторных и практических работ; - оценка выполнения тестовых заданий; - устный опрос; - контроль самостоятельной работы обучающихся. |
| УП.01 Учебная практика | Дифференцированный зачет | - наблюдения и анализ деятельности обучающегося в соответствии с технологическим процессом; - оценка выполнения работ на учебной практике. |
| ПП.01 Производственная практика | Дифференцированный зачет | - интерпретация наблюдения и анализ деятельности обучающегося в соответствии с технологическим процессом; - оценка выполнения работ на производственной практике |

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ,

ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ НА ЭКЗАМЕНЕ (КВАЛИФИКАЦИОННОМ)

2.1. Профессиональные и общие компетенции

В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций:

Таблица 2

| Профессиональные и общие компетенции | Показатели и критерии оценки результата |
| --- | --- |
| ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки ПК 1.2. Выполнение электромонтажных работ ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта ПК1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, определенных руководителем. ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. ОК6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | -организация рабочего места в соответствии с СанПиН - выполнять подготовительные и разметочные работы - нормативные требования к электромон-тажным работам - приёмы и методы выполнения основных видов электромонтажных работ, - планировать и организовывать выполне-ние электромонтажных работ - выполнение электромонтажных работ в соответствии с выданным заданием, ТУ, ПТБ - выполнение сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования; - соблюдение алгоритма сборки, проверка работоспособности - выполнение монтажа осветительных электроустановок, трансформаторов, ком-плектных трансформаторных подстанций - соблюдение алгоритма сборки, проверка работоспособности - выполнение прокладки кабеля, монтажа воздушных линий, проводов и тросов в соответствии с выданным заданием, ТУ, ПТБ - выполнение сборки, монтажа и регули- ровки электрооборудования промышленных предприятий - выполнение ремонта осветительных электроустановок, силовых трансформато-ров, электродвигателей в соответствии с выданным заданием, ПУЭ, ПТБ - выполнение ремонта электрооборудова-ния промышленных предприятий в соотве-тствии с технологическим процессом; - применение безопасных приемов ремонта. в соответствии с выданным заданием, ПУЭ, ПТБ, охраны труда. - составление дефектных ведомостей на ремонт электрооборудования - выполнение основных ремонтных операций электрооборудования - аргументирование преимуществ выбранной профессии; - изложение основных видов деятельности предусмотренные квалификационной характеристикой; - формулирование целей и задач отрасли; - объяснение социальной значимости профессии для здоровья человека; - систематическое участие в работе кружков, профессиональных конкурсов, систематическое посещение занятий, отработка практических занятий. - выбор приемов и методов выполнения профессиональной деятельности в соответствии с ходом технологического процесса; - выбор и оптимальность состава источников необходимых для решения поставленной цели в соответствии с рациональной организацией технологичес-кого процесса; - объективность результатов самоанализа, совпадение с анализом руководителя (экспертной комиссии); - адекватность оценки рабочей ситуации в соответствии с поставленными целями и задачами через выбор соответствующих материалов, инструментов и т.д.; - обоснование выбора текущего контроля в соответствии с целями и способами ее достижения, определенных руководителем; - ясное и аргументированное изложение собственного мнения; - обоснование принятого решения в стандартных и нестандартных ситуациях; - оценка ответственности за результат своей работы (адекватность). |

2.2.   Общие   компетенции, для  проверки  сформированности  которых                          используется портфолио

ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний.

Состав портфолио:

Обязательные документы:

- ведомость оценок по дисциплинам общепрофессионального цикла;

- аттестационный лист по производственной практике

- аттестационный лист по учебной практике

- характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время производст-  
   венной практики;

-  дневник производственной практики;

Дополнительные материалы:

- результаты участия во внеурочной научно-исследовательской деятельности;

- доклады участников научно-практических конференций;

- результаты участия в спортивных и общественных мероприятиях;

- результаты участия в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства по   
   профессии «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования», 
   предметных неделях,  выставках и др.;

- свидетельства, подтверждающие участие в коллективных творческих делах (ведущий       
  тематического вечера, член жюри, участник слета, участник турпохода, и т. д.).

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА                               ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ01

«Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования,         агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных                организаций»

Проверяемые результаты обучения:

знания:

- технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта;

- слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение;

- приемы и правила выполнения операций;

- рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их устройство, назначение и приемы пользования;

- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого  материала;

- требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ

умения:

- выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, электродвигателей;

- выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, комплексных трансформаторных подстанций;

- проводов и тросов;

- выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты;

- выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие;

- читать электрические схемы различной сложности;

- выполнять расчёты и эскизы, необходимые при сборке изделия;

- выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий;

- ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом;

- применять безопасные приемы ремонта;

Критерии оценки:

Качество теоретических основ профессионального модуля.

- Умение пользоваться нормативной документацией.

- Умение применять теоретические знания в практической деятельности.

- Правильность выполнения практических заданий.

- Правильность выполнения технологических расчетов.

3.1.   Типовые задания для оценки освоения

МДК 01.01  «Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ»

МДК 01.02. «Организация работ по сборке, монтажу и ремонту                                       электрооборудования промышленных предприятий»

В комплект контрольно-оценочных средств  для оценки освоения МДК 01.01  и МДК 01.02  входят 10 вариантов практикориентированных заданий (каждый вариант содержит 3 задания).

Критерии оценивания:

«Отлично» - обучающийся глубоко и прочно усвоил весь программный материал в рамках указанных общих и профессиональных компетенций, знаний и умений.   Исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно связывает с условиями современного производства, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать  и излагать материал, не допуская ошибок. Правильно организует свое              рабочее место, соблюдает правила техники безопасности.

«Хорошо» - обучающийся  твердо знает весь программный материал в рамках указанных общих и профессиональных компетенций, знаний и умений.  Грамотно и                   по существу  его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий. Правильно организует свое рабочее место, соблюдает правила техники безопасности.

«Удовлетворительно» - обучающийся не прочно освоил весь программный материал в рамках указанных общих и профессиональных компетенций, знаний и умений, требует в отдельных случаях дополнительных наводящих вопросов, допускает неточности, нарушает последовательность в изложении материала и испытывает затруднения в выполнении практических заданий,  требует профессионального вмешательства преподавателя. Правильно организует свое рабочее место, соблюдает правила техники безопасности.

«Неудовлетворительно» - обучающийся имеет очень слабое представление о программном материале и недостаточно, или вообще не освоил умения по                       разрешению производственной ситуации. Не может применить подученные знания на практике, допускает существенные ошибки в технологических операциях, с большими затруднениями выполняет практическое задание или не может с ним справиться вообще.

Вариант 1

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

- Опишите технологический процесс соединения однопроволочных алюминиевых жил пайкой двойной скруткой с желобом:

| № п/п | Эскиз операции | Инструктивные указания и пояснения |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

- Линия электрического освещения обеспечивает питание гражданского сооружения с 60 лампами накаливания мощностью 500 Вт каждая. Линия 4-х проводная, напряжение сети 220/380 В. Провода АПВ проложены в металлической трубе. Коэффициент  спроса Кс =1. Рассчитать и выбрать плавкую вставку предохранителя при коэффициенте мощности равном единице.

- Проанализируйте производственную  ситуацию:

Составьте по предложенной однолинейной схеме управления лампами со стороны,             противоположной сети питания, многолинейную схему.

Вариант 2

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

- Опишите технологический процесс  соединения алюминиевых многопроволочных жил непосредственным сплавлением  припоем:

| № п/п | Эскиз операции | Инструктивные указания и пояснения |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |

- Лампа ДРЛ имеет как достоинства (высокая световая отдача, большой срок службы, устойчивость к условиям внешней среды), так и недостатки.  Укажите их.  Изобразите схему включения лампы ДРЛ.

- Проанализируйте производственную  ситуацию:

Для монтажа электрической проводки в квартире с установленными осветительными и электронагревательными приборами необходимо выбрать счетчик учета электроэнергии. Из представленных на рисунке выберите необходимый. Изобразите схему включения данного  счетчик

Вариант  3

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

1.  опишите технологический  процесс  ответвления медных жил с последующей               пропайкой:

| № п/п | Эскиз операции | Инструктивные указания и пояснения |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

2.  Для повышения коэффициента мощности люминесцентного светильника в схему включают еще один реактивный элемент. Укажите, какой это элемент. Изобразите схему включения люминесцентной лампы с использованием данного элемента.

3. Проанализируйте производственную  ситуацию:

Однофазный асинхронный двигатель включается в сеть через специальные пусковые                 элементы. Укажите эти элементы, выполните одну из схем включения.

Вариант  4

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

1.  Опишите технологический процесс оконцевания многопроволочной медной жилы в кольцевом наконечнике обжатием с  помощью опрессовки:

| № п/п | Эскиз операции | Инструктивные указания и пояснения |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |

2.  Изобразите схему соединения обмоток генератора звездой. Объясните, почему при данной схеме ток линейный равен току фазному? Укажите на схеме стрелками направление тока

3.	Проанализируйте производственную  ситуацию:

Необходимо произвести монтаж магнитного пускателя ПМЕ-112.

а) подберите материалы, инструменты и приспособления.

б) составьте последовательность технологических операций.

Вариант  5

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

1.   Опишите технологический процесс оконцевания медных жил проводов и кабелей пайкой с помощью наконечника:

| № п/п | Эскиз операции | Инструктивные указания и пояснения |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

2.  Какие неисправности выявляются в двигателе до разборки и после неё.  Выберите необходимый инструмент и комплектующие для этих работ.

3.	Проанализируйте производственную  ситуацию:

Сделайте сравнительный анализ технологических особенностей электрических  
аппаратов, изображенных на рисунке.

Вариант 6

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

1.  Опишите технологический  процесс соединения и ответвления медных жил сечением до 10 мм2 в коробках скруткой с последующей пропайкой

| № п/п | Эскиз операции | Инструктивные указания и пояснения |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

2. Асинхронный двигатель включается при помощи нереверсивного магнитного пускателя согласно представленной схеме. Объясните работу схемы.

3.	Проанализируйте производственную  ситуацию:

Необходимо выполнить ремонт трехполюсного рубильника открытого типа.

а) выберите необходимый инструмент и приспособления.

б) составьте технологическую последовательность выполненных операций.

Вариант   7

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

1.  Опишите технологический  процесс соединения медных однопроволочных жил сечением 6-10мм2  бандажной скруткой с  последующей пропайкой:

| № п/п | Эскиз операции | Инструктивные указания и пояснения |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

2. Произведите сравнительный анализ назначения, представленных на рисунке электрических аппаратов.

3.	Проанализируйте производственную  ситуацию:

Магнитный пускатель демонтирован в ремонт.

а) перечислите возможные неисправности,

б) перечислите способы устранения этих неисправностей,

в) выберите необходимый инструмент и комплектующие для этих работ.

Вариант  8

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

1.   опишите технологический процесс оконцевания многопроволочной медной жилы в кольцевом наконечнике обжатием с  помощью опрессовки:

| № п/п | Эскиз операции | Инструктивные указания и пояснения |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |

2.  На каких проводах - фазных или нулевых - ставятся предохранители в установках   напряжением 220\380 В с заземленной нейтралью при неравномерной нагрузке?             Ответ обоснуйте. Изобразите схему трехфазной четырехпроводной системы освеще-ния.

3.	Проанализируйте производственную  ситуацию:

Однофазный асинхронный двигатель включается в сеть через специальные пусковые элементы. Укажите эти элементы, выполните одну из схем включения.

Вариант 9

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

1.   опишите технологический  процесс выполнения данного контактного соединения алюминиевых жил в клещах  с двумя угольными электродами:

| № п/п | Эскиз операции | Инструктивные указания и пояснения |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

2.  Непосредственное включение в сеть электродвигателя сопровождается большими пусковыми токами, что вызывает сильный нагрев обмоток двигателя и падение напряжения для других электроприемников, включенных в ту же сеть. Укажите способы включения электродвигателя в сеть, уменьшающие большие пусковые токи.

3.	Проанализируйте производственную  ситуацию:

Силовой трансформатор выведен в ремонт

а) перечислите основные неисправности,

б) укажите возможные причины данных неисправностей.

Вариант 10

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

1.  Опишите технологический  процесс  соединения однопроволочных жил скруткой              с последующей пропайкой:

| № п/п | Эскиз операции | Инструктивные указания и пояснения |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

2.  При работе лампа накаливания мощностью 150Вт значительно быстрее выходит из  строя, чем лампа накаливания мощностью 40 Вт. Объясните причину.

3.	Проанализируйте производственную  ситуацию:

В число предремонтных операций по выявлению неисправностей асинхронного трехфазного электродвигателя типа 4А80В2У входят: измерение сопротивления изоляции обмоток (с целью определения степени ее увлажнения), испытание электрической прочности изоляции, проверка на холостом ходу величины вибрации, определение величины зазоров между вращающимися и неподвижными частями.

Заполните согласно перечисленным неисправностям дефектационную  карту.

| № | Наименование и марка оборудования | Наименование дефектного узла (детали) | Характер повреждения | Предполагаемые работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. ТРЕБОВАНИЯ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ

ПО УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

Целью оценки по учебной и  производственной  практике является установление               степени освоения:

1)  профессиональных и общих компетенций;

2)  практического опыта и умений.

Дифференцированный зачет по учебной практике выставляется на основании результатов выполнения комплексной практической работы и данных аттестационного листа  (характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в которой проходила практика (Приложение 1).

Дифференцированный зачет по производственной практике выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время                  практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями             организации, в которой проходила практика (Приложение 2).

4.1. Форма аттестационного листа

Приложение 1  Аттестационный лист

по учебной практике

- ФИО обучающегося, № группы, профессия _____________________________

- Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес 	___________________________________________________________________

- Время проведения практики __________________________________________

- Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики:

| № 1 2 3 4 5 6 | Вид работ | Кол-во час. | Качество выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Разметка, рубка металла. Инструктаж по безопасности труда. | 6 |  |
| 1.2 | Правка, гибка металла различного профиля. Резка металла по разметке. | 6 |  |
| 1.3 | Опиливание металла. | 6 |  |
| 1.4 | Сборка разъемных и неразъемных соединений. | 6 |  |
| 1.5 | Ознакомление с видами электромонтажных работ. | 6 |  |
| 1.6 | Соединение и ответвление жил проводов. | 6 |  |
| 1.7 | Присоединение жил проводов к выводам электрооборудования. | 6 |  |
| 1.8 | Соединение и ответвление медных жил проводов пайкой | 6 |  |
| 1.9 | Соединение и ответвление алюминиевых жил проводов пайкой | 6 |  |
| 1.10 | Соединение и ответвление жил проводов электросваркой. | 6 |  |
| 1.11 | Вспомогательные электромонтажные работы. | 6 |  |
| 1.12 | Освоение приемов работы с электрифицированным инструментом. | 6 |  |
| 1.13 | Выполнение скрытой электропроводки согласно схемы. | 6 |  |
| 1.14 | Выполнение открытой электропроводки согласно схемы. | 6 |  |
| 1.15 | Монтаж распределительных устройств. | 6 |  |
| 1.16 | Монтаж пускозащитной аппаратуры, приборов и средств автоматизации. | 6 |  |
| 1.17 | Монтаж установочной аппаратуры, светильников. | 6 |  |
| 1.18 | Ремонт силовых и осветительных электроустановок. | 6 |  |

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика __________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата.                                                                                  Подписи руководителя практики,

М.П                                                                               ответственного лица организации

Приложение 2

Аттестационный лист

по производственной практике

- ФИО обучающегося, № группы, профессия

- Место проведения практики (организация), наименование, юридический   адрес

___________________________________________________________________________

- Время проведения практики

- Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики:

| № 1 2 3 4 5 6 | Вид работ | Кол-во час. | Качество выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Ознакомление с предприятием и рабочим местом. Инструктаж по правилам техники безопасности | 6 |  |
| 1.2 | Монтаж производственных осветительных электроустановок | 6 |  |
| 1.3 | Техническое обслуживание комплектных распределительных устройств. | 6 |  |
| 1.4 | Эксплуатация разъединителей, отделителей и короткозамыкателей. Эксплуатация силовых трансформаторов | 6 |  |
| 1.5 | Монтаж электродвигателей различными способами. | 6 |  |
| 1.6 | Эксплуатация аппаратуры неавтоматического и автоматического управления, защитной аппаратуры | 6 |  |
| 1.7 | Выполнение скрытой электропроводки | 6 |  |
| 1.8 | Выполнение открытой электропроводки | 6 |  |
| 1.9 | Монтаж и сборка схемы распределительных щитов | 6 |  |
| 1.10 | Монтаж пускозащитной аппаратуры | 6 |  |
| 1.11 | Установка выключателей, розеток, потолочных и настенных светильников | 6 |  |
| 1.12 | Ремонт производственных силовых и осветительных электроустановок | 6 |  |

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика

________________________________________________________________________________________

Дата	            Подписи руководителя практики,

М.П.                                                                                    ответственного лица организации

5. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ                                                     ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА (квалификационного)

Задания ориентированы на проверку освоения вида деятельности  (всего модуля) в целом. Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен». При принятии решения об итоговой оценке по профессиональному модулю учитывается роль оцениваемых показателей для выполнения вида профессиональной деятельности, освоение которого проверяется. При отрицательном заключении хотя бы по одному показателю оценки результата освоения профессиональных компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». При наличии противоречивых оценок по одному тому же показателю при  выполнении разных видов работ, решение принимается в пользу обучающегося.

ПАСПОРТ

Назначение:

КОМ предназначен для  контроля и оценки  результатов освоения профессионального модуля  ПМ01. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций программы подготовки квалифицированных рабочих/служащих по профессии 140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).

Экзамен включает:

- практическое задание;

- представление портфолио.

Профессиональные компетенции:

ПК.1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной 
              сложности в процессе сборки

ПК 1.2. Выполнение электромонтажных работ

ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и  при   
            проверке его в процессе ремонта

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования

Общие компетенции:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
           проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее  
          достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,  
           оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
           результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения  
           профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в  
           профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
           профессиональных знаний (для юношей)

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

(перечень квалификационных работ)

Вариант№ 1

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.  Вы можете воспользоваться  справочной литературой (ПТЭ, ПУЭ и ПТБ)

Время выполнения задания - 6 часов

Задание: в соответствии с требованиями правил ПТЭ, ПУЭ и ПТБ произвести разметку многолинейной схемы монтажа электропроводки однокомнатной квартиры и осуществить ее монтаж.

Вариант №2

Инструкция

Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться  справочной литературой (ПТЭ, ПУЭ и ПТБ)

Время выполнения задания  –  6  часов.

Задание: в соответствии с требованиями правил ПТЭ, ПУЭ и ПТБ разработать схему и выполнить монтаж щитка освещения

Вариант №3

Инструкция

Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться  справочной литературой (ПТЭ, ПУЭ и ПТБ)

Время выполнения задания  –  6 часов.

Задание: в соответствии с требованиями правил ПТЭ, ПУЭ и ПТБ выполнить разметку проводки, мест установки светильников и коммутационных аппаратов в соответствии со схемой соединения.

Вариант №4

Инструкция

Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться  справочной литературой (ПТЭ, ПУЭ и ПТБ)

Время выполнения задания  –  6  часов.

Задание: в соответствии с требованиями правил ПТЭ, ПУЭ и ПТБ разработать схему и выполнить монтаж двухлампового люминесцентного светильника

Вариант №5

Инструкция

Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться  справочной литературой (ПТЭ, ПУЭ и ПТБ)

Время выполнения задания  –  6    часов.

Задание: в соответствии с требованиями правил ПТЭ, ПУЭ и ПТБ выполнить соединение и оконцевание проводов различными способами ( опрессовкой, в коробке, пайкой)

Вариант №6

Инструкция

Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться  справочной литературой (ПТЭ, ПУЭ и ПТБ)

Время выполнения задания  –  6  часов.

Задание:  в соответствии с требованиями правил ПТЭ, ПУЭ и ПТБ  произвести разборку и сборку электрического двигателя, проверку его механической части и  составить дефектную ведомость

Вариант №7

Инструкция

Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться  справочной литературой (ПТЭ, ПУЭ и ПТБ)

Время выполнения задания  -  6  часов.

Задание: в соответствии с требованиями правил ПТЭ, ПУЭ и ПТБ произвести измерение сопротивления изоляции обмоток электрического двигателя. Произвести осмотр двигателя и составить дефектную ведомость.

Вариант № 8

Инструкция

Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться  справочной литературой (ПТЭ, ПУЭ и ПТБ)

Время выполнения задания – 6    часов.

Задание: в соответствии с требованиями правил ПТЭ, ПУЭ и ПТБ составить схему и                выполнить монтаж схемы включения трёхфазного двигателя прямым пуском.

Вариант №9

Инструкция

Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться  справочной литературой (ПТЭ, ПУЭ и ПТБ)

Время выполнения задания – 6    часов.

Задание: в соответствии с требованиями правил ПТЭ, ПУЭ и ПТБ выполнить составить схему и выполнить монтаж схемы управления трёхфазного двигателя прямым пуском с двух мест.

Вариант №10

Инструкция

Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться  справочной литературой (ПТЭ, ПУЭ и ПТБ)

Время выполнения задания   –  6  часов.

Задание: в соответствии с требованиями правил ПТЭ, ПУЭ и ПТБ произвести разборку коллекторного двигателя  постоянного тока, оценить состояния его коллектора, щёток и обмоток и выполнить его сборку.

Вариант №11

Инструкция

Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться  справочной литературой (ПТЭ, ПУЭ и ПТБ)

Время выполнения задания  –  6  часов.

Задание: в соответствии с требованиями правил ПТЭ, ПУЭ и ПТБ произвести предмонтажную проверку автоматического воздушного выключателя, оценить его состояние и   при необходимости составить дефектную ведомость

Вариант № 12

Инструкция

Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться  справочной литературой (ПТЭ, ПУЭ и ПТБ)

Время выполнения задания  – 6  часов.

Задание: в соответствии с требованиями правил ПТЭ, ПУЭ и ПТБ провести предмонтажную проверку контактора, оценить его состояние и   при необходимости составить        дефектную ведомость

Вариант №13

Инструкция

Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться  справочной литературой (ПТЭ, ПУЭ и ПТБ)

Время выполнения задания  –  6  часов.

Задание: в соответствии с требованиями правил ПТЭ, ПУЭ и ПТБ выполнить техническое обслуживание и настройку теплового реле.

Вариант №14

Инструкция

Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться  справочной литературой (ПТЭ, ПУЭ и ПТБ)

Время выполнения задания  – 6  часов.

Задание: в соответствии с требованиями правил ПТЭ, ПУЭ и ПТБ выполнить расчёт и выбрать автомат для комбинированной защиты оборудования учебной мастерской.

Вариант №15

Инструкция

Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться  справочной литературой (ПТЭ, ПУЭ и ПТБ)

Время выполнения задания  –  6  часов.

Задание: в соответствии с требованиями правил ПТЭ, ПУЭ и ПТБ выполнить техническое обслуживание электромагнитных пускателей общепромышленного назначения.

Вариант № 16

Инструкция

Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться  справочной литературой (ПТЭ, ПУЭ и ПТБ)

Время выполнения задания – 6 часов.

Задание: в соответствии с требованиями правил ПТЭ, ПУЭ и ПТБ определить правильность выполнения внутренних соединений машин переменного тока (определение начал и концов обмоток)

Вариант № 17

Инструкция

Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться  справочной литературой (ПТЭ, ПУЭ и ПТБ)

Время выполнения задания  –  6    часов.

Задание: в соответствии с требованиями правил ПТЭ, ПУЭ и ПТБ разработать и выполнить монтаж схемы включения трёхфазного асинхронного двигателя с переключением обмоток со звезды на треугольник.

Вариант №18

Инструкция

Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться  справочной литературой (ПТЭ, ПУЭ и ПТБ)

Время выполнения задания  –  6  часов.

Задание:  в соответствии с требованиями правил ПТЭ, ПУЭ и ПТБ  произвести разборку и сборку электрического двигателя, проверку его механической части и  составить дефектную ведомость

Вариант №19

Инструкция

Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться  справочной литературой (ПТЭ, ПУЭ и ПТБ)

Время выполнения задания – 6    часов.

Задание: в соответствии с требованиями правил ПТЭ, ПУЭ и ПТБ составить схему и                выполнить монтаж схемы включения трёхфазного двигателя с помощью нереверсивного магнитного пускателя  через сигнальную арматуру.

Вариант №20

Инструкция

Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться  справочной литературой (ПТЭ, ПУЭ и ПТБ)

Время выполнения задания – 6    часов.

Задание: в соответствии с требованиями правил ПТЭ, ПУЭ и ПТБ по заданной однолинейной схеме осветительной установки составить многолинейную схему соединений и произвести её монтаж.

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

Количество вариантов каждого задания / пакетов заданий для экзаменующегося  -  20

Время выполнения каждого задания: 6 часов.

Основное оборудование: электромонтажные столы и стенды.

Вспомогательное оборудование:  электромонтажный и слесарно-сборочный инструмент, измерительные приборы,  установочные провода,  средства индивидуальной защиты;

Литература для обучающихся:

Основные источники:

- Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий / Ю. Д. Сибикин, М. Ю. В 2 книгах Книга 1;2 - издательство «Академия». 2010

- Коломиец А.П. Устройство, ремонт и обслуживание электрооборудования  / А. П. Коломиец,  Г. П. Ерошенко, В.М. Расторгуев и др. – М. Издательский центр «Академия». 2003

- Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация электрического и электромеханического оборудования: Учебн. пособие для сред.проф.образования / Н.А.Акимова, Н.Ф. Котеленец; под общ. ред. Н.Ф.Котеленца. – 2-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия». 2004

- Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации  электроустановок промышленных предприятий/ Ю.Д.Сибикин,    М.ЮСибикин: М. Издательство «Академия». 2010

- Сибикин Ю.Д.  Безопасность труда при монтаже, обслуживании и ремонте электрооборудования промышленных предприятий: справочник / Ю.Д.Сибикин, - М. : КНОРУС, 2011

- Элктрические аппараты: учебное пособие6 для студ.учреждений сред.проф.образования / (О.В.Девочкин, В.В.Лохнин, Е.Н.Смолин) – 2-е изд., стер.- М.; Издательский центр «Академия». 2011

Дополнительные источники:

- И. Захарова, Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей/И.Захарова, Т.Алексеева, Е.Русанова, Л.Устрикова ,    Издательство «ДЕАН», 2009

- Макаренко Н,  Правила устройства электроустановок/ Н.Макаренко, Л.Устрикова, В.Эйхман 7-е издание,  Издательство «ДЕАН»,  2011

- Сибикин Ю.Д., Справочник электромонтажника/ Ю.Д.Сибикин – М. Издательский центр «Академия», 2009

- Москаленко В.В. Справочник электромонтера/ В.В.Москаленко – М. Издательский центр «Академия», 2008

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.ПОТРМО 162001. Спб,2007

- А.В.Суворин . Современный справочник электрика- Ростов-на-Дону «Феникс»,2012

Интернет - ресурс

http: // www. bookarchive. ru / tekhnicheskaja literatura/ elektrrikam/ 644587-jelektrcheskie -sistemy - i- seti .html

ДЛЯ КОМИССИИ

Вариант№ 1

1. В соответствии с требованиями правил ПТЭ, ПУЭ и ПТБ выполнить задание: произвести разметку многолинейной схемы монтажа электропроводки однокомнатной квартиры и осуществите ее монтаж.

2. Произвести анализ выполнения задания. Результаты анализа оформить в виде таблицы

| Организация рабочего места в соответствии с требованиями Т/Б | Рациональное пользование инструментом | Приёмы и методы выполнения электромонтажных и слесарных работ | Выявление, устранение дефектов во время эксплуатации оборудования | Составление дефектной ведомости | Заключение о соответствии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вариант №2

1. В соответствии с требованиями правил ПТЭ, ПУЭ и ПТБ выполнить задание: разработать схему и выполнить монтаж щитка освещения

2. Произвести анализ выполнения задания. Результаты анализа оформить в виде таблицы

| Организация рабочего места в соответствии с требованиями Т/Б | Рациональное пользование инструментом | Приёмы и методы выполнения электромонтажных и слесарных работ | Выявление, устранение дефектов во время эксплуатации оборудования | Составление дефектной ведомости | Заключение о соответствии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вариант №3

1. В соответствии с требованиями правил ПТЭ, ПУЭ и ПТБ выполнить задание:

выполнить разметку проводки, мест установки светильников и коммутационных аппаратов в соответствии со схемой соединения.

2. Произвести анализ выполнения задания. Результаты анализа оформить в виде таблицы

| Организация рабочего места в соответствии с требованиями Т/Б | Рациональное пользование инструментом | Приёмы и методы выполнения электромонтажных и слесарных работ | Выявление, устранение дефектов во время эксплуатации оборудования | Составление дефектной ведомости | Заключение о соответствии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вариант №4

1. В соответствии с требованиями правил ПТЭ, ПУЭ и ПТБ выполнить задание: разработать схему и выполнить монтаж двухлампового люминесцентного светильника

2. Произвести анализ выполнения задания. Результаты анализа оформить в виде таблицы

| Организация рабочего места в соответствии с требованиями Т/Б | Рациональное пользование инструментом | Приёмы и методы выполнения электромонтажных и слесарных работ | Выявление, устранение дефектов во время эксплуатации оборудования | Составление дефектной ведомости | Заключение о соответствии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вариант №5

1. В соответствии с требованиями правил ПТЭ, ПУЭ и ПТБ выполнить задание: выполнить соединение и оконцевание проводов различными способами (опрессовкой,  в коробке, пайкой)

2. Произвести анализ выполнения задания. Результаты анализа оформить в виде таблицы

| Организация рабочего места в соответствии с требованиями Т/Б | Рациональное пользование инструментом | Приёмы и методы выполнения электромонтажных и слесарных работ | Выявление, устранение дефектов во время эксплуатации оборудования | Составление дефектной ведомости | Заключение о соответствии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вариант №6

1. В соответствии с требованиями правил ПТЭ, ПУЭ и ПТБ выполнить задание: произвести разборку и сборку электрического двигателя, проверку его механической части и  составить дефектную ведомость

2. Произвести анализ выполнения задания. Результаты анализа оформить в виде таблицы

| Организация рабочего места в соответствии с требованиями Т/Б | Рациональное пользование инструментом | Приёмы и методы выполнения электромонтажных и слесарных работ | Выявление, устранение дефектов во время эксплуатации оборудования | Составление дефектной ведомости | Заключение о соответствии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вариант №7

1. В соответствии с требованиями правил ПТЭ, ПУЭ и ПТБ выполнить задание: произвести измерение сопротивления изоляции обмоток электрического двигателя. Провести осмотр двигателя и составить дефектную ведомость.

2. Произвести анализ выполнения задания. Результаты анализа оформить в виде таблицы

| Организация рабочего места в соответствии с требованиями Т/Б | Рациональное пользование инструментом | Приёмы и методы выполнения электромонтажных и слесарных работ | Выявление, устранение дефектов во время эксплуатации оборудования | Составление дефектной ведомости | Заключение о соответствии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вариант № 8

1. В соответствии с требованиями правил ПТЭ, ПУЭ и ПТБ выполнить задание: составить схему и выполнить монтаж схемы включения трёхфазного двигателя прямым пуском.

2. Произвести анализ выполнения задания. Результаты анализа оформить в виде таблицы

| Организация рабочего места в соответствии с требованиями Т/Б | Рациональное пользование инструментом | Приёмы и методы выполнения электромонтажных и слесарных работ | Выявление, устранение дефектов во время эксплуатации оборудования | Составление дефектной ведомости | Заключение о соответствии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вариант №9

1. В соответствии с требованиями правил ПТЭ, ПУЭ и ПТБ выполнить задание: составить схему и выполнить монтаж схемы включения  трехфазного двигателя прямым пуском с двух мест.

2. Произвести анализ выполнения задания. Результаты анализа оформить в виде таблицы

| Организация рабочего места в соответствии с требованиями Т/Б | Рациональное пользование инструментом | Приёмы и методы выполнения электромонтажных и слесарных работ | Выявление, устранение дефектов во время эксплуатации оборудования | Составление дефектной ведомости | Заключение о соответствии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вариант №10

1. В соответствии с требованиями правил ПТЭ, ПУЭ и ПТБ выполнить задание: произвести разборку коллекторного двигателя постоянного тока, оценить состояния его коллектора, щёток и обмоток и выполнить его сборку.

2. Произвести анализ выполнения задания. Результаты анализа оформить в виде таблицы

| Организация рабочего места в соответствии с требованиями Т/Б | Рациональное пользование инструментом | Приёмы и методы выполнения электромонтажных и слесарных работ | Выявление, устранение дефектов во время эксплуатации оборудования | Составление дефектной ведомости | Заключение о соответствии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вариант №11

1. В соответствии с требованиями правил ПТЭ, ПУЭ и ПТБ выполнить задание: произвести предмонтажную проверку автоматического воздушного выключателя, оценить его состояние и при необходимости составить дефектную ведомость

2. Произвести анализ выполнения задания. Результаты анализа оформить в виде таблицы

| Организация рабочего места в соответствии с требованиями Т/Б | Рациональное пользование инструментом | Приёмы и методы выполнения электромонтажных и слесарных работ | Выявление, устранение дефектов во время эксплуатации оборудования | Составление дефектной ведомости | Заключение о соответствии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вариант № 12

1. В соответствии с требованиями правил ПТЭ, ПУЭ и ПТБ выполнить задание: провести предмонтажную проверку контактора, оценить его состояние и при необходимости составить дефектную ведомость

2. Произвести анализ выполнения задания. Результаты анализа оформить в виде таблицы

| Организация рабочего места в соответствии с требованиями Т/Б | Рациональное пользование инструментом | Приёмы и методы выполнения электромонтажных и слесарных работ | Выявление, устранение дефектов во время эксплуатации оборудования | Составление дефектной ведомости | Заключение о соответствии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вариант №13

1. В соответствии с требованиями правил ПТЭ, ПУЭ и ПТБ выполнить задание: выполнить техническое обслуживание и настройку теплового реле.

2. Произвести анализ выполнения задания. Результаты анализа оформить в виде таблицы

| Организация рабочего места в соответствии с требованиями Т/Б | Рациональное пользование инструментом | Приёмы и методы выполнения электромонтажных и слесарных работ | Выявление, устранение дефектов во время эксплуатации оборудования | Составление дефектной ведомости | Заключение о соответствии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вариант №14

1. В соответствии с требованиями правил ПТЭ, ПУЭ и ПТБ выполнить задание: выполнить расчёт и выбрать автомат для комбинированной защиты оборудования учебной мастерской.

2. Произвести анализ выполнения задания. Результаты анализа оформить в виде таблицы

| Организация рабочего места в соответствии с требованиями Т/Б | Рациональное пользование инструментом | Приёмы и методы выполнения электромонтажных и слесарных работ | Выявление, устранение дефектов во время эксплуатации оборудования | Составление дефектной ведомости | Заключение о соответствии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вариант №15

1. В соответствии с требованиями правил ПТЭ, ПУЭ и ПТБ выполнить задание: выполнить техническое обслуживание электромагнитных пускателей общепромышленного назначения.

2. Произвести анализ выполнения задания. Результаты анализа оформить в виде таблицы

| Организация рабочего места в соответствии с требованиями Т/Б | Рациональное пользование инструментом | Приёмы и методы выполнения электромонтажных и слесарных работ | Выявление, устранение дефектов во время эксплуатации оборудования | Составление дефектной ведомости | Заключение о соответствии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вариант № 16

1. В соответствии с требованиями правил ПТЭ, ПУЭ и ПТБ выполнить задание: определить правильности выполнения внутренних соединений машин переменного тока (определение начало и концов обмоток)

2. Произвести анализ выполнения задания. Результаты анализа оформить в виде таблицы

| Организация рабочего места в соответствии с требованиями Т/Б | Рациональное пользование инструментом | Приёмы и методы выполнения электромонтажных и слесарных работ | Выявление, устранение дефектов во время эксплуатации оборудования | Составление дефектной ведомости | Заключение о соответствии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вариант № 17

1. В соответствии с требованиями правил ПТЭ, ПУЭ и ПТБ выполнить задание: разработать и выполнить монтаж схемы включения трёхфазного асинхронного двигателя с переключением обмоток со звезды на треугольник.

2. Произвести анализ выполнения задания. Результаты анализа оформить в виде таблицы

| Организация рабочего места в соответствии с требованиями Т/Б | Рациональное пользование инструментом | Приёмы и методы выполнения электромонтажных и слесарных работ | Выявление, устранение дефектов во время эксплуатации оборудования | Составление дефектной ведомости | Заключение о соответствии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вариант №18

1. В соответствии с требованиями правил ПТЭ, ПУЭ и ПТБ выполнить задание: произвести разборку и сборку электрического двигателя, проверку его механической части и составить дефектную ведомость

2. Произвести анализ выполнения задания. Результаты анализа оформить в виде таблицы

| Организация рабочего места в соответствии с требованиями Т/Б | Рациональное пользование инструментом | Приёмы и методы выполнения электромонтажных и слесарных работ | Выявление, устранение дефектов во время эксплуатации оборудования | Составление дефектной ведомости | Заключение о соответствии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вариант №19

1. В соответствии с требованиями правил ПТЭ, ПУЭ и ПТБ выполнить задание: составить схему и выполнить монтаж схемы включения трехфазного двигателя с помощью нереверсивного магнитного пускателя  через сигнальную арматуру.

2. Произвести анализ выполнения задания. Результаты анализа оформить в виде таблицы

| Организация рабочего места в соответствии с требованиями Т/Б | Рациональное пользование инструментом | Приёмы и методы выполнения электромонтажных и слесарных работ | Выявление, устранение дефектов во время эксплуатации оборудования | Составление дефектной ведомости | Заключение о соответствии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вариант №20

1. В соответствии с требованиями правил ПТЭ, ПУЭ и ПТБ выполнить задание: по заданной однолинейной схеме осветительной установки составить многолинейную схему соединений и произвести её монтаж.

2. Произвести анализ выполнения задания. Результаты анализа оформить в виде таблицы

| Организация рабочего места в соответствии с требованиями Т/Б | Рациональное пользование инструментом | Приёмы и методы выполнения электромонтажных и слесарных работ | Выявление, устранение дефектов во время эксплуатации оборудования | Составление дефектной ведомости | Заключение о соответствии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Критерии оценки

Выполнения задания в целом:

- обращение в ходе выполнения задания к информационным источникам;

- рациональное распределение времени на выполнение задания (обязательно наличие   
  следующих этапов выполнения задания:  ознакомление с заданием и планирование                  
  работы; получение информации; подготовка оборудования рефлексия выполнения задания).

- организация рабочего места;
- рациональное распределение времени на выполнение задания;

- соблюдение требований безопасности труда;
- овладение приемами работы;

- соблюдение последовательности технологического процесса и технологии выполнения 
  задания;

- качество выполнения задания;

- ответы на дополнительные вопросы.

Ход выполнения задания

| Коды проверяемых компетенций | Показатели оценки результата | Оценка (да / нет) |
| --- | --- | --- |
| ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - аргументирование преимуществ выбранной профессии; - способность излагать основные виды деятельности, предусмотренные квалификационной характеристикой; - способность формулировать цели и задачи отрасли; - объяснение социальной значимости профессии для здоровья человека; - систематическое участие в работе кружков, профессиональных конкурсов, систематическое посещение занятий, отработка практических занятий. |  |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | - точное выполнение требований руководителя - рациональное планирование своей деятельности |  |
| ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | - объективная оценка рабочей ситуации в соответствии с поставленной задачей; - самостоятельное принятие оптимальных решений в стандартных и нестандартных ситуациях; - проведение своевременного контроля и корректировки деятельности в соответствии с нормативной технической документацией; - рациональное распределение времени на все этапы решения задачи - внесение рекомендаций по оптимизации технологического процесса; - способность принятия обоснованных решений в сложившихся ситуациях; - ответственность за результат выполнения заданий. |  |
| ОК6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | - корректное взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе освоения профессионального модуля - соблюдение норм этикета и профессиональной этики - самоанализ и коррекция результатов собственной деятельности и деятельности коллег (членов команды) при обслуживании производственного процесса. |  |

Подготовленный продукт / осуществленный процесс:

| Коды проверяемых компетенций | Показатели оценки результата | Оценка (да/ нет) |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки | Демонстрация умений: -самостоятельное выполнение слесарных, слесарно-сборочных работ в соответствии с выданным заданием, ТУ, ПТБ. -самостоятельное выполнение сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования. (Соблюдение алгоритма сборки, проверка работоспособности) -самостоятельное выполнение пайки, лужения с соблюдением ТУ |  |
| ПК1.2. Выполнять электромонтажные работы | Демонстрация умений: -самостоятельное соблюдение нормативных требований к электромонтажным работам - -самостоятельное выполнение приёмов и методов выполнения основных видов электромонтажных работ, - самостоятельное выполнение электромонтажных работ |  |
| ПК1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта | Демонстрация умений: - самостоятельное выполнение электромонтажных работ в соответствии с выданным заданием, ТУ, ПТБ - самостоятельное выполнение сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования; - самостоятельное выполнение алгоритма сборки, проверка работоспособности - самостоятельное выполнение монтажа осветительных электроустановок, трансформаторов, комплексных трансформаторных подстанций - самостоятельное выполнение прокладки кабеля, монтажа воздушных линий, проводов и тросов в соответствии с выданным заданием, ТУ, ПТБ - самостоятельное выполнение сборки, монтажа и регулировки электрооборудования промышленных предприятий и соблюдение алгоритма сборки, проверка работоспособности - самостоятельное выполнение ремонта осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, электродвигателей в соответствии с выданным заданием, ПУЭ, ПТБ - самостоятельное выполнение ремонта электрооборудования промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом в соответствии с выданным заданием, ПУЭ, ПТБ, охраны труда. |  |
| ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования | Демонстрация умений: - самостоятельное составление дефектных ведомостей на ремонт электрооборудования |  |

Требования к портфолио

Тип портфолио:  смешанный.

Состав портфолио:

Обязательные документы:

- ведомость оценок по дисциплинам общепрофессионального цикла;

- аттестационный лист по производственной практике

- аттестационный лист по учебной практике

- характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время производст-  
  венной практики;

- дневник производственной практики;

Дополнительные материалы:

- результаты участия во внеурочной научно-исследовательской деятельности;

- доклады участников научно-практических конференций;

- результаты участия в спортивных и общественных мероприятиях;

- результаты участия в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства по   
   профессии «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования», 
   предметных неделях,  выставках и др.;

- свидетельства, подтверждающие участие в коллективных творческих делах (ведущий       
  тематического вечера, член жюри, участник слета, участник турпохода, и т. д.).

Показатели оценки портфолио

| Коды и наименования проверяемых компетенций или их сочетаний | Показатели оценки результата | Оценка (да/нет) |
| --- | --- | --- |
| ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | - оформление производственной и технологической документации в соответствии с установленными правилами. - владение различными способами поиска информации; - результативность поиска необходимой информации, обеспечивающей наиболее быстрое, полное и эффективное выполнение профессиональных задач; |  |
| ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - выполнение профессиональных задач с применением ИКТ; - использование ИКТ при оформлении результатов самостоятельной работы; - корректное взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе освоения профессионального модуля - соблюдение норм этикета и профессиональной этики - самоанализ и коррекция результатов собственной деятельности и деятельности коллег (членов команды) при обслуживании производственного процесса. |  |

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

_____________________________________________________________ _______

( фамилия, имя, отчество обучающегося)

Обучающийся (аяся) по профессии      140446.03 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»,

(код, наименование, срок обучения)

Освоил(а)  программу  профессионального модуля:

ПМ.01.   Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных предприятий     в объеме ______ часов.

(наименование ПМ)

I. Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля

| Элементы модуля (код и наименование МДК, код практики) | Формы промежуточной аттестации | Оценка |
| --- | --- | --- |
| МДК.01.01. Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ | Экзамен |  |
| МДК.01.02. Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных предприятий |  |  |
| УП.01 Учебная практика | Дифф. зачет |  |
| ПП.01 Производственная практика | Дифф. зачет |  |

II.    Итоги экзамена (квалификационного)

| Коды и наименование проверяемых компетенций | Оценка (да/нет) |
| --- | --- |
| ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки |  |
| ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта |  |
| ПК 1.3. Выполнять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта |  |
| ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования |  |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |  |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |  |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |  |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |  |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |  |
| ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |  |
| ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |  |

III. Результат сдачи экзамена (квалификационного)

Вид профессиональной деятельности      _____                  _______   (освоен/ не освоен)

Дата «____»  _________  20____ год

Председатель экзаменационной комиссии                               / ______________________                       
                                                                                                                                      ( ФИО, должность)

Члены экзаменационной комиссии                __________  / ___________________

( ФИО, должность)

__________  / ___________________

( ФИО, должность)

____           / _____________________

( ФИО, должность)