| Содержание производственного обучения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ уроков Часы | Наименование тем и краткое содержание занятий | Самостоятельная работа учащихся на уроке | Учебно-наглядные пособия и инструменты | Межпредметные связи | Задание на дом | Дата |
| 6 | Тема № 1: Вводное занятие. Ознакомление с правилами безопасности труда и пожарной безопасности в учебной мастерской. |  |  |  |  |  |
| 1 | Тема № 1.1.: Учебно-производственные и воспитательные задачи курса. Роль производственного обучения в формировании навыков эффективного и качественного труда. |  | Мастерская ПУ. Планшеты, плакаты, учебная литература |  |  |  |
| 1 | Тема № 1.2.: Значение соблюдения трудовой и технологической дисциплины в обеспечении качества работ. Организация контроля качества работ, выполняемых обучаемыми. | После показа мастером методов работы с инструментом и приспособлениями – самостоятельная работа | Мастерская ПУ. Планшеты, плакаты, учебная литература | Охрана труда и техника безопасности |  |  |
| 1 | Тема № 1.3.: Ознакомление обучаемых с учебной мастерской, режимом работы; формами организации труда и правилами внутреннего распорядка, порядком получения и сдачи инструмента и приспособлений. Расстановка обучаемых по рабочим местам. Ознакомление с квалификационной характеристикой машиниста /кочегара/ котельной и программой производственного обучения | После показа мастером методов работы с инструментом и приспособлениями – самостоятельная работа | Мастерская ПУ. Планшеты, плакаты, наглядные пособия, учебная литература | Охрана труда и техника безопасности |  |  |
| 1 | Тема № 1.4.: Правила и нормы безопасности труда в учебной мастерской. Требования безопасности к производственному оборудованию и производственному процессу. Основные вредные и опасные факторы при работе в мастерской (электроток, падение тяжелых предметов, острые предметы, захват вращающимися деталями и т.д.) Безопасность труда при перемещении грузов. | После показа мастером методов работы с инструментом и приспособлениями – самостоятельная работа | Мастерская ПУ. Планшеты, плакаты, наглядные пособия, учебная литература | Охрана труда и техника безопасности |  |  |
| 1 | Тема № 1.5.: Причины травматизма. Виды травм. Степень тяжести травм. Мероприятия по предупреждению травматизма. Первая медицинская помощь при поражении электротоком, порезах, переломах, вывихах и т.п. | После показа мастером методов работы с инструментом и приспособлениями – самостоятельная работа | Мастерская ПУ. Планшеты, плакаты, наглядные пособия, учебная литература | Охрана труда и техника безопасности |  |  |
| 1 | Тема № 1.6.: Пожарная безопасность. Причины пожара в учебных мастерских. Меры предупреждения пожаров. Правила поведения обучаемых при пожаре. Порядок вызова пожарной команды. Правила пользования первичными средствами пожаротушения. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Пути эвакуации при пожаре. | После показа мастером методов работы с инструментом и приспособлениями – самостоятельная работа | Мастерская ПУ. Планшеты, плакаты, наглядные пособия, учебная литература | Охрана труда и техника безопасности |  |  |
| 54 | Тема № 2:Слесарные работы. |  |  |  |  |  |
| 6 | Тема № 2.1.:Упражнения в измерении деталей универсальным мерительным инструментом (штангенциркулем, линейкой слесарной, нутрометром и т.п.), подготовка инструмента к работе Техника измерения. Считывание показаний. | После показа мастера действий и способов -самостоятельная работа | Мастерская ПУ. Плакаты по ТБ. Инструктажи по ТБ. Измерительные инструменты и т.п. | Охрана труда и техника безопасности |  |  |
| 6 | Тема№2.2:Плоскостная разметка. Подготовка детали к разметке. Разметка с нанесением чертилкой прямых линий, окружностей (разметка под отверстия для крепежа на круглой плоской заготовке фланца). Разметка по шаблону. Заточка инструмента. | После показа мастера действий и способов -самостоятельная работа | Мастерская ПУ. Плакаты по ТБ. Инструктажи по ТБ. Измерительные инструменты и т.п. | Охрана труда и техника безопасности |  |  |
| 6 | Тема № 2.3: Рубка металла. Рубка листовой стали по уровню губок тисков. Вырубание на плите из листовой стали круглых заглушек для трубопроводов. Правка. Правка полосовой стали и стального проката (уголка) на плите. Гибка. Гибка полосовой стали под заданный угол. Гибка кромок листовой стали в тисках и на плите. Гибка труб в приспособлениях и с наполнителем. | После показа мастера действий и способов -самостоятельная работа | Мастерская ПУ. Плакаты по ТБ. Инструктажи по ТБ. Измерительные инструменты и т.п. | Охрана труда и техника безопасности |  |  |
| 6 | Тема № 2.4: Резка металла. Резка полосовой, круглой и угловой стали в тисках слесарной ножовкой Резание труб в тисках с накладными губками и труборезом. Резание листового материала ножницами (ручными и рычажными). | После показа мастера действий и способов -самостоятельная работа | Мастерская ПУ. Плакаты по ТБ. Инструктажи по ТБ. Измерительные инструменты и т.п. | Охрана труда и техника безопасности |  |  |
| 6 | Тема № 2.5: Опиливание металла. Упражнения в отработке основных приёмов опиливания плоских и цилиндрических поверхностей и фасок. | После показа мастера действий и способов -самостоятельная работа | Мастерская ПУ. Плакаты по ТБ. Инструктажи по ТБ. Измерительные инструменты и т.п. | Охрана труда и техника безопасности |  |  |
| 6 | Тема№2.6:Сверление. Сверление на сверлильном станке сквозных и глухих отверстий. Установка сверла в патрон. Закрепление деталей на столе сверлильного станка. Настройка станка. Сверление отверстий на заготовке фланца, размеченной ранее. Заточка сверл. | После показа мастера действий и способов -самостоятельная работа | Мастерская ПУ. Плакаты по ТБ. Инструктажи по ТБ. Измерительные инструменты и т.п. | Охрана труда и техника безопасности |  |  |
| 6 | Тема № 2.7: Нарезание резьбы. Выбор сверла под внутреннюю резьбу. Проверка диаметров отверстия и стержня (трубы) под резьбу. Нарезание внутренней резьбы в сквозных и глухих отверстиях. Нарезание наружной резьбы на болтах и трубах. Прогонка клуппом, метчиком и плашкой по готовой резьбе. Контроль резьбы. | После показа мастера действий и способов -самостоятельная работа | Мастерская ПУ. Плакаты по ТБ. Инструктажи по ТБ. Измерительные инструменты и т.п. | Охрана труда и техника безопасности |  |  |
| 12 | Тема № 2.8: Притирка. Притирка затворов (клапанов и седел) запорной и регулировочной арматуры. Работы гаечным и газовым ключами. Соединение и разъединение сгонов, фланцевых соединений. Набивка сальников. | После показа мастера действий и способов -самостоятельная работа | Мастерская ПУ. Плакаты по ТБ. Инструктажи по ТБ. Измерительные инструменты и т.п. | Охрана труда и техника безопасности |  |  |
| 12 | Тема № 3.: Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии. Ознакомление с оборудованием котельной. |  |  |  |  |  |
| 6 | Тема № 3.1.: Система управления охраной труда, организация службы безопасности труда на предприятии. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии. Применение средств техники безопасности и индивидуальной защиты. Общая характеристика предприятия (котельной), структура предприятия (основные и вспомогательные цеха, инженерные службы и др). Ознакомление с работой котельной и рабочим местом машиниста (кочегара) котельной. | После показа мастера действий и способов -самостоятельная работа | Обучение в действующей котельной. | Материаловедение |  |  |
| 6 | Тема № 3.2.: Ознакомление с компоновкой оборудования котельной, тепловой схемой котельной, техническими характеристиками котлов и вспомогательного оборудования котельных. Ознакомление с рабочим местом машиниста (кочегара котельной, с бытовыми помещениями. Ознакомление с системой трубопроводов котельной, (питательные трубопроводы, дренажные и сливные трубопроводы и т.п), складом твердого топлива и системой топливоподачи и шлакоудаления. Ознакомление с тягодутьевой установкой котельной (место забора воздуха, дутьевой вентилятор, воздуховоды, пути движения дымовых газов по тракту котла и газоходам, дымосос, дымовая труба). Ознакомление с водоподготовкой. Ознакомление с контрольно-измерительными приборами, автоматикой безопасности, аварийной сигнализацией котлов и другого оборудования котельной. | После показа мастера действий и способов -самостоятельная работа | Обучение в действующей котельной. | Материаловедение |  |  |
| 48 | Тема № 4. : Устройство и обслуживание паровых и водогрейных котлов. |  |  |  |  |  |
| 12 | Тема № 4.1.: Практическое изучение инструкций котлов и основных элементов водогрейных котлов теплопроизводительностью до 5 Гкал/час с ручными, полумеханическими и механическими топками для твердого топлива. | После показа мастера действий и способов -самостоятельная работа | Мастерская ПУ. Учебная литература. Плакаты. Обучение в действующей котельной. | Материаловедение |  |  |
| 12 | Тема № 4.2.: Изучение устройства /конструкции/ для распределения питательной воды в верхнем барабане, устройства для подогрева нижнего барабана до растопки, а также устройства для удаления шлака из нижнего барабана при периодической продувке. | После показа мастера действий и способов -самостоятельная работа | Учебная литература. Плакаты. Обучение в действующей котельной. Мастерская ПУ. | Материаловедение |  |  |
| 6 | Тема № 4.3.: Осмотр скользящих и неподвижных опор котла, указателей теплового перемещения /реперов/. | После показа мастера действий и способов -самостоятельная работа |  |  |  |  |
| 12 | Тема № 4.4.: Практическое изучение расположения и устройства арматуры котла. Проверка исправности манометров с помощью трехходовых кранов, предохранительных клапанов, водоуказателей приборов прямого действия, сигнализаторов, предельного уровня воды в котле. | После показа мастера действий и способов -самостоятельная работа | Обучение в действующей котельной. Мастерская ПУ. Учебная литература. Плакаты. |  |  |  |
| 6 | Тема № 4.5.: Продувка котлов и обдувка поверхностей нагрева. Зачет. | После показа мастера действий и способов -самостоятельная работа |  |  |  |  |
| 24 | Тема № 5.: Устройство, обслуживание и эксплуатация вспомогательного оборудования котельной, трубопроводов и арматуры. |  |  |  |  |  |
| 6 | Тема № 5.1.: Практическое изучение устройства дымососов и вентиляторов. Смазывание подшипников. Регулирование работы вентиляторов и дымососов в зависимости от требуемой нагрузки котла. Устранение неисправностей дымососов и вентиляторов. Ознакомление с износами элементов дымососов при работе на твердом топливе. Ремонт брони наплавкой. Отработка порядка пуска дымососа и вентилятора. | После показа мастера действий и способов -самостоятельная работа | Учебная литература. Плакаты. Инструктаж по ТБ. Обучение в действующей котельной. Мастерская ПУ. | Материаловедение |  |  |
| 6 | Тема № 5.2.: Практическое изучение устройства центробежных насосов, регулирование напора и производительности насосов. Пуск центробежных и поршневых насосов. Ознакомление с арматурой обвязки насосов. Устранение неисправностей насосов. Смазывание насосов. Изучение трубопроводов котельной, запорной и регулирующей арматуры на трубопроводах, узлах редуцирования. | После показа мастера действий и способов -самостоятельная работа | Учебная литература. Плакаты. Обучение в действующей котельной. Мастерская ПУ. | Материаловедение |  |  |
| 6 | Тема№5.3.: Осмотр мест установки воздушников и дренажей, скользящих и неподвижных опор и подвесок, окраски и изоляции трубопроводов. Отработка порядка включения в работу трубопроводов горячей воды. Обработка порядка использования запорной арматуры. Обработка порядка включения трубопроводов от коллектора котельной к сторонним потребителям | После показа мастера действий и способов -самостоятельная работа | Учебная литература. Плакаты. Обучение в действующей котельной. Мастерская ПУ. | Материаловедение |  |  |
| 6 | Тема № 5.4.: Последовательность вывода трубопровода котельной на ремонт (использование инвентарных заглушек с хвостовиками плакатов с надписью «Не включать! Работают люди», закрытие штурвала запорной арматуры цепью на замок и т.п.). Изучение работы автоматики безопасности и аварийной сигнализации. Зачет. | После показа мастера действий и способов -самостоятельная работа | Учебная литература. Плакаты. Обучение в действующей котельной. Мастерская ПУ. | Материаловедение |  |  |
| 18 | Тема № 6.: Обслуживание и проверка контрольно-измерительных приборов, автоматики безопасности и аварийной сигнализации. |  |  |  |  |  |
| 6 | Тема № 6.1.: Проверка исправности манометров. Определение их пределов измерения, классов точности, проверка наличия клейма (пломбы) Госпроверки. Ежесменная и периодическая (один раз в 6 месяцев) проверка исправности манометра на месте его установки. Определение пределов измерения и ознакомления с местами установок спиртовых термометров, термометров сопротивления и ознакомления с местами установок тягонапорометров и расходомеров. | После показа мастера действий и способов -самостоятельная работа | Учебная литература. Плакаты. Обучение в действующей котельной. Мастерская ПУ. |  |  |  |
| 6 | Тема № 6.2.: Ознакомление с устройством и местами установок в котельной аппаратуры (приборов, датчиков, исполнительных механизмов) автоматики безопасности и аварийной сигнализации. Изучение работы приборов, датчиков и исполнительных механизмов, автоматики для водогрейных котлов с механизированными топками, для сжигания твердого топлива (слоевые топки) отключающей тягодутьевые установки и механизмы подачи твердого топлива в котельную: при понижении (повышении) давления воды на выходе из котла ,повышении температуры воды на выходе из котла, уменьшении разрежения в топке, понижении давления дутьевого воздуха. | После показа мастера действий и способов -самостоятельная работа | Учебная литература. Плакаты. Обучение в действующей котельной. Мастерская ПУ. |  |  |  |
| 6 | Тема № 6.3.: Изучение работы приборов аварийной сигнализации на твердом топливе: при остановке котла по различным причинам при срабатывании защиты, понижении давления питательной воды в любой из магистралей при непрерывно работающих питательных насосах, повышении температуры подшипников электродвигателей (при наличии этого требования завода изготовителя). Обслуживание и проверка исправности автоматики безопасности и аварийной сигнализации. Зачет. | После показа мастера действий и способов -самостоятельная работа | Учебная литература. Плакаты. Наглядные пособия. Обучение в действующей котельной. Мастерская ПУ. | Материаловедение |  |  |
| 24 | Тема № 7.: Обслуживание ручных, полумеханических и механических топок, обдувочных устройств котлов и экономайзеров. |  |  |  |  |  |
| 6 | Тема № 7.1.: Изучение устройства ручных топок (колосники, колосниковые решетки, качающиеся колосники, подколосниковые балки, поддувала). Чистка ручных топок. Ознакомление с инструментом для обслуживания ручных топок и приемами пользования им. Обслуживание ручных топок. | После показа мастером методов работы с инструментом и приспособлениями – самостоятельная работа | Учебная литература. Плакаты. Обучение в действующей котельной. Мастерская ПУ. | Материаловедение |  |  |
| 6 | Тема № 7.2.: Изучение устройства полумеханических топок (ЗП-РПК-2-1800/1525, ПМЗ-РПК, ПМЗ-ЛЦР, ПМЗ-ЧЦР), их обслуживание. Изучение устройства механических топок ТЛЗМ (с моноблочной ленточной цепной решеткой обратного хода и с пневмомеханическими забрасывателями), их обслуживание. | После показа мастером методов работы с инструментом и приспособлениями – самостоятельная работа | Учебная литература. Плакаты. Обучение в действующей котельной. Мастерская ПУ.. | Материаловедение |  |  |
| 6 | Тема № 7.3.: Изучение устройства топок ЦКТИ системы Померанцева и Шершнева, их обслуживание Шуровка, разравнивание слоя топлива. | После показа мастером методов работы с инструментом и приспособлениями – самостоятельная работа | Учебная литература. Плакаты. Обучение в действующей котельной. Мастерская ПУ. | Материаловедение |  |  |
| 6 | Тема № 7.4.: Изучение, конструкция и расположение в котельных обдувочных аппаратов. Отработка порядка и последовательности действий при подготовке их к работе. Эксплуатация и обслуживание обдувочных аппаратов. Зачет. | После показа мастером методов работы с инструментом и приспособлениями – самостоятельная работа | Учебная литература. Плакаты. Обучение в действующей котельной. Мастерская ПУ. | Материаловедение |  |  |
| 18 | Тема № 8.: Обслуживание оборудования водоподготовки. |  |  |  |  |  |
| 6 | Тема № 8.1.: Ознакомление с устройством механических и натриикатионитовых фильтров. Взрыхление, регенерация и отмывка натриикатионитовых фильтров. Обслуживание фильтров во время работы. | После показа мастером методов работы с инструментом и приспособлениями – самостоятельная работа | Учебная литература. Плакаты. Обучение в действующей котельной. Мастерская ПУ. | Материаловедение |  |  |
| 6 | Тема № 8.2.: Изучение устройства солерастворителей. Обслуживание солерастворителей. Ознакомление с мокрым хранением соли и применяемым оборудованием. Эксплуатация оборудования. | После показа мастера действий и способов -самостоятельная работа | Учебная литература. Плакаты. Мастерская ПУ. | Материаловедение |  |  |
| 6 | Тема № 8.3.: Изучение конструкций деаэраторов. Эксплуатация деаэраторов. Регулирование давления и температуры в деаэраторе. Контролирование температуры воды в деаэраторе и содержания кислоты в питательной воде.Зачет. | После показа мастера действий и способов -самостоятельная работа | Учебная литература. Плакаты. Мастерская ПУ. | Материаловедение |  |  |
| 18 | Тема № 9.: Обслуживание теплосетей бойлерной установки. |  |  |  |  |  |
| 12 | Тема № 9.1.: Изучение устройства теплообменников для систем отопления и горячего водоснабжения. Регулирование температуры горячей воды. Контролирование параметров воды в теплосети и поддержание температурного графика. | После показа мастером методов работы с инструментом и приспособлениями – самостоятельная работа | Учебная литература. Плакаты. Обучение в действующей котельной. Мастерская ПУ. | Материаловедение |  |  |
| 6 | Тема № 9.2.: Отработка действия при авариях в сети отопления и горячего водоснабжения. Зачет. | После показа мастера действий и способов -самостоятельная работа | Учебная литература. Плакаты. Обучение в действующей котельной. Мастерская ПУ. | Материаловедение |  |  |
| 24 | Тема № 10.: Ремонт оборудования котельной. |  |  |  |  |  |
| 12 | Тема № 10.1.: Участие в проведении текущего ремонта котла и вспомогательного оборудования котельной (смена прокладок, набивка сальников, разборка, ремонт и сборка арматуры, ее опрессовка, замена стекол в водоуказательных приборах, смена секций чугунных секционных котлов, ремонт футеровки топок). | После показа мастером методов работы с инструментом и приспособлениями – самостоятельная работа | Учебная литература. Плакаты. Обучение в действующей котельной. Мастерская ПУ. | Материаловедение |  |  |
| 6 | Тема № 10.2.: Чистка снаружи поверхностей нагрева. Подготовка к очистке от накипи поверхностей нагрева. Участие в ремонте оборудования котельной в составе ремонтной бригады (при капитальном или среднем ремонте). | После показа мастером методов работы с инструментом и приспособлениями – самостоятельная работа | Учебная литература. Плакаты. Обучение в действующей котельной. Мастерская ПУ. | Материаловедение |  |  |
| 6 | Тема № 10.3.: Осмотр и участие в приёмке котельного оборудования после капитального ремонта. Зачет. | После показа мастера действий и способов -самостоятельная работа | Учебная литература. Обучение в действующей котельной. Мастерская ПУ. | Материаловедение |  |  |
| 24 | Тема № 11. Изучение противоаварийной инструкции. Тренировка в ликвидации аварийных положений. |  |  |  |  |  |
| 12 | Тема № 11.1.: По приборам и на месте выяснять характер аварий (отказов); Принимать действенные меры по локализации аварий, не допуская распространения ее на оборудование, связанное с повреждённым агрегатом; Немедленно оповещать начальника котельной о возникновении аварийного положения и ликвидации аварии согласно противоаварийной инструкции. | После показа мастером методов работы с инструментом и приспособлениями – самостоятельная работа | Учебная литература. Обучение в действующей котельной. Мастерская ПУ. | Материаловедение |  |  |
| 12 | Тема № 11.2 Тренировка в быстром и уверенном выполнении всех необходимых операций по ликвидации возможных аварийных ситуаций на котельном и вспомогательном оборудовании: отключение электроэнергии в котельной; резкое снижение давления в системе; загорание в хвостовых поверхностях нагрева; рост температуры; падение температуры; резкие колебания температуры; обнаружение течи; сброс нагрузки и т.д. Зачет. | После показа мастера действий и способов -самостоятельная работа | Учебная литература. Обучение в действующей котельной. Мастерская ПУ. | Материаловедение |  |  |