## Slide 1
Тема открытого урока теоретического обучения
«Назначение, классификация, устройство и принцип работы центробежного насоса».
Преподаватель: Шестак Лариса Николаевна
Notes: <number>

## Slide 2
Образовательная:
Изучить назначение, устройство и принцип работы центробежного насоса.
Развивающая:
Развивать способность сравнивать и анализировать; формировать и развивать познавательный интерес к предмету, к самостоятельности.
Воспитательная:
Воспитать умение работать самостоятельно, в группах и в коллективах, выявить и показать чёткую связь предмета «Устройство и эксплуатация котельных установок» с другими предметами, прививать обучающимся любовь к профессии, развивать самостоятельность и исполнительность; формировать ответственность за порученное дело.

## Slide 3
Вид урока
Урок демонстрационный
Материально- техническое оснащение урока:
компьютер, плакаты, видео фильм «Устройство и принцип работы центробежного насоса».

## Slide 4: Насос - машина для создания потока жидкой среды и повышения давления.
Конструкции насосов встречающиеся в котельных: центробежные (лопастные), поршневые (плунжерные), струйные, шестеренчатые (винтовые).
Основными характеристиками насосов являются:
- подача (объем воды, подаваемый насосом в единицу времени) в м 3/ ч;
- напор (разность давлений после насоса и до него) в м вод.ст.;
- допустимая температура воды на входе в насос, при которой вода в насосе не вскипает, в 0С.

## Slide 5
Центробежный консольный насос КМ
Notes: <number>

## Slide 7
Насосы консольные:
1 – крышка корпуса; 2 – корпус; 3 – уплотняющее кольцо;
4 – рабочее колесо; 5 – сальниковая набивка; 6 – защитная втулка; 7 – крышка сальника; 8 – вал; 9 – шарикоподшипник; 10 – электродвигатель.

## Slide 8
Из центробежных насосов в котельных широко используются одноступенчатые консольные насосы типа К (КМ), одноступенчатые насосы с двухсторонним всасыванием типа Д.
Консольные насосы предназначены для перекачивания чистой неагрессивной воды с температурой до 85 0С в количестве от 5 до 350 м 3. При этом создаваемый ими напор составляет 20 – 80 м вод.ст.

## Slide 9
Марка консольного насоса обозначается тремя цифрами
например, К 50 – 32 – 125.
Первая цифра обозначает диаметр всасывающего патрубка в мм,
вторая цифра указывает на диаметр нагнетательного патрубка в мм,
третья – на диаметр рабочего колеса, мм

## Slide 10
Устройство центробежных насосов

## Slide 13
Принцип работы центробежных насосов
Принцип действия центробежных насосов целиком построен на законах физики. Работа происходит при возникновении центробежной силы, появление которой обусловлено действием лопастей колеса на жидкость.

## Slide 15
Преимущества центробежных насосов – в надежности, высокой производительности и большом разнообразии моделей для реализации задач различного уровня сложности.
Недостатки центробежных насосов заключаются преимущественно в выходе из строя в том случае, если пропускаемый материал слишком загрязненный.

## Slide 16
С целью повышения надежности водоснабжения устройств котельной обычно используется не менее двух параллельно соединенных насосов с одинаковыми характеристиками, из которых один насос является рабочим, а второй резервным. - требования «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов» к питательным устройствам

## Slide 17
На всасывающем патрубке имеется встроенный фильтр, не позволяющий мусору и взвесям попадать в насосный корпус и задвижка..
На напорном трубопроводе устанавливается обратный клапан и задвижка, обеспечивая сразу несколько функций – это и сам запуск процесса, и его приостановка, и кроме того контролирующая функция за мощностью напора, который создается за счет работы центробежного насоса.

## Slide 18
Манометр в данном случае измеряет напор жидкости, созданный центробежным насосом. Его расположение находит свое место на насосном напорном патрубке и за задвижкой.
Обратный клапан, который защищает центробежный насос от ударов гидравлики. Расположение обратного клапана на напорном патрубке за задвижкой для обеспечения защиты насоса.

## Slide 19
Насосная установка:
1 – насос; 2 – электродвигатель; 3 – фундамент; 4 – пружинный амортизатор; 5 – гибкая вставка; 6 - переходный патрубок; 7 – обратный клапан; 8 – задвижка; 9 – манометр; 10 – байпасный трубопровод.

## Slide 20
Если насосы работают одновременно, то давление воды за насосами остается прежним, а подача воды увеличивается и становится равной сумме подач каждого из насосов.
Регулирование подачи насосов производится задвижками, установленными на напорных участках трубопроводов, а при наличии обводной линии (байпаса) перепуском части воды из напорного трубопровода во всасывающий трубопровод.
Notes: <number>