## Slide 1: Требование «Правил Устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов» к манометрам.
Профессия «Машинист (кочегар) котельной»
Преподаватель Шестак Лариса Николаевна

## Slide 2: Тема программы: Контрольно-измерительные приборы и автоматика безопасности в котельной
Тема урока:
Требования «Правил Устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов» к манометрам и термометрам

## Slide 3: Цель урока:
Обобщить и углубить знания обучающихся по теме: Контрольно-измерительные приборы и автоматика безопасности в котельной.
Вывести требования «Правил Устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов» к манометрам и термометрам.

## Slide 4: КЛАСС ТОЧНОСТИ
Для наблюдения за давлением на котле, пароперегревателе, водяном экономайзере, паропроводах, питательных трубопроводах служат манометры, класс точности которых должен быть не ниже:
2,5 - при рабочем давлении до 2,5 МПа;
1,5 – при рабочем давлении более 2,5 и до 14 МПа;
1,0 – при рабочем давлении более 14 МПа

## Slide 5: ШКАЛА МАНОМЕТРА
Шкала установленного манометра должна быть такой, чтобы при разрешенном рабочем давлении стрелка манометра находилась во второй трети шкалы.

## Slide 6: КРАСНАЯ ЧЕРТА
На шкале манометра должна быть
нанесена красная черта по делению,
соответствующему разрешенному
рабочему давлению в котле.
Взамен красной черты может быть
прикреплена к корпусу манометра
путем пайки металлическая
пластинка, окрашенная в красный
цвет и плотно прилегающая к
стеклу манометра.
Категорически запрещается
наносить красную черту непосредственно на стекло манометра.

## Slide 7: УСТАНОВКА МАНОМЕТРА
Манометр должен быть установлен так, чтобы его показания были отчетливо видны обслуживающему персоналу, при этом шкала его должна быть расположена вертикально или с наклоном вперед до 30 градусов для улучшения видимости показаний

## Slide 9: На высоте до 2 м. от уровня площадки наблюдения за манометром, должен быть не менее 100мм; на высоте от 2-3 м. – не менее 160 мм; на высоте от 3-5 м. – не менее 250 мм. При установке манометра на высоте более 5 м. должен быть установлен сниженный манометр в качестве дублирующего. Они должны быть хорошо освещены.
Диаметр манометров зависит от высоты трубопровода:

## Slide 10
Перед каждым манометром должен быть установлен трехходовой кран или другое аналогичное устройство для продувки, проверки, и отключения манометра. Этим устройством может служить сифонная трубка.

## Slide 11: ПЛОМБА ИЛИ КЛЕЙМО
На каждом манометре должна стоять быть пломба или клеймо

## Slide 12: ПРОВЕРКА МАНОМЕТРОВ
Машинист (кочегар) котельной должен производить проверку не реже одного раза в смену;
Ответственное лицо проверяет не реже одного раза в 6 месяцев;
Ростехнадзор проверку манометров с их опломбированием (клеймением) производят не реже одного раза в 12 месяцев

## Slide 13
Производят проверку с помощью трехходового крана, постановкой стрелки на нуль, выполняют в следующем порядке:
Запоминается показания манометра в рабочем положении;
Медленным поворотом пробки трехходового крана влево на четверть оборота манометр отключается от котла и соединяется (сообщается) с атмосферой; при этом стрелка должна быстро, но плавно вернуться к нулю;

## Slide 14: МАШИНИСТ (КОЧЕГАР) КОТЕЛЬНОЙ
Производит проверку с помощью трехходового крана, постановкой стрелки на нуль, выполняют в следующем порядке:
Запоминается показания манометра в рабочем положении;

## Slide 15
Поворотом пробки трехходового крана вправо на четверть оборота манометр снова соединяется с котлом; при этом стрелка должна быстро и плавно вернуться в прежнее положение; это будет означать, что манометр работает исправно; точность же его показаний может быть подтверждена только показаниями контрольного манометра.

## Slide 16: МАШИНИСТ (КОЧЕГАР) КОТЕЛЬНОЙ

## Slide 17: ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО ИЛИ РОСТЕХНАДЗОР
Производит проверку показаний рабочего манометра с помощью контрольного, которые должны иметь одинаковую шкалу и класс точности. Результаты проверки заносят в журнал контрольных проверок.

## Slide 18: ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАНОМЕТРОВ
Отсутствие пломбы или клейма с отметкой о проведении ежегодной госпроверки;
Просрочен срок госпроверки (на пломбе или клейме указывается месяц и год проверки);
Истек срок периодической проверки (1раз в 6 мес.), проводимой на предприятии;

## Slide 19
Стрелка манометра при его включении не возвращается к нулевому показанию шкалы на величину, превышающую половину допустимой погрешности для данного манометра;
Разбито стекло или имеются другие механические повреждения, которые могут отразиться на правильности его показаний.

## Slide 20: ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
У водогрейных котлов
для измерения
температуры воды
устанавливают
термометры при входе
воды в котел и на
выходе из него.
На выходе воды из котла термометр должен быть расположен между котлом и запорным органом.

## Slide 21
При наличии в котельной двух и более котлов термометры, кроме того, размещают на общих подающем и обратном трубопроводах. В этом случае установка термометра на обратном трубопроводе каждого котла не обязательна.
На питательных трубопроводах паровых котлов устанавливают термометры для измерения температуры питательной воды.

## Slide 22: УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРА
Термометр должен быть установлен так, чтобы его показания были отчетливо видны обслуживающему персоналу, при этом шкала его должна быть расположена вертикально или с наклоном вперед до 30 градусов для улучшения видимости показаний;
Места, где установлены термометры должны быть хорошо освещены.

## Slide 23
СПАСИБО
ЗА
ВНИМАНИЕ!