## Slide 1
Окольцевание и соединение проводов

## Slide 4
Трехжильный кабель с поясной изоляцией из пропитанной бумаги (а) и его разрезы (б – с круглыми жилами; в - с секторными жилами):
1 – жилы; 2 – изоляция жил; 3 – заполнитель; 4 – поясная изоляция; 5 – защитная оболочка; 6 – бумага, пропитанная компаундом; 7 – защитный покров из пропитанной кабельной пряжи; 8 – ленточная броня; 9 – пропитанная кабельная пряжа

## Slide 5
Технологическая карта
Профилактические испытания кабеля 6-10 кВ при текущем ремонте:
Состав исполнителей
Электромонтер 6 разряда – 1
Электромонтер 4 разряда – 2
Условия выполнения работы
Работа выполняется:
2.1 Со снятием напряжения.
2.2 По наряду.
Механизмы, приборы, монтажные приспособления, инструмент, монтажные средства и сигнальные принадлежности
3.1.Передвижная лаборатория ЛИК-10М или аппарат АИИ70 (АИИ80), шт. … 1
3.2.Мегаомметр на 2500В, шт. …..…………………1
3.3.Инструмент электромонтера, компл. ………...1
3.4.Комплект необходимых материалов, шт………..1
3.5.Перчатки диэлектрические, пар ………………..2
3.6.Пояс предохранительный, шт. …………………..2
3.7.Каска…………………………………………….3
Норма времени на одну кабельную вставку – 2,95 ч/ч.
Подготовительные работы
5.1.Накануне работ передать энергодиспетчеру заявку на выполнение профилактических испытаний КЛ-10кВ.
5.2.Подготовить монтажные приспособления, защитные средства, приборы и инструмент, проверить их исправность и сроки проверки.
5.3.После выписки наряда производителю работ получить инструктаж от лица, выдавшего его.
5.4.Оперативному персоналу (по приказу ЭЧЦ) выполнить подготовку рабочего места. 5.6.Произвести допуск бригады к работе.
5.7.Производителю работ провести инструктаж членам бригады, четко распределив обязанности между
членами бригады.
6. Схема последовательного технологического процесса

## Slide 6
Эксплуатация и ремонт кабельных линий
При выводе кабельной линии в ремонт следует определить характер и место повреждения. В зависимости от характера повреждения производится либо ремонт защитных покровов, либо ремонт бумажной изоляции и токопроводящих жил с монтажом соединительных и концевых муфт с последующей фазировкой и испытанием повышенным напряжением.
Для ремонта сухих заделок необходимо удалить обесцвеченные или растрескавшиеся ленты, проверить бумажную изоляцию на отсутствие влаги и наложить новые ленты, укрепив их бандажами. Конструкции соединительных гильз и наконечников показаны на рис
Соединительные гильзы и наконечники: а – медный наконечник типа П; б – медная соединительная гильза для пайки; в – медный наконечник, закрепляемый опресовкой; г – медная гильза, закрепляемая опресовкой

## Slide 7
Подготовка алюминиевых многопроволочных жил под пайку: а – ступенчатая разделка жил по повивам; б – разделка жилы под углом; в – шаблон для оформления концов жил; 1– жила; 2 – шаблон; 3 – линия среза жилы
Сечение жил, мм2 16…35 50…95 120…240
Количество ступеней 1 2 3
Длина участка жилы, очищенной от изоляции, мм2... 50 60 70
Ступенчатая разделка жил по повивам (рис.) проводится с соблюдением следующих условий:

## Slide 8
Для соединения в гильзах или в стальных разъемных формах концы жил обслуживают припоем марки "А" методом натирания, а затем оловянно-свинцовым. Края изоляции обматывают асбестовым шнуром для защиты ее от обугливания. Перед пайкой рекомендуется устанавливать защитные экраны и подматывать асбестовый шнур. Пайку выполняют методом сплавления припоя в гильзу или форму, нагревая их пламенем горелки. Стальной мешалкой перемешивают припой и удаляют шлаки.
Облуживание жилы припоем:1 – алюминиевая многопроволочная жила со ступенчатой разделкой; 2 – изоляция; 3 – палочка припоя; 4 – металлическая кисточка; 5 – горелка

## Slide 9
Пайка методом полива предварительно разогретого припоя в чугунных тиглях осуществляется в стальных разъемных формах. Тигель с расплавленным припоем ЦО-12 располагается вблизи пайки. Лоток из стали прикрепляют к жилам и опускают на край тигля, с тем чтобы в результате полива металлической ложкой припой после прогрева стальной формы сливался в тигель. В результате жилы разогреваются до температуры 500…550 °С и размягчаются
Соединение жил пайки поливом расплавленного припоя: 1– ложка паяльная; 2 – форма; 3 – лоток; 4 – тигель; 5 – скребок