## Slide 1: Сборка схемы нереверсивного пуска трёхфазного асинхронного двигателя
Подготовил : мастер производственного обучения Форат Александр Эвальдович
ФКП Образовательного учреждения № 79

## Slide 2: Цель урока:
Образовательная
Научить обучающихся собирать принципиальную схему нереверсивного пуска трехфазного асинхронного двигателя, изучить принцип работы схемы.
Закрепить у обучающихся технические знания о различных типах схем нереверсивного пуска асинхронного электродвигателя.
Развивающая
Развивать у обучающихся электромонтёров умение анализировать, контролировать свои действия; решать проблемные ситуации и применять на практике имеющиеся знания.

## Slide 3: Материально-техническое оснащение урока:
Персональный компьютер с периферийными устройствами.
Мультимедийный проектор.
Электродвигатель.
Магнитный пускатель
Кнопочная станция.
Тепловое реле.
Контактные колодки.
Монтажный нож.
Отвертка.
Провода.
Инструкционная карта.
Карточки – задания.

## Slide 4: Опрос по карточкам – заданиям.
Назначение состав и принцип работы магнитного пускателя.
Назначение и устройство кнопок управления.
Техника безопасности при сборке электрических схем.

## Slide 5: Нереверсивное управление асинхронным электродвигателем с короткозамкнутым ротором, осуществляется контакторам КМ 1. Сборка схемы проходит в два этапа: сборка цепей управления и сборка силовой цепи.
Этап 1: Контакт И разомкнутой кнопки SBC соединяется с контактом Ж кнопки SBT и разомкнутым контактом Л блок-контакта магнитного пускателя. Контакт Е кнопки SBT подключается к фазе В. Контакт М разомкнутой кнопки SBC соединяется с контактом К блок-контакта магнитного пускателя и обмоткой магнитного пускателя. Обмотка магнитного пускателя соединяется с контактом Д теплового реле. Контакт Г теплового реле соединяется с фазой С.

## Slide 6: Этап 2: Силовые провода А В С подключаются к контактам магнитного пускателя А Б В. С контактов магнитного пускателя О Р подключаем провода на термоэлементы теплового реле, оставшийся провод (П) подключаем к асинхронному электродвигателю(Т). Противоположные контакты термоэлементов С и У теплового реле подключаем к двигателю. Для отключения электродвигателя нажимают кнопку SBT, разрывая тем самым цепь в которую включены обмотка магнитного пускателя. При перегрузке нагреваются термоэлементы теплового реле, деформируется биметаллическая пластина теплового реле размыкая тем самым контакты КК. Цепь питания обмотки магнитного пускателя разрывается, пускатель возвращается в исходное положение, электро- двигатель отключается.

## Slide 7: Задание на урок:
Изучить инструкционную карту.
Перечертить в тетрадь электрическую схему в соответствие с требованиями ГОСТа.
Организовать рабочее место.
Собрать схему нереверсивного пуска асинхронного трехфазного электродвигателя.
Соблюдать правила техники безопасности.
Составить отчёт о проделанной работе.

## Slide 8: Технология выполнения работы:
Изучить принципиальную электрическую схему.
Изучить принцип работы, назначение элементов.
Визуальным осмотром проверить целостность всех элементов.
Установить на стенд кнопочную станцию, тепловое реле, магнитный пускатель.
Нарезать провода по длине.
Пользуясь схемой электрической принципиальной собрать схему управления.
Проверить работоспособность схемы управления (под наблюдением мастера включить в сеть).Устранить неисправности.
Собрать силовую часть схемы.
Под наблюдением мастера произвести пуск электродвигателя.
Соблюдать технику безопасности.

## Slide 9: Схема нереверсивного пуска трехфазного асинхронного электродвигателя.